# 采购需求

一、项目概况

粪便处理站污水(粪便上清液)处理系统规模为380m³/d。新建调节池1座、电磁加热设备2套、一体化水处理设备1套及配套工程等，构筑物及设备呈南北向布置。其中，调节池位于预处理厂房和车辆维修间之间道路下，电磁加热设备置于车辆维修间，一体化水处理设备位于现状预处理厂房东侧。

项目名称：粪便处理站污水（粪便上清液）处理项目

预算金额：3307500元

建设地点：西安市城肥清运处理中心厂区内

(一)建设工艺

污水处理工艺：调节池+电磁加热设备加热(冬季低温时使用)+一体化污水处理设备，预留臭氧高级催化氧化反应池及设备安装位置和空间。尾水直接接入厂区污水管网，最终接入市政污水管网。

1.调节池

调节池设计规模为380m³/d,设置潜污泵2台，单泵参数：Q=16m³/h,H=25m,N=2.2KW。

2.电磁加热设备

在车辆维修间内设置2台功率50KW电磁加热设备。

3.一体化污水处理设备

一体化污水处理设备包含生物反应池和斜管沉淀池。其中生物反应池采用改良五段式A/A/O/A/O工艺，与斜管沉淀池集成至一体化水处理设备内，设计规模为380m³/d,预留臭氧高级催化氧化反应池及设备安装位置和空间。

4.其他配套系统

其他配套系统包含：碳源投加系统、药剂投加系统，设置在一体化水处理设备间内部。碳源投加系统主要设备有隔膜计量泵2台、氟塑料磁力泵(卸料泵)1台、储药罐2个。药剂投加系统主要设置有PAC加药装置1套、碳酸钠溶液加药装置1套。

该项目建设工艺中的臭气处理、给水设施、消防设施及排水系统利用粪污处理站内现有设施。

(二)结构专业

该工程建筑结构安全等级为二级，结构设计使用年限为50年，防水等级二级，抗震设防烈度8度，工程建筑抗震设防分类为重点设防类(乙类)。

建设场地是一级非自重湿陷性场地，按照丙类建筑物的地基处理方式进行。新建盛水构筑物均为整体式现浇钢筋混凝土底板。

调节池为现浇钢筋混凝土水池结构，一体化水处理设备基础为现浇混凝土基础。

(三)电气专业

该工程为三级用电负荷，在现状配电室内新增一台配电柜AA-6,电源取自现状AA-4柜备用回路，利用现状变压器为全站提供动力。

低压电气设备主回路短路保护组件采用低压断路器，过载保护采用热继电器，运行控制采用交流接触器。

利用一体化水处理设备的钢制外壳作为接闪器，利用设备内纵向的钢制构件内钢筋作为防雷引下线，并与接地装置可靠连接。

配电室内利用现状照明设施，室外照明利用厂区现状路灯。室外动力电缆以铠装电缆埋地敷设为主；一体化水处理设备内的动力电缆以电缆桥架及穿管等方式相结合敷设。

为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损失，对机电设备安装、管线敷设时应采取抗震措施。

(四)仪表及自控专业

主要为站内的仪表、自控、视频监控等。

1.仪表系统

调节池液位检测主要采用浮球液位开关，用于提升泵的联锁控制；加药装置成套配套的药筒内设液位开关，用于节点控制和报警。一体化水处理设备进水流量检测仪表为一体式电磁流量计采用管道式安装。

2.自控系统

粪便上清液处理站内新建一套工业控制系统和一套操作站，自动化控制系统采用PLC控制器及现场总线配置模式。

3.视频监控系统

粪便上清液处理站内新建一套视频监控设备，主要为现场视频监控摄像机、设备箱。

二、商务要求

（一）工期：8个月

（二）款项结算方式：

1.合同签订供应商进场3日后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00%。

2.完成设备进场后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的25.00%。

3.完成设备组装后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的15.00%。

4.工程竣工,并经甲方组织有关部门验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的27.00%。

5.作为本工程的保修金,待2025年底前，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的3.00%。

西安市城肥清运处理中心

二〇二四年五月二十七日