## 恒温恒湿设备清单
标段5：文物储藏柜--报价清单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 含税单价限价（元） | 含税最高限价（元） | 含税投标单价（元） | 含税投标总价（元）
1 | 低氧恒湿独立储藏柜 | 台 | 2 | 1.工作环境条件 环境温度：10℃～30℃；环境湿度：≤80%RH；大气压力：80kPa～106kPa；机械环境：无显著振动和冲击的场合； 2.柜内容积：≥1.2m³； （▲）3.密封性能：≤0.2d-1，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 4.供氮流量：5L/min； 5.氮气纯度额定工况下，最高纯度99.9%； 6.氧含量控制范围：1%～21%； 7.相对湿度控制范围：20%RH～60%RH（环境温度：20℃）； 8.湿度控制稳定性：设定湿度值±2.5%RH； 9.柜内环境洁净度能有效滤除空气中氧气、有害气体、粉尘颗粒物、霉菌孢子、虫卵等； 10.气流净化方式：制氮系统吸附及过滤； 11.温度测温范围：-20℃～70℃； 12.温度测温精度：±0.3℃； 13.湿度测湿范围：0～100%RH； 14.湿度测湿精度：±2%RH； 15.除湿方式：充氮除湿； 16.加湿方式：等焓加湿； 17.加湿水箱：水箱内容积10L，带液位指示及液位开关，手动加水； 18.噪音：正前方1m处运转噪音50dB(A)，消音室环境下测量； 19.电源：AC220V±10%/1相/50Hz±2Hz 20.消耗功率：550W； 21.控制系统 （1）PLC+触摸屏； （2）控制屏显示湿度、氧含量等参数，具有设定、手动操作、储存、查询、曲线和导出功能； （3）具有设备故障报警、维护保养提示以及安全保护报警功能； 22.结构形式：低氧储藏柜+制氮恒湿一体机（内置）； 23.规格：储藏柜：1200mm×800mm×1950mm；制氮恒湿一体机：840mm×600mm×575mm 24.柜内控制系统：能支持数据上传至环境监测系统软件平台，便于集中管理。 25. 配置1台无线挥发性有机化合物监测终端对柜内空气质量进行实时监测，要求：测量范围0～20ppm(异丁烯)；分辨率：0.01ppm；精度：0.1ppm±8%示值；安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证，响应文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 | 162000 | 324000
2 | 大型净化恒湿机 | 台 | 3 | 1、大型净化恒湿机调控容积：≥20m³。 2、控湿精度：≤±3%。 3、控湿范围：有效湿度控制范围为25%～70%。 4、气流组织：微正压送风 5、大型净化恒湿机设备出风口风速＜5m/S。 （▲）6、大型净化恒湿机设备工作时噪音不超过45 分贝，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 7、大型净化恒湿机在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量不低于2.5kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量不低于2.5kg。 8、通讯方式：预留通讯端口RS485/RJ45，内置无线通讯模块。 9、能接入局域网，实现同监控服务器和客户端的实时通讯，工作人员能远程对净化调湿机的运行状态进行监测，根据需要远程修改参数。 10、安全防护性能：具备自动诊断和远程诊断功能，多重安全保护系统。 11、将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染； 12、将除湿的冷凝水自动挥发到空气中，无须人工排（倒）水；配有自动取水模组，在适用环境条件下，自动将空气中水汽冷凝，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补）水。 （▲）13、恒湿机控制系统，对恒湿机运行状态和参数进行控制，并能够将数据传输到环境监测平台，便于集中管理，软件系统安全可靠，须通过信息安全等级保护评测，具有市级或以上级别信息安全等级保护管理部门出具的《信息安全等级保护测评结果通知书》，要求级别为2级或以上，投标文件中提供证书原件扫描件。 （▲）14、安全性能：采用安全设计，具有安全防爆性能，提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件的扫描件。 | 85000 | 255000
3 | 恒温恒湿储藏柜 | 台 | 4 | （核心产品） 1、规格：1200*800*1950mm 2、恒温范围：15～25℃； 3、温度调控精度：±0.5℃； 4、恒湿范围：30%-70% 5、湿度调控精度：±3%RH； （▲）6、柜体换气率：≤0.20d-1，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 7、供电电压：220VAC/50Hz； 8、输入功率：≤300W； 9、标准款为6层层板式； 10、电脑全自动控制，柜内温湿度动态液晶屏幕显示； 11、控温控湿，抑制虫霉滋生、防虫蛀、防霉变； 12、高效的温湿度处理器，能快速达到恒温恒湿要求； 13、无氟绿色环保产品，不会对库房环境造成不良影响； 14、恒温恒湿储藏柜配置有LCD彩色显示屏，并显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息； 15、恒温恒湿储藏柜内空气质量，柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3。 16、空间隔层：抽屉式与层板式可选，层级可调；适用不同类型、大小物件，提高空间利用率； 17、降温除湿系统：采用压缩机制冷技术，快速调控箱体环境。根据需要可工作于制冷、除湿、制冷除湿模式； 18、升温系统：PTC加热片安全稳定的为系统提供热量。且发热片独立隔离开，不会对周围物件与工作人员造成伤害； 19、加湿系统：超声波雾化器加湿，特殊处理方式使加湿推控温同时不降低性能； 20、外型两边作圆角处理，拆装方便、灵活、耐用，包裹板之间没有外露的主钢架。 21、保密锁具 采用指纹识别锁具,三级管理。 （▲）22、配置1台无线温湿度监测终端对柜内温湿度环境进行实时监测，要求：温度测量范围：-20～70℃；测量精度：±0.3℃；湿度测量范围：0～100%RH；测量精度：±2%RH；安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证，响应文件中提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件扫描件。 （▲）23、恒温恒湿储藏柜系统，能够将数据传输到环境监测平台，便于集中管理，软件系统安全可靠，须通过信息安全等级保护评测，具有市级或以上级别信息安全等级保护管理部门出具的《信息安全等级保护测评结果通知书》，要求级别为2级或以上，投标文件中提供证书原件扫描件。 | 102000 | 408000
4 | 节能型恒湿储藏柜 | 台 | 6 | 1、规格：1200*800*1950mm 2、样式：高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm； 3、隔板层数根据需要设定，每层隔板高度可自动调整；标准4层； 4、上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质钢制滚轮，经久耐用； 5、喷漆：静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄； 6、锁具：采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形； 7、所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕； 8、控湿范围：30%～70%RH 范围内，可任意选定纤维调湿片调湿点；断电恒湿：1000 天以上； 9、控湿精度：±3%RH； （▲）10、换气率：≤ 0.20次/天，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 11、空气净化：尼龙网+长效 HEPA+改性椰壳活性炭（复合滤网）； 12、调控方式：主被动调控（纤维调湿片+有源恒湿调控模块联动调控）； 13、调湿模块：工业级半导体制冷除湿模块+长寿命金属湿网无雾加湿模块。 14、免补水功能：适宜外界环境湿度下，将除湿的冷凝水进行过滤、净化，自动收集至内置水箱，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补）水；水箱水满后，停止补水，将冷凝水挥发到空气中，无须人工排（倒）水。 15、隔板式恒湿储藏柜配置有LCD彩色显示屏，并显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息。 16、隔板式恒湿储藏柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3。 17、隔板式恒湿储藏柜系统，能够将数据传输到环境监测平台，便于集中管理。 | 91500 | 549000
总计 |  |  |  |  | / | 1536000 | /