# 西安市第三医院2025-2027年度

# 污水处理站维保服务项目

招标编号：【KRDL】K3-2509186

甲  方：西安市第三医院

乙  方：

2025年 月

中国  西安

甲方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

乙方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

西安市第三医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市第三医院2025-2027年度污水处理站维保服务采购项目，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由开瑞项目管理有限公司（以下简称见证方）按照政府采购程序组织公开招标，确定                    （以下简称乙方）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、乙方投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

第一条：项目内容

西安市第三医院2025-2027年度污水处理站维保服务采购项目，服务内容包含：一期：日处理能力700t/d，二期：日处理能力：1000t/d，需完成污水处理站运行、维护、水质检测、在线设备维护管理及危废处置管理，定期填报执行报告及《排污许可证管理信息平台》等相关数据服务，具体内容以采购需求、招标文件及答疑文件等文件所涵盖的全部内容为准。

第二条：服务期

1.服务期限为两年，一年签一次合同，《合同》执行一年期满后，通过全年平均满意度达85%以上（含85分）后方可续签合同。

2.服务地点：西安市第三医院（招标人指定地点）。

第三条：合同价款

此价格为包干价，投标报价中的价格均包括完成该项目的污水站各项运维材料的使用、存储，设备维护费，管路清洗及维护、水样及处理结果化验检验，系统清运费，修理人员的往返差旅费、食宿费、后期服务费、人工费、办公用品及工具、药品（次氯酸钠）费、运输费、税费以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

第四条：款项结算

1.合同价款：人民币：            （大写：            ）。

2.结算方式：根据甲方考核情况每月结算一次。甲方考核合格后乙方开具上月等额合规发票服务费人民币：XXX元/月含税，甲方转账支付。若乙方未能按时向甲方提供等额合规发票，甲方有权顺延付款期限，且不承担任何责任。

注：考核办法根据《污水处理站社会化托管运行的技术协议》的考核标准执行。

3.支付方式：银行转账。

第五条：质量保证及验收

1.进场前乙方应给甲方针对本项目提供详细服务方案，服务方案科学、可行，人员配置合理，全面满足甲方要求。并应得到甲方的认可。

2.符合国家有关服务规范要求，确保服务要求达到招标文件第三章要求。

3.乙方提供的服务，若因侵权而产生的一切后果，由乙方自行负责，与甲方无关。若因此给甲方造成任何损失的，由乙方负责全额赔偿。

4.甲方根据招标文件和投标文件及相关文件，进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求。

5.乙方向甲方提供服务过程中的所有资料,以便甲方日后管理。

- 6.在服务期内，设备管理人员应实行24小时值班制度，除不可抗拒因素外，在正常工作时间内，不得存在运行及排水不达标的现象。出现故障，在非工作时间内以最短时间处理解决，确保污水处理系统及配套设备设施全天候无事故安全运行。

第六条：双方的权利与义务

一、甲方的权利与义务

（一）甲方为乙方免费提供水及电。

（二）乙方必须依照合同履行职责，保证工作人员的相对稳定及所提供的管理和服务连续性，不得中断，不得借故终止合同，否则由此产生的一切损失由乙方承担，包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费。

二、乙方权利与义务

（一）乙方向甲方提交服务实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（二）乙方必须严格遵守甲方工作制度，不得影响甲方正常工作秩序，不得从事与工作不相符的活动，应自觉服从甲方管理。

第七条 违约责任

1.按《民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除，并按以下方式追究乙方违约责任：

（1）乙方赔偿甲方解除合同的全部损失；

同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。

3.项目质量达不到约定标准，乙方应无条件进行返工，因返工所产生的一切费用由乙方承担。

4.乙方在维护过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工三个工作日以上的，甲方有权解除合同（合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除），若造成甲方工作延误或其他损失的，乙方应予全额赔偿。

5.合同终止

5.1因解除而终止

由于乙方违约造成本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任。

5.2有下列情形之一的，合同权利义务终止：

（1）本合同按约定履行完毕；

（2）法律法规规定终止的其他情形。

第八条：争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能，可向甲方所在地人民法院起诉。

第九条：合同生效及其他

1.本合同壹式陆份，甲方持伍份，乙方持壹份。本合同甲、乙签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

2.如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同，补充合同与原合同具有同等法律效力，原合同与补充合同条款有不一致，以补充合同为准。

3.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力效力。

（以下无正文）

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：                                  单位名称:

地  址：                                    地  址：

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

代理人：（签字）                            代理人：（签字）

开户银行:

帐 号：

签订日期：    年  月  日                    签订日期：   年  月  日

附件一：保密协议

附件三；污水站安全生产协议书

附件一

污水处理站社会化托管运行的技术协议

污水处理站是我院重要的生活及医疗辅助系统，为了确保污水处理站的运行质量，实现设备设施专业化管理，提升管理水平，现拟将我院污水处理站向社会专业运行公司进行外委管理，具体的要求及说明如下：

一、污水处理站运行总体要求

1.污水处理站排放污水标准满足

（1）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）；

（2）《污水综合排放标准》GB8978-1996 二级标准；

（3）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；

2.服务内容及相关要求

（1）按专业化的要求配置管理服务人员；根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格。

（2）制定严格的、完善的、安全的药品进出库、存储、检查、配比制度及应急预案。

（3）污水处理站要求365天×24小时（全年无休息日）有人值守，运行期间保证有人在岗，值班电话24小时畅通，投标人项目负责人通讯方式24小时畅通。投标人对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训，并安排专人对自控系统进行维护。

（4）招标人有权撤销乙方不合格的项目经理及相关工作人员，乙方须及时更换和补充服务人员。

（5）负责污水站日常运行、管理、维护等工作，按招标人要求对污水站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定进行化验，发现问题，及时上报医院有关主管部门并按投标人制定的预案进行处理解决，制定制度及预案。

（6）为完成工作所需的一切办公用品、维修工具及人员等费用由投标人承担。

（7）出现问题或突发情况时，投标人应1小时内做出反应，2小时提供解决方案，3小时解决问题或有效控制突发情况。

（8）负责污水处理站可靠安全运行及相关设备的维保、维修、污水管路清理工作。负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划，并报医院相关部门备案。

（9）负责建立、健全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

（10）合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水站检修计划。

（11）做好提前入场准备，实际时间以招标人通知为准。

（12）工作人员应按照招标人要求统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡。

（13）制定完善的员工考核标准及检查表格。

（14）必须服从招标人的规章制度及管理。

（15）制定各种设备的操作规程。

二、分项要求说明

（一）药剂的购买、使用及存储

1.本项目使用的污水处理药剂、化验用药剂及本项目所涉及所有化学药剂的采购、使用及存储均由乙方负责，药剂外泄、污染、中毒或造成的其他不良后果均由项目投标人负责；

2.乙方所提供药剂必须是符合国家相关标准的合格产品，乙方应该按照相关规定向我方提供相关证明并备案；

3.在污水站运行过程中，使用的药剂剂量、成分、安全准则、投放方法等具体事宜以环保及相关执法部门具体要求为准；

（二）运行人员

由于本院污水处理站自动化程度较高，建设时间较短，主要的工作量集中于排放水质的检测及设备维护，因此，拟定配备运行人员的数量不少于七人，人员均应经过培训、考核后经招标人同意方可上岗。

（三）设备维检修相关内容

1.投标人对我院污水处理站内（站房屋围墙为界）所有污水处理设备、电气设备（不含电路电线）、监控及在线流量监测设备负责维护及检修，确保在委托期内污水处理站内所有的设备完好、使用正常，要求1小时巡查一次，如出现问题及时在管控平台标记问题，如设备出现故障如5小时内无法修复，应提供相应解决方案。当修复时间过长时，标人应提供备用设备以保证在线监测系统的正常运行；

2.投标人应根据实际情况对污水站设备编制维护检修计划报我院批准后按期实施；

3.设备的增置、更换、大修或因不可抗力的报废、损坏维修或更换不在本合同范围之内；

三、其他说明

污水站承包运行包括运行人员管理，污水站各项生产材料的购置、使用、存储，设备维护费，管路清洗及维护、水样及处理结果化验检验，系统清运费，修理人员的往返差旅费、食宿费、利润及增值税等一切费用均由投标人承担，税率按照国家服务类相关规定执行。

四、验收方式、标准及考核

1.服务验收：

污水处理站的验收以每月的运行情况及检查结果为准，每月进行考核，当月的考核情况直接计入项目考核。

2.考核及验收标准：

一般运行考核按照以下考核内容标准进行：

- 工资支付凭证考核：每月乙方提供人员工资支付凭证给甲方。《工资

支付凭证考核》占据总考核评分10%。

- 检测考核：根据国家环境保护总局2005年07月27日批准《医疗机

构水污染物排放标准GB18466-2005》及国家相关部门发布最新的相关标准实行月扣分制，每月基础分为100分，《常规检测考核》占据总考核评分60%。（详细见附表：如下）

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | - |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | - |
| 4 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 5 | 化学需氧（COD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷 （g/床位） | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷 （g/床位） | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷 （g/床位） | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 15 | - |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 5 | 20 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 5 | 10 |
| 12 | 色度（稀释倍数） | 30 | - |
| 13 | 挥发酚（mg/L） | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氰化物（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 总汞（mg/L） | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 总镉（mg/L） | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 总铬（mg/L） | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 六价铬（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 总砷（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 总铅（mg/L） | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 总银（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 总Α(Bq/L) | 1 | 1 |
| 23 | 总Β(Bq/L) | 10 | 10 |
| 24 | 总余氯（mg/L） | 0.5 | - |
| 注： 1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |  |

（3）月度检查考核：按照《西安市第三医院污水处理站月度检查考核》

进行综合考核，并做好考核记录。《西安市第三医院污水处理站月度检查考核》占据总考核评分20%。（详细见附表：如下）

西安市第三医院污水处理站月度检查考核表

为了确保我院污水处理系统运行正常，基建办于        年       月       日，组织污水站外委单位，对我院污水处理站进行月度检查工作，具体检查情况如下表所反映：

| 检查单位：基建办 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 检查项目 | 分值 | 实际得分 | 扣分说明 |
| 1 | 设备运行50分 | 总体运行情况 | 6 |  |  |
| 2 |  | 格栅池 | 4 |  |  |
| 3 |  | 调节池Ⅰ水位 | 4 |  |  |
| 4 |  | 中间水池水位 | 4 |  |  |
| 5 |  | 潜水提升泵 | 4 |  |  |
| 6 |  | 加压泵 | 4 |  |  |
| 7 |  | 污泥回流泵 | 4 |  |  |
| 8 |  | 好氧池鼓风机 | 4 |  |  |
| 9 |  | 调节池鼓风机 | 4 |  |  |
| 10 |  | 电控柜运行 | 4 |  |  |
| 11 |  | 废气处理系统 | 4 |  |  |
| 12 |  | 消毒加药系统 | 4 |  |  |
| 13 | 劳动纪律及应急30分 | 人员劳保 | 5 |  |  |
| 14 |  | 上岗情况（有无脱岗、睡岗、酒后上岗等情况） | 10 |  |  |
| 15 |  | 岗位职责是否掌握 | 5 |  |  |
| 16 |  | 应急情况（人员是否掌握） | 10 |  |  |
| 17 | 辅助设备设施20分 | 照明 | 4 |  |  |
| 18 |  | 灭火器 | 4 |  |  |
| 19 |  | 场地卫生 | 4 |  |  |
| 20 |  | 工作器具 | 4 |  |  |
| 21 |  | 制度宣传 | 4 |  |  |
| 22 | 总分 |  | 100 |  |  |
| 23 | 问题说明及改进情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查人： |  |  |
|  |  |  | 检查日期： |  |  |

（4）消防培训：每月乙方提供消防培训记录给甲方，《消防培训》占据总考核评分10%。

- （5）满意度考核汇总标准:每月根据《服务外包单位满意度调查汇总表》

- 打分，以百分制计算。最终考核结果的等次划分为：总分低于85分为不合格（不包括85分），85分以上为合格。甲方对乙方服务工作进行检查考核，根据等次划分，考核结果低于85分为不合格。月考核结果低于85分每低1分甲方扣除当月服务费10%作为处罚。累计两个月考核不合格，甲方有权解除合同。（详细见附表：如下）

西安市第三医院服务外包单位满意度调查汇总表

___月份

（_____部）

| 考核名称 | 综合评价 | 比例分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 主管部门评分 | 工资凭证比例分10%、检测比例分60%、月度检查考核比例分20%、消防培训比例分10% |
| 工资支付凭证：XX份 |  |  |
| 污水排放检测：XX份 |  |  |
| 月度检查考核：XX份 |  |  |
| 消防培训：XX份 |  |  |
| 合计 |  |  |

调查员：

调查员：

（6）应急事故事件考核，对乙方进行如下考核：

出现一次排污不达标（专业资质部门CMA检测报告）承担环保全部的罚款；维保期间如因污水站被处罚由乙方需全部承担。

五、服务地点：西安市第三医院（招标人指定地点）

六、服务期：服务期限为两年，一年签一次合同，《合同》执行一年期满后，通过全年平均满意度达85%以上（含85分）后方可续签合同。

七、安全作业

1.乙方工作人员须严格遵守甲方的各项院内规定，承包作业开始前，须接受甲方的安全教育和培训，允许后可进入生产现场。

2.乙方在维保过程中必须做好安全措施，如发生人身安全事故由乙方承担全部责任。

八、质量标准说明

1.所供服务，必须是符合国家、地方法律法规及甲方要求。

2.服务中使用的药剂必须为合法法规三证齐全的正规药剂。

3.污水处理站运行后，排放水质各项参数指标符合相关法律法规及甲方要求。

4.系统故障不给甲方造成任何医疗、生活、生产事件、事故。

5.系统泄漏率为零。

附件一

保密协议书

甲方：西安市第三医院

乙方：

为保证服务质量，在甲方许可下，甲方将与本次服务的相关资料交给乙方，具体资料为：污水站工艺流程图、工艺流程说明、设备说明书、工程设计图纸、技术规格书。上述信息资料为甲方的基建资料，乙方有义务对上述资料承担保密责任，双方经过一致商定，甲乙双方签署此保密协议。

一、保密内容

本协议所涉及的保密内容包括：计算机软件、数据、协议、参考资料、甲方因履行本合同提供给乙方的全部资料及乙方在服务过程中的运行资料等。

二、保密责任

1.乙方必须采取有效的安全措施防止甲方的保密信息泄露。若乙方在服务期间或者未经甲方书面允许服务期结束后泄露甲方的信息，给甲方造成了不良后果，乙方应按照合同总额的10%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行承担。

2.乙方未经甲方书面许可不可复制及转移甲方相关资料。

3.未经甲方的书面许可，乙方不得擅自将合作的事宜和保密内容用作商业宣传或为商业目的而透露给威胁到甲方利益的单位或个人。

4.服务合作完成协议终止后，乙方应于3日内归还属于甲方的涉密信息载体。

三、保密协议的有效期：

本协议自签订之日起作为主合同附件生效，主合同结束后自行失效。

四、其他

1.保密协议生效的前提：不违反中华人民共和国的法律法规，不危害社会安全，不损害国家利益。

（以下无正文）

甲方（盖章）:_________           乙方（盖章）:_________

法定代表人（签字）:_________       法定代表人（签字）:_________

联系电话：_________              联系电话：

_________年____月____日   _________年____月____日

附件二

污水站安全生产协议书

甲方：西安市第三医院

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强建设工程的安全生产管理工作，保证安全生产的顺利进行，防止安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省安全生产管理条例》及有关法律法规的规定，签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行。

第一章  安全管理目标

1.杜绝重大安全生产事故，因工死亡责任指标为零。

2.杜绝重伤，轻伤率控制在千分之三以下。

3.必须保证现场文明安全生产。

第二章  甲、乙双方共同责任

1.甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。

2.坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全防护措施，防止事故发生。

3.抓好安全教育，严肃劳动纪律，规范安全行为，净化作业环境。

第三章  甲方的责任

1.甲方对生产现场安全负责检查。

2.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入现场，并监督乙方正确安装使用。

3.对现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时清除隐患，保证其安全有效。

4.在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

5.发生安全事故按规定立即报告有关部门。

第四章  乙方的责任

1.认真贯彻执行有关安全生产法令、法规、规章制度等。严格按安全生产有关管理规定、安全标准生产，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.乙方从事特种作业人员，必须持证上岗，如出现特种作业无证操作现象时，乙方施工负责人必须承担管理责任。

3.乙方自进入施工现场之日起检查甲方设置安全防护设施及安全标志。

4.乙方进入施工现场的人员，必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品的人员不得进入现场。

5.有权制止甲方违章指挥。

第五章  协议有效期

本协议自签订之日起作为主合同附件生效，主合同结束后自行失效。

甲方（盖章）:_________        乙方（盖章）:_________

法定代表人（签字）:_________    法定代表人（签字）:_________

联系电话：_________           联系电话：

_______年____月___日         _______年____月___