# 合同范本（仅供参考）

**政府采购合同**

（项目名称），在 （以下简称甲方）的监督管理下，由 （采购代理机构） 组织采购，选定 (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

**一、项目概况**

项目名称：

项目编号：

项目地点：

**二、合同价款**

本项目采用单价合同。本项目采用单价合同。结算时按照维保事项及其成交单价，以实际产生的费用来据实结算。累计结算总额不超过本项目采购预算。

详见分项报价表

**三、合同条款及附件**

（一）合同条款

（二）合同条款附件

附件1—服务内容与说明

附件2—服务方案

（三）成交通知书

（四）磋商文件

（五）响应文件

**四、款项结算**

（一）合同签订后，甲方收到增值税普通发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%；；

2025年第三季度结束，经验收合格，甲方收到增值税普通发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00%；

2025年第四季度，于12月初进行验收，经验收合格，甲方收到增值税普通发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00%；。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式伍份），供应商持成交通知书、服务合同、正式发票、政府采购项目验收单，与采购人结算。

**五、服务内容**

一）维护要求：

（一）机械部分

1.主、副压装机的机头、机械装置、连杆导向机构、支架滚轮、轴销、轴套、轴承、固定支架、油缸、机械差速器、泵阀等必须分解检查。对磨损但可恢复使用的机件进行修理；磨损过甚或损坏严重的机械装置及零配件必须更换，确保达到运行标准。

2.清理锈斑，紧固各部件，调整注油润滑。检查黄油嘴、油路铜管、油管固定卡子、接头、软管、油路分路器等，确保油路畅通、无泄漏、无堵塞。更换老化或损坏的油嘴、铜管、软管、垫子、油分路器、接头等部件。注油嘴需注满油，液体润滑机械装置的油箱、油池按要求添满油，差速器分解维修后加入高温润滑脂。

3.对脱焊、开裂部位及磨损的轴件进行补焊，去除毛刺，打磨平整，恢复原有状态。

4.对机件上漆皮脱落部位进行补漆。

5.更换各运动部位机件上的摩擦板、型条板、导向板、规圆板。摩擦板材料需为四氟碳耐磨板，严格按照原规格加工，确保结合处紧密、牢固、平整，固定螺丝需进行防腐处理。更换行吊老化的钢丝绳。

（二）液压部分

1.检查液压系统各部位工作是否正常。

2.检查油泵、电机、多路阀、换向阀、单向阀、油缸及固定支架是否牢固，检查油管有无泄漏，油泵出油压力是否达标，自动排气阀及调整阀是否工作正常。

3.更换进油及回油过滤器，更换损坏的油缸密封圈、密封垫、油缸密封盖等。

4.清洗油箱，更换液压油（抗磨四季32#液压油），更换控制蝶阀。

（三）电控系统

1.检查配电室变压器、高低压配电柜及工作指示灯开关是否正常。检查高低压电表、功率因素表工作是否正常。

2.检查二次供电设备（柴油发电机），检查水泵、皮带、软管有无裂痕、松动，检查发电机运转是否正常，更换柴机油、防冻液、空气滤清器、机油滤清器、老化的皮带和软管。

3.检查发电机组控制开关、切换开关、子仪表接收信号是否正常。检查各类电机功率、转速、运转是否正常，是否存在异声。检查设备控制柜、小配电箱内电器是否完好，运行是否正常。检查红外线传感器、接近开关、限位开关、测重传感器是否工作正常，接线盒内接线端子、信号线、电缆是否完好，及时更换老化部件。

4.确认显示屏功能齐全且正常，PLC编程程序信号显示工作条件满足，准确无误。

5.对各类配电柜、小配电箱箱体除锈补漆，修补老化箱体，损坏严重的需更换。

6.更换高杆灯老化的射灯、电线、保险、空开、变压器、触发器、高压钠灯、照明灯、线管、接线鼻子等。检查压装车间内所有地沟电缆是否完好，对老化部位进行更换。

二）、脉冲布袋除尘系统

主要维护范围：对全部除尘袋进行更换，电磁阀、脉冲阀、收尘管道辅机设备进行维护保养、易损件更换等。

维护要求：

1.除尘器布袋拆除576条、安装576条，布袋规格为133X2400（mm），必须满足防潮、防爆、防静电加PTFE覆膜要求，更换后除尘系统有组织气体排放检测符合国家标准，全年排放达标率大于95%以上。

2.除尘器电磁阀更换6个、气路维护。

3.检查清理除尘器、粉尘风管（800×25米）内部积尘及漏气情况。

检查保养电机、风机轴承，检查机械连杆机构是否松动或有异声，修复或更换问题部件。

检查吸风口过滤网、进气切换门、排气阀门、风管有无漏气，检查除尘袋过滤是否良好，出灰机运转是否正常，过桥轴承、轴、卷刀是否完好，修复或更换问题部件。

检查压缩机压力调节是否正常，电机有无异声，脉冲电子阀、排气风门开启是否自如。

检查水、油分离器，排除储气罐积水。

4.更换收尘罩喷吹系统气阀、排气阀，检修气缸。

5.检查并调节收尘口导向板阀。

6.检查螺旋电机输送机的输送轴头部、尾部轴承、中间吊轴承总成，拆除更换，校正加固输送主轴联接轴。

7.拆除300×1.5米钢性叶轮给料机内部叶轮，进行维护保养。

清理除尘器积灰斗内部夹角积尘，调节喷吹提升阀。

8.更换完毕，对排放气体进行检测，确保符合排放标准。

三）、喷淋除臭系统

主要维护范围：对整个喷洒除臭系统设备（包括主机、喷嘴和输液管路），提供全年维修维护，零备件包含喷嘴、输液管路、及管路连接件由乙方免费提供。

维护要求：

1.日常运行中，维修方接通知后24小时内安排人员维修设备。

每月对喷洒除臭系统设备（包括主机、喷嘴和输液管路）进行例行检查、保养维护一次，发现问题及时处理，并做好维修维护记录。

检查药物喷淋系统药物箱、水箱是否完好，高压泵阀开启是否自如，喷头是否良好。

检查除臭设备分水隔离档、灰尘过滤卷帘是否正常，清洗或更换卷帘，确认卷帘定时器准确无误。

2.在设备正常运行期间，确保除臭效果达到国家标准。

3.维修方在维修维护过程中，必须严格按照操作程序施工，做好安全保护工作。因维修方操作不当损坏设备的，需照价赔偿；因安全保护不到位或其他原因造成人员安全事故的，由维修方承担全部责任。

四）、监控系统

主要维护范围：对全站两套监控系统设备（一路18个摄像头、二路30个摄像头）进行维护、维修，确保监控系统正常工作。

维护要求：

1.紧急故障时，维修方需随叫随到，接报修后24小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的，维修方应在规定时间内免费提供备机使用，并在72小时内修复。

2.维修方接报时应及时填写维保确认单，注明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间。维修工作完成后，应在服务确认单上注明到达现场时间、修复项目及时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

3.每月对视频监控系统设备进行例行检查、保养维护一次，发现问题及时处理，并做好维修维护记录。

4.若需更换损坏配件，需经设备部同意并确认后另行购买，费用由使用方负责。

**六、验收**

（一）服务期满后，甲方对本项目的实施情况进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求（必要时采购人可委托技术专家对项目进行验收）。验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

（二）验收依据

1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

**七、权利和义务**

**（一）甲方权利义务**

1、甲方有权对送交乙方维修、保养的保修质量、进度进行监督与管理，对乙方因服务态度、修理质量、配件质量等影响甲方正常使用的，甲方有权拒绝付费或扣罚费用，乙方应立即予以改进。

2、甲方有权监督乙方是否建立、健全各种作业规范、安全操作规程、文明生产等规章制度。如甲方发现乙方有不按规范操作、零部件组装过程清洁不达标、车辆竣工后卫生状况差等情况，甲方有权拒绝付费或扣罚费用，乙方应立即予以改进。

3、甲方应按照合同规定，按时足额向乙方缴纳本合同项下的服务费及其它应付费用。

**（二）乙方权利义务**

1、有权要求甲方按规定支付经双方确认的维修、保养费用；

2、乙方应严格按照技术规范或国家、厂家有关技术标准、作业规范进行维修、保养作业，并严格执行质量标准和“三检”制度，做到文明作业、安全作业；

3、乙方不得干涉甲方对维修、保养过程进行监督，并对甲方提出的服务态度、修理质量等意见和建议进行回复、改正；

4、接到通知后，乙方应及时组织维修工作，确保不影响甲方工作的正常秩序；

5、乙方在维修过程中，应遵循“有报必修、随报随修、先简后繁、先易后难，质量第一和小修不过夜”的维修原则，尽量缩短维修时间；若出现特殊件待料、技术难题等不能按时完成的，必须及时将详情反馈甲方，并征得甲方的同意。

6、按照甲方报表要求，分类汇总修理费用、材料费用等明细。

**八、违约责任**

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方履约延误

1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交付，将按违约终止合同。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供产品或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

**九、合同争议解决的方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

**十、合同生效**

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式份，甲乙双方各执 份，鉴证方执 份。

（五）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

附件：分项报价表

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方** | **乙 方** |
| 采购人  （公章） | 中标供应商  （公章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 负责人：（签字） | 负责人：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |