版本号：YMD-2022152XM-9-120260204001

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：三年攻坚消防第三方技术服务项目(二次)

### 采购项目编号：YMD-2022152XM-9-1

### 西安市儿童医院

### 永明项目管理有限公司共同编制

### 2026年02月04日

## 第一章 投标邀请

永明项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市儿童医院委托，拟对三年攻坚消防第三方技术服务项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：YMD-2022152XM-9-1

### 二、采购项目名称：三年攻坚消防第三方技术服务项目(二次)

### 三、招标项目简介

2023年6月25日，陕西省住房和城乡建设厅与陕西省消防救援总队联合下发了《“已交楼未进行消防验收项目”消防验收三年攻坚行动工作方案》，我院高度重视，积极将医院建筑楼宇现状按要求上报，根据三年消防攻坚行动文件，我院情况属于文件中的第二类（已交楼未通过消防验收）。随后，莲湖区住建局组织专家对我院进行了现场检查，结合上报情况2025年6月30日莲湖区住建局给我院发了《关于门诊楼、住院一部、住院二部消防技术指导服务函》， 指导函共提出104条消防隐患，涉及全院消防总平图规划设计与门诊楼、住院二部、住院一部以现状为基础的补充图纸设计、并通过技术审查以及上述三栋楼宇的现场整改施工等方面。 供应商需根据技术指导服务函所提出的104条消防隐患提供专业的消防技术服务，包含：全院消防总平图规划设计、三栋楼宇以现状为基础的补充图纸设计、通过技术审查、现场整改施工、消防检测、消防安全评估及后续的专家组验收，并最终取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、施工资质：具备行业主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

2、设计资质：供应商须具备以下①②③任意一项 ①工程设计综合甲级资质； ②建筑行业设计甲级资质； ③建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质。

3、总承包项目负责人：总承包项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人或施工项目经理，须具备以下①②③任意一项： ①工程类高级及以上专业技术职称； ②一级注册建筑师； ③机电工程专业一级注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（建安B证），在本单位注册。 注：本项目总承包项目负责人、施工项目负责人可为同一人。

4、施工项目负责人：施工项目负责人具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程。 注：本项目总承包项目负责人、施工项目负责人可为同一人。

5、设计项目负责人：设计项目负责人具备工程类高级及以上专业技术职称或一级注册建筑师。

6、联合体：本次接受联合体投标；联合体投标的，应满足下列要求： （1）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目同一标段中参加投标；（2）联合体应明确以施工单位作为牵头人；（3）联合体成员应共同签订具有合法有效的联合体协议，明确各方权利、义务和分工，并声明承诺联合体各成员方对本次投标以及中标后签订合同承担连带责任，该协议必须随同其他投标文件一起提交；（4）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，提供联合体各成员的相应证件；（5）联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目文件编制、签署（除联合体协议）及递交。

7、“陕西省住房和城乡建设厅官网”相关平台截图：供应商基本信息（若联合体磋商，包括联合体各方）及项目负责人的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅官网”相关平台可查询。（含设计企业、施工企业、总承包项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人）

8、诚信承诺函：供应商各方不得在项目所在地各级建设诚信信息平台被列为投标受限制的行为人。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市儿童医院

地址： 西安市莲湖区西举院巷69号

邮编： 710002

联系人： 西安市儿童医院经办

联系电话： 029-87692082

### 代理机构：永明项目管理有限公司

地址： 陕西省西咸新区沣西新城秦皇大道南段尚业路总部经济园6号楼516室

邮编： 712000

联系人： 杨璐源、王萍

联系电话： 17795617592

### 采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：西安市财政局政府采购管理处

联系电话：029-89821846

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,900,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费，服务费由采购人与采购代理机构约定：按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）中代理服务收费标准基础上，以固定下浮百分比进行收费，具体如下： 中标价≤1000万元，按照标准下浮20%收取； 中标价＞1000万元，按照标准下浮30%收取。 注：招标代理服务费按照上述标准按标段计算，标段超过壹拾伍万元的，按照壹拾伍万元收取。由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-02-12 09:30:00 踏勘地点：西安市儿童医院总务科楼下 联系人：杨璐源 联系电话号码：17795617592 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市儿童医院和永明项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市儿童医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由永明项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市儿童医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是永明项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为60分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

按照招标文件、投标文件及合同约定执行

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 永明项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由永明项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 永明项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：杨璐源

联系电话：17795617592

地址：陕西省西安市旺座曲江招商中心M座25楼

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

2023年6月25日，陕西省住房和城乡建设厅与陕西省消防救援总队联合下发了《“已交楼未进行消防验收项目”消防验收三年攻坚行动工作方案》，我院高度重视，积极将医院建筑楼宇现状按要求上报，根据三年消防攻坚行动文件，我院情况属于文件中的第二类（已交楼未通过消防验收）。随后，莲湖区住建局组织专家对我院进行了现场检查，结合上报情况2025年6月30日莲湖区住建局给我院发了《关于门诊楼、住院一部、住院二部消防技术指导服务函》， 指导函共提出104条消防隐患，涉及全院消防总平图规划设计与门诊楼、住院二部、住院一部以现状为基础的补充图纸设计、并通过技术审查以及上述三栋楼宇的现场整改施工等方面。 供应商需根据技术指导服务函所提出的104条消防隐患提供专业的消防技术服务，包含：全院消防总平图规划设计、三栋楼宇以现状为基础的补充图纸设计、通过技术审查、现场整改施工、消防检测、消防安全评估及后续的专家组验收，并最终取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,900,000.00

采购包最高限价（元）: 3,847,384.34

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三年攻坚消防 | 1.00 | 3,900,000.00 | 项 | 建筑业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：三年攻坚消防

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 关于三年攻坚消防行动技术指导服务函医院改造问题具体位置 1、未见建筑消防总平图，现场消防救援场地不足； 具体位置：无建筑消防总平图。住院一部、住院二部室外消防救援场地； 2、建筑周边消防车道无标识，消防救援场地不应设置停车位，消防车道与消防救援场地未划标线，消防救援窗口未设置明显标识。 具体位置：住院一、锅炉房、药学楼所在区域室外路面； 3、住院一部与锅炉房西南角之间的防火间距不足，住院二部南侧与药学楼的防火间距不足； 具体位置：住院一部与锅炉房西南角之间的楼间距不足、住院二部与药学楼之间的楼间距不足。 4、北侧氧气站与住院二部之间的防火间距不足； 具体位置：住院二部北侧氧气站 5、标准层防火分区处外墙两侧窗户防火间距不足2米，现场未按图纸设置防火窗； 具体位置：住院二部每层与药学楼之间通道的窗户。 6、七层楼梯间内设有休息室，不满足除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不应开设其他门窗洞口，楼梯间内不应设其他功能房间； 具体位置：住院二部2#楼梯间。 7、1号2号楼梯二层的平台宽度不足； 具体位置：住院一部每层疏散楼梯。 8、6号8号楼梯在一层未直通室外； 具体位置：门诊部一层门办区域左侧8#楼梯与门诊部一层门诊挂号收费东侧（北出口南侧）6#楼梯。 9、二层8轴交Q轴处，防火分区之间的窗户间距应大于4米; 具体位置：门诊部二层西侧庭院上空（挑空区域）窗户 10、四层32 到37 轴交A到F轴，走廊上设有门,疏散通道被阻挡: 具体位置：除门诊四层儿保科32 到37 轴交A到F轴走廊上的门； 11、首层大厅疏散门开启方向不正确，应向疏散方向开启: 具体位置：住院一部大厅疏散门 12、南区琉散楼梯每层门打开后，楼梯平台疏散宽度不足; 具体位置：住院一部南区每层楼梯间的疏散门 13、封闭楼梯间内不应设可开启外窗，封闭楼梯间内不应设置污物间。 具体位置：住院一部、住院二部、门诊部多个楼梯间均有； 14、手术室连通钢结构天桥，其钢结构梁柱未做防火涂料； 具体位置：住院二部四层西南角区域； 15、消防电梯与相邻电梯机房之间应设置耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门;2.00h 的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门; 具体位置：住院二部每层中间配电间西侧； 16、七层电井内防火封堵不完善； 具体位置：住院二部七层家属等候区南侧； 17、防火门为木质防火门且有玻璃，无法正常关闭，普遍无闭门器和顺序器，防火门等级应和设计图纸一致； 具体位置：门诊部、住院一部、住院二部每个防火门 18、六层新生儿病房走道两侧玻璃无法满足疏散走道两侧隔墙1小时耐火极限要求; 具体位置：住院二部六层北侧新生婴儿一科； 19、五层、六层北侧护理单元通向公共走道的单元入口处应设乙级防火门； 具体位置：住院二部五层、六层北侧区域入口区域； 20、疏散走道及楼梯间，疏散指示标识不全，部分疏散指示和安全出口标识不亮; 具体位置：门诊部、住院一部、住院二部所有楼梯间的疏散指示标识 21、五层电梯厅消火栓箱门开启角度不足; 具体位置：住院二部 22、五楼消防楼梯及消防电梯前室的门无法自行关闭。无闭门器及顺序器; 具体位置：住院二部五层中间区域电梯前室、楼梯间的防火门 23、四层麻醉与围术期医学科通道上为钢制电动堆拉门，其余楼层也存在疏散通道上设置电动推拉门，电动门在消防状态下，需能处于自动开启状态； 具体位置：门诊楼。 24、一层门厅跟二层电梯厅之间为玻璃窗，防火分区之间无防火分隔； 具体位置：住院二部一层门厅区域； 25、一层下地下室楼梯的门，未设置乙级防火门，地上和地下楼梯间未做完全防火分隔和封堵； 具体位置：住院二部一层中间区域1#楼梯间； 26、一层东南角的楼梯间扩大前室内设有房间，房间门未设置为乙级防火门； 具体位置：住院二部 27、七层电井内防火封堵不完善; 具体位置：住院二部七层家属等候区南侧； 28、楼梯间外窗和相邻房间门窗洞口应保证一米防火距离； 具体位置：住院二部每层楼梯。 29、西北角1层楼梯间下污物间的门应为乙级防火门; 具体位置：住院二部一层西北角楼梯间； 30、西北角楼梯，在1层夹层处不应设置杂物间: 具体位置：住院二部一层西北角楼梯平台； 31、二层k轴处未按围纸安装防火窗，其余层问题相同: 具体位置：住院一部二层k轴区域； 32、 H到g轴 3#楼梯、二层休息平台的宽度应不小于楼梯梯段宽度; 具体位置：住院一部二层东北角3#楼梯 33、5层电井内防火封堵不完善，其余自查 具体位置：住院一部、住院二部、门诊楼（共性问题） 34、3号楼梯首层直通室外的门宽度不足1.2，且疏散门宽度应大于楼梯梯段的宽度; 具体位置：住院一部一层中间区域下方消防电梯厅下方3#楼梯； 35、2#、4#楼梯首层为扩大封闭楼梯间，楼梯间内的卫生间门应为乙级防火门; 具体位置：住院一部一层东北角2#楼梯、东南角4#楼梯； 36、地下室防火卷帘导轨之间未做防火封堵，防火卷帘上部管线穿防火卷帘处封堵不完善;地下室2号、9号楼梯间内不应设置储藏间; 具体位置：门诊地下车库区域；门诊部西南角2号楼梯间、东南角9号楼梯间梯段下的储藏间。 37、4号楼梯间东侧走道的防火门应开向疏散方向,部分防火门缺失闭门器，防火门破损，无开启的门把手; 具体位置：门诊部四层西南角4号楼梯间东侧走道； 38、8号楼梯间地下一层防火门缺失; 具体位置：门诊部8号楼梯间 39、明火厨房与其他部位未采用乙级防火门分隔; 具体位置：门诊部地下一层厨房 40、地下室消防水泵房未设置挡水门槛，配电柜无IP55标识; 具体位置：门诊楼地下室消防水泵房 41、2号楼梯在一层对外的防火门缺失; 具体位置：门诊楼2号楼梯一层出口区域； 42、二、三层K轴交17到21轴，防火分区墙上的门应是甲级防火门； 具体位置：门诊楼二、三层K轴交17到21轴处 43、屋面消防电梯机房消防电话不通，屋面正压送风机部分未接线，不能正常使用； 具体位置：住院二部屋面层 44、七层西北角电梯厅自然排烟窗面积不足，不能满足自然排烟要求: 具体位置：住院二部七层西北角北污梯电梯厅 45、超过20米疏散内走道无消防排烟系统; 具体位置：门诊楼、住院二部疏散通道 46、五层大厅无外窗，不满足自然排烟要求; 具体位置：住院二部5层电子阅览室 47、五层内走道有排烟口，但目测无法使用; 具体位置：住院二部五层西南角内走道 48、三层西南角内走道有排烟口，但目测无法使用; 具体位置：住院二部三层西南角内走道 49、一层大厅、二层大厅、三层大厅无外窗，东南羊元东北角楼梯间无外窗，均不满足自然排烟要求; 具体位置：住院二部一层、二层、三层大厅区域 50、地下一层部分区城未找到机械排烟系统; 具体位置：住院二部地下一层区域 51、地下档案室面积超过50平米无排烟设施，档案室未设置气体灭火系统，档案室应采用防火门; 具体位置：住院二部东南角地下档案室。 52、地下变配电室事故通风开关位置不详，未能测试消防系统: 具体位置：住院二部地下室北侧配电室 53、消防高位水箱间无采暖、无消防双电源切换箱、无备用照明和应急照明、消防管路无标识，消防水箱只有一路出水管，应明确连接室内消防水系统连接方式; 具体位置：住院二部屋面层高位水箱； 54、消防水泵房无检修空间，消防管路设置均不符合要求，消防水泵吸水管无真空表，未采取管顶平接，出水管止回阀前无压力表，无水锤消除器，消防水泵无试水装置，消防水泵房无送排风、无除温装置，消防水泵相关参数应符合设计图纸要求; 具体位置：门诊部地下一层消防水泵房 55、医院为人员密集场所,消火栓箱内未设置消防软管卷盘。灭火器灭火等级未按严重危险级配置; 具体位置：门诊部、住院一部、住院二部每层消火栓箱。 56、消防明敷线路应穿金属管并刷涂防火涂料，消防应急照明和疏散指示系统不应采用插座连接; 具体位置：住院二部每个区域消防线路 57、消防应急照明和疏散指示灯具数量整体不足，设置问题不符合要求; 具体位置：门诊部、住院一部、住院二部消防应急照明和疏散指示灯具 58、柴油发电机房内无送风，排风管路，无消防电话，无备用照明和应急照明，储油箱呼吸管未伸出室外地面; 具体位置：柴油发电机房 59、消防控制室内堆放杂物，线缆桥架未封闭，穿墙孔洞未封堵，开向室内未设置乙级防火门，消防设施设备未完全安装调试完成，应设置双电源切换箱、备用照明和应急照明，应和消防总控制室联网; 具体位置：门诊部地下一层消防控制室 60、室内消火栓设置间距应符合要求，消防管路老化锈蚀较严重，最高部位应设试验消火栓，消防管路应维修保养保证消防系统的正常功能; 具体位置：住院二部每层增设室内消火栓；住院二部楼顶增设试验消火栓。 61、建筑内各功能房间、各种管井应安装对应等级防火门，防火门应标识齐全，功能完备; 具体位置：住院二部、住院一部、门诊部各功能房间 62、室外消火栓应满足120米间距及相关设置要求，室内消火栓系统和喷淋系统等消防水泵接合器设置应满足各系统消防流量要求及规范要求，室外消火栓和水泵接合器应有永久性标识; 具体位置：住院一部、住院二部附近室外消火栓的位置 63、地下一层东侧车库M轴到R轴消防卷帘缺失; 具体位置：门诊部地下一层M轴至R轴区域防火卷帘 64、屋面排烟风机排烟防火阀位置有误，部分排烟风机无铭牌、无标识; 具体位置：住院一部屋面排烟机房； 65、内走道排烟口设置过低，部分缺标识; 具体位置：住院一部每层内走道排烟口 66、核实一层大厅排烟风口面积及排烟口距最远点距离是否满足30米。同时核实相应屋面排烟风机排烟量; 具体位置：住院一部一层大厅区域 67、一层康复训练南部区域内走道不满足自然排烟，无机械排烟; 具体位置：住院一部康复训练南区 68、四层南侧内走道不满足自然排烟; 具体位置：住院一部四层南侧 69、二层东北区北侧走道不满足自然排烟要求； 具体位置：门诊楼二层东北区北侧 70、二层东区南侧连廊及南区心电诊断科不满足自然排烟要求； 具体位置：门诊楼二层南侧连廊及南区心电诊断科区域 71、二层抽血室面积超100平米无外窗，应设置排烟设施； 具体位置：门诊楼二层抽血室区域 72、一层东区南侧连廊及诊室内走道不满足自然排烟要求； 具体位置：门诊楼一层综合内科与便民门诊的走道区域 73、地下车库排烟管道无标识，穿越防火隔墙的管道两侧未做防火包覆; 具体位置：门诊楼地下车库 74、首层疏散走道缺少疏散指示标识，本楼疏散指示标识设置不规范，个别疏散指示标识不应采用贴纸型，部分疏散走道内未设消防应急照明灯；楼梯间通屋面处缺少安全出口标识;部分疏散指示标识和安全出口标识不亮，个别损坏; 具体位置：住院二部、门诊楼一层疏散走道 75、各层疏散走道机械排烟口设置高度过低，部分疏散走道两端有自然开窗可形成自然排烟，与机械排烟系统冲突;当疏散走道大于60米时应划分防烟分区; 具体位置：住院一部每层内走道排烟口 76、屋面消防风机排烟防火阀接线不足,缺少连锁停风机线，消防风机锈蚀，软连接破损; 具体位置：住院二部屋面层排烟机房 77、室外消防水泵接合器无标识,部分消防车道宽度3.5米，不足4米要求; 具体位置：住院一部与锅炉房之间距离不足四米 78、医院住院部为人员密集场所，部分首层安全出口门外1.4米范围内不应设置踏步，缓冲平台面积不足; 具体位置：住院一部东南角与旧污梯消防通道 79、医院住院部为人员密集场所、室内消火栓箱内未安装消防软管卷盘或轻便消防水龙，灭火器应统一按严重危险级配置; 具体位置：住院一部、住院二部每个消火栓箱 80、医院住院部喷淋系统应采用快速响应型喷头; 具体位置：住院一部、住院二部、门诊部所有喷淋； 81、部分防火门闭门器损坏,顺序器缺失。无出厂钢制铭牌，不能识别耐火等级; 具体位置：住院一部、住院二部、门诊部大部分防火门； 82、所有楼梯间安全出口大多设置刷卡门禁,影响人员疏散.应保证在火灾情况下能断电开启; 具体位置：住院一部、住院二部、门诊部大部分楼梯间的防火门； 83、部分防火门闭门器损坏.顺序器缺失，无出厂钢制铭牌，不能识别耐火等级，防火窗窗框未灌水泥砂浆，防火窗无标识，不能识别耐火等级(共性); 具体位置：住院一部、住院二部、门诊部大部分防火门； 84、部分消防疏散指示和安全出口灯具损坏不亮，消防应急照明和疏散指示标识系统各部位灯具类型不一致,应急照明灯不应采用插座连接，明敷消防线路不应穿塑料线槽或未穿管:地面型疏散指示标识不连续，部分不亮，设置问距不应大于3米(共性); 具体位置：住院一部、住院二部、门诊部所有消防疏散指示和安全出口灯具需检查 85、部分喷头设置位置距离墙体过近，或喷头被污渍。(共性); 具体位置：门诊楼、住院一部、住院二部大面积喷淋 86、电井、水暖井及消防设备用房无法进入检查，应检查穿墙，穿楼板处防大封堵是否到位(共性); 具体位置：门诊楼、住院一部所有电井、水暖井及消防设备用房 87、防火卷帘门均未安装座板，防火卷帘门钢制铭牌无法检查(共性); 具体位置：门诊楼大厅区域防火卷帘加 88、检查部分灭火器为4kg级别，未按严重危险级配置(共性): 具体位置：住院一部、二部、门诊楼的所有灭火器 89、各层均未见用于划分防烟分区的挡烟垂壁，应核实防烟分区的划分:各层机械排烟公共区域，消防排烟口未标识，消防排烟口(阀)未见就地手动服务机构(共性); 具体位置：门诊楼每层防烟分区分割区域的挡烟垂壁 90、部分楼梯间例如6#楼梯间可开启窗扇过小，自然防烟面积不足(共性); 具体位置：门诊部所有楼梯间的窗户 91、部分楼梯间安全出口被锁闭，例如5号楼梯位于第二层的安全出口被锁闭，2层西侧雾化室旁楼梯间锁闭，4层西南侧楼梯间被锁闭(共性); 具体位置：住院二部、住院一部所有楼梯间的疏散门 92、地下车库防火卷帘两侧轨道内部未进行防火封堵，防火卷帘上部单片金属耐火等级不足; 具体位置：门诊楼地下车库防火卷帘两侧轨道 93、地下车库排烟风管无标识，穿墙处未做防火包裹，时火极限应与隔墙相一致(共性); 具体位置：门诊楼地下车库所有风管 94、地下防火卷帘旁的连通门未见到。每个防火分区应保证两个不同方向疏散的安全出口(共性); 具体位置：门诊部地下防火卷帘 95、地下车库大于1.2m风管下喷头未居中设置，靠近汽车坡道和天井等露天部位消防管路未采取保温防冻措施(共性); 具体位置：门诊楼地下车库风管大于1.2m的风管区域，靠近汽车坡道和天井等露天部位 96、首层位于防火分区二和三之间的防火卷帘在挂号收费窗口处未找见，应核实是否连续设置并能正常使用; 具体位置：门诊楼一层防火分区二和三之间收费窗口处的防火卷帘； 97、首层急诊大厅西侧楼梯间的防火门被拆除: 具体位置：门诊楼一层急诊大厅西侧楼梯间疏散门。 98、3层抽血检验科处的防火卷帘在装修后被改造，应核实是否能正常使用； 具体位置：门诊楼三层抽血检验科处的防火卷帘 99、4层南侧31轴处疏散走道增加门且被锁闭； 具体位置：门诊楼层南侧31轴处疏散走道 100、地下车库在b2和b1取之间防火分隔不连续、防火卷帘旁通过采光天井相连通，应核实防火分区的划分； 具体位置：门诊楼地下车库。 101、地下车库疏散指示标识多处损坏，未见应急照明灯； 具体位置：门诊楼地下车库损坏的疏散指示灯具 102、地下车库a区安全出口被栅栏门锁闭，a区汽车坡道被卷帘锁闭。 具体位置：门诊楼地下车库a区安全出口的栅栏门； 103、消防水池容积无法查验，应与设计图纸核对有效容积。 具体位置：门诊部地下一层消防水池容积； 104、消防水系统、火灾报警系统、自动灭火系统、消防防排烟系统等系统均无法做测试，应进行联动测试。 具体位置：住院一部、住院二部、门诊楼。 |
| 2 |  | 根据《关于三年攻坚消防行动技术指导服务函医院改造问题具体位置》中的104条问题，总结出41条需整改意见（同服务内容），具体如下： 序号; 单项名称; 服务内容及特性; 建筑面积（㎡）; 备注. 1; 设计; 总平设计及门诊楼、住院一部、住院二部三栋楼宇补充设计; 153649㎡; 其中70780㎡是西门院区总平面积，82779㎡为三栋楼宇合计面积，需按照指导函要求进行设计. 2; 住院一部; 检测评估、整改及消防设施设备、建筑防火、系统调试、验收; 12480㎡，高17.95m; 按照指导函要求进行整改、调试，最终通过专家组验收. 3; 住院二部; 检测评估、整改及消防设施设备、建筑防火、系统调试、验收; 27030㎡ 高30.40m; 按照指导函要求进行整改、调试，最终通过专家组验收. 4; 门诊楼; 检测评估、整改及消防设施设备、建筑防火、系统调试、验收; 43269㎡ 高18.30m; 按照指导函要求进行整改、调试，最终通过专家组验收. 5; 室外公共区域; 全院公共区域（主要为消防救援场地规划、建设、消防车道施划标线、消火栓、消防水泵接合器改造12q、消控室联动改造等），消防基础设施评估、设计、整改; 38800㎡; 按照指导函要求进行整改、调试，最终通过专家组验收. 下列属于各单体楼宇与室外公区的单项服务要求. 1、住院二部东侧1号楼梯外侧区域进行消防救援场地建设。. 2、住院一部、住院二部、门诊楼三栋建筑周边车道需设置救援场地，满足消防规范要求。. 3、全院配电室七氟丙烷气体充装，需满足消防规范要求。. 4、将住院二部东侧停车位改为消防车道，增设救援场地标识线。住院二部东侧需设置消防救援窗并张贴标识。. 5、将氧气站和住院二部中间设备进出口北侧区域采用实墙封堵，设备进出口区域两侧保留。. 6、在门诊部一层6号楼梯北侧的空调机房做个1.4米的疏散疏散通道，将空调机房的疏散门位置调整至朝北开启（6号楼梯位于下沉广场区域的西南角区域)，在8号楼梯间南侧区域增加防火门，使该区域符合消防规范。. 7、将门诊楼二层西南侧区域的窗户改为实体墙，解决楼体防火间距不足。. 8、拆除门诊四层训练中心走廊上的门，保持疏散走到通畅。. 9、将住院一部西北角封闭楼梯间内的污物间封堵。. 10、将三栋楼宇内所有电井内，穿墙、穿楼层的强弱电缆桥架进行检查，将防火封堵不完善的部位做好标准化防火封堵。. 11、将住院二部楼体间外窗更换为防火窗，住院一部中间消防电梯厅北侧窗户更换为防火窗。. 12、对门诊楼地下车库防火卷帘导轨之间进行防火封堵，对卷帘上部穿管处进行防火封堵，拆除2号、9号楼梯间梯段下的储藏间。. 13、将医院住院一部室外缓冲平台面积进行整改，台阶平台前移或向两侧扩宽距安全出口不小1.4m。. 14、依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309-2018》，将原三栋楼宇内220V自带蓄电池应急疏散照明灯具更换为现行标准集中供电式36V安全电压灯具。. 15、更换住院二部不符合规范的消火栓箱。（原消火栓箱组件选型错误，应该按规范“开门见栓”，进行整改维修）. 16、维修住院二部消防电梯机房内的消防电话，维修屋面正压送风机控制柜的控制功能。. 17、对住院二部地下档案室进行气体灭火系统设计后，加装气体灭火系统及事故通风系统。. 18、为住院二部消火栓内加设消防软管卷盘，将事故灭火器更换为严重危险等级的灭火器（单瓶5KG以上）。. 19、为柴油发电机房增设送、排风风管、消防电话、备用照明和应急照明，将储油箱呼吸管引出室外。. 20、清除消防控制室杂物，增设线缆桥架，将裸漏线缆封闭，对穿墙孔洞进行封堵，将消防控制室出入口处的门更换乙级防火门，完成消防设施设备的安装调试，按照消防法规增设双电源切换箱、备用照明和应急照明；将住院一部消防控制主机与门诊楼消防控制室的消防主机进行联网通讯。. 21、对住院二部增设室内消火栓，对老化锈蚀较为严重的消防管路除锈刷漆，楼顶增设试验消火栓。. 22、住院一部一层康复训练南区PT二室的疏散门拆除，将本区域内的外窗作为排烟窗。. 23、将住院一部内走道排烟口标识张贴提高，四层南侧走道的疏散门拆除，利用南区北侧排烟口排烟。. 24、将门诊部二层东北区北侧走道的疏散门、两侧房间的疏散门拆除，二层南区南侧走道的疏散门、两侧疏散门拆除，一层南区南侧走道的疏散门、两侧房间的疏散门拆除，使得上述内走道满足自然排烟要求。. 25、门诊楼二层抽血室面积超100平米无外窗不符合自然排烟要求，应设置消防排烟设施或防火隔墙。. 26、对门诊楼地下车库排烟风管张贴标识，对于穿越防火隔墙的排烟风管两侧进行防火包裹。对门诊楼地防火卷帘两侧轨道内部进行防火封堵，防火卷帘上部金属板孔洞进行防火包裹。. 27、将住院一部疏散走道的排烟口与封闭走道两侧的自然排烟窗高度提高，大于60米疏散走道每30米增设挡烟垂壁（防火布）。. 28、增设住院二部屋面消防排烟风机联动功能，锈蚀的消防风机进行除锈刷防腐漆，更换消防风机破损的软连接。. 29、增设室外消防水泵接合器标识，整改全院消防车道宽度不足4米的消防隐患并邀请消防车辆现场实地运行。. 30、住院二部室内消火栓需加装消防软管卷盘，将部分不符合规范的喷淋头更换为快速响应型喷头。. 31、三栋楼宇内部分防火门闭门器损坏、丢失，应增设闭门器与顺序器，同时联系供货商提供防火门铭牌。. 32、三栋楼宇内所有楼梯间安全出口大多设置刷卡门禁，影响人员疏散，应保证在火灾情况下能断电开启，需增设三栋楼宇内所有楼梯间门禁强切功能，保证在火灾情况能手动打开。. 33、对门诊楼、住院一部、住院二部三栋楼宇内的所有防火窗、门进行查验，对未灌砂浆的防火门、窗进行灌浆。. 34、将门诊楼、住院一部、住院二部部分距离墙体过近或被污渍的喷头进行位移与清理，灭火器需按严重危险等级配置要求进行更换。对门诊楼、住院一部电井、水暖井及消防设备用房进行检查，对穿墙、穿楼板处未封堵的电缆桥、管道按照规范进行防火封堵。. 35、对门诊楼大厅的防火卷帘加装底座板；核实防火卷帘门铭牌。. 36、部分楼梯间安全出口被锁闭，例如5号楼梯位于第二层的安全出口被锁闭，2层西侧雾化室旁楼梯间锁闭，4层西南侧楼梯间被锁闭(属于共性问题)，需查验住院二部、住院一部、门诊楼的所有楼梯间同时拆除所有楼梯间锁具。. 37、对门诊楼地下车库区域的防火卷帘进行查验，确保每个防火分区均有疏散门，若无疏散门需在缺失疏散门的防火卷帘两侧增设消防疏散门。. 38、对门诊楼地下车库宽度大于1.2m的风管下的喷淋头进行居中移位。对靠近汽车坡道和天井等露天部位的消防管路进行保温。. 39、拆除门诊楼地下车库a区安全出口的栅栏门，将门诊楼地下车库a区汽车坡道卷帘设为常开式或打开后停用。（不可降下，该区域坡道为安全逃生通道）. 40、在高压配电室增设七氟丙烷事故排烟与送风系统，并具备合理的联动机制，保障在七氟丙烷喷发时所有管口均处于闭合状态。. 41、对门诊楼消防水炮进行维修，使其能达到正常运行标准。. 备注：1.针对上述所有服务内容，中标单位需根据图审合格的图纸进行施工、更换及维修，需满足技术要求。如图审合格的图纸与服务内容发生冲突，应第一时间与专家组沟通确定实施方案，最终交由甲方确认。 2.如有偏差，具体以《关于三年攻坚消防行动技术指导服务函医院改造问题具体位置》为准。. |
| 3 |  | 技术要求： 设计、整改等应满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版）或《建筑设计防火规范》GB50016-2014或《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011及《气体灭火系统设计规范》GB50370、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263等规范，严格根据莲湖住建局发的《关于门诊楼、住院一部、住院二部消防技术指导服务函》中提出的隐患问题进行设计、整改、检测、调试，最终在三年攻坚中取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》。 |
| 4 |  | 服务要求： 中标方需提供：消防检测、消防安全评估及专家组验收备案等配套服务，遵循《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规，由供应商（牵头人）委托经相关部门认定的合法机构出具合格报告，并向甲方提交涉及本项目服务、更换、维修、检验等实施单位的资质用于留档，其中产生的费用全部包含在投标报价中。 |
| 5 |  | 服务标准： （1）根据《关于门诊楼、住院一部、住院二部消防技术指导服务函》进行现场整改指导。 （2）向甲方提供完整的整改过程影像资料。 （3）向甲方提供专业的整改报告（整改报告包含：项目整改方案及现场整改前、整改中、整改后的过程资料，隐患项相关规范及要求 （4）在不影响医院正常运行的前提下，合理安排项目服务周期与整改进度。 （5）严格按照国家及当地规范及甲方要求提供服务，在三年攻坚消防行动服务期内完成项目的全部服务内容，取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》并交付甲方。 （6）负责与政府相关部门及其他相关管理单位的有效沟通和联络。 （7）根据甲方当地住建局、规划局、质监站、消防部门等规定，协助甲方及时、真实、准确地向上述部门提供完整的资料。 （8）乙方对服务范围内甲方的各种数据、商业秘密等各方面业务资料及数据有保密义务，不得透露给无关第三方。 |
| 6 |  | 成果交付要求： 1.根据《关于门诊楼、住院一部、住院二部消防技术指导服务函》中提出的隐患问题进行系统性设计和整改以满足验收条件，最终取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》。 2.审计费：由医院承担审计基本费，施工单位承担审计成果费。 3.图纸交付： 施工图设计：各专业施工图蓝图各6套； 竣工图设计：各专业竣工图蓝图各6套。 |
| 7 |  | 安全责任： 1.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全 2.供应商应按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全； 3.供应商应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； 4.安全生产要求 合同履行期间，双方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，有特别要求的，应在合同中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。 5.安全生产保证措施 供应商应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责。 6.特别安全生产事项 供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。供应商为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 7.文明施工 供应商在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。 在工程移交之前，供应商应当从施工现场清除供应商的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。 8.安全生产责任 由于供应商原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由供应商负责赔偿。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

项目团队配备国家注册一级消防工程师不少于2名，中级消防操作员不少于4名，其中包括但不限于消防设施专业、建筑消防专业、给水专业、暖通专业。

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

按照招标文件、投标文件及合同约定执行

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

按照招标文件、投标文件及合同约定执行

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起20个日历日内完成设计，于2026年8月20日前完成施工，并在2026年9月20日前或上级单位确定的三年攻坚消防行动截止时间前完成服务内容，并取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》交付甲方。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

招标人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版）或《建筑设计防火规范》GB50016-2014或《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011及《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263等规范以及《关于切实做好“已交楼未进行消防验收项目”消防验收三年攻坚行动工作的通知》文件中的要求，最终取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 设计与审图完成后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 现场整改、专家组验收完成且最终取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》后 ，达到付款条件起 40 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 待审计完成后，按照审定金额 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 17.00%。

采购包1： 付款条件说明： 乙方完成本项目约定的全部义务，经甲方确认无误后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 3.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及消防规范，违约责任如下： （1）逾期完成：服务期延误，乙方自行承担责任，每延迟一日按合同总价1％向甲方支付违约金；如质量不达标，乙方需无偿返工；因乙方原因导致三年攻坚专家组验收不合格无法取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》，需承担整改费用并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，整改后仍然不合格，甲方可解约，乙方需向甲方返还所有合同款并赔偿损失。

### 3.5其他要求

1、项目质保期：自取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》之日起5年 2、中标人在领取中标通知书时提供投标文件一正一副。 3、投标报价包括但不限于完成本项目设计、采购、施工、管理、利润、检测、评估、审计成果费及后续的专家组验收，并最终取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。本次是固定总价，投标人的报价应结合企业自身情况、市场行情，综合考虑自主报价。 4.支付约定以此处为准： 合同签订后，甲方于30个日历日内向乙方支付合同总价的20%预付款；设计与审图完成后甲方于30个日历日内向乙方支付合同总价的20%，现场整改、专家组验收完成且最终取得合格的《建设工程消防评估论证意见函》后甲方于40个日历日内向乙方支付合同总价40%。待审计完成后，按照审定金额支付至97%，留3%作为尾款，乙方完成本项目约定的全部义务，经甲方确认无误后30个日历日内一次性无息支付给乙方。 5.踏勘： （1）各投标人应派出技术相关人员，在招标文件“2.1投标人须知前附表”中约定的时间、地点参加现场踏勘。 （2）投标人踏勘过程中需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式提出。口头问题，口头答复；书面问题，于2026年2月13日上午9点前，将盖章版扫描件发送至619167456@qq.com，由采购人和采购代理机构整理后，书面回复。 （3）凡未按时参加现场踏勘的投标人，由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1、供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 2、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 3、提供2024年度经审计的财务会计报告或提交投标文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）； 4、提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 5、提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 6、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； 7、供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 8、供应商应授权合法的人员参与投标全过程，其中法定代表人直接投标，须附法定代表人身份证明书。法定代表人授权代表参加投标的，须附法定代表人授权书； 9、供应商应在信用中国、中国执行信息公开网和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）可查询信用记录，并且未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，以投标当日现场查询结果截图形式留存。 注：以上资料，如为联合体，各方均需提供。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工资质 | 具备行业主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 设计资质 | 供应商须具备以下①②③任意一项 ①工程设计综合甲级资质； ②建筑行业设计甲级资质； ③建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 总承包项目负责人 | 总承包项目负责人未担任其他在建工程的项目负责人或施工项目经理，须具备以下①②③任意一项： ①工程类高级及以上专业技术职称； ②一级注册建筑师； ③机电工程专业一级注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证（建安B证），在本单位注册。 注：本项目总承包项目负责人、施工项目负责人可为同一人。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 施工项目负责人 | 施工项目负责人具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程。 注：本项目总承包项目负责人、施工项目负责人可为同一人。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 设计项目负责人 | 设计项目负责人具备工程类高级及以上专业技术职称或一级注册建筑师。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 联合体 | 本次接受联合体投标；联合体投标的，应满足下列要求： （1）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目同一标段中参加投标；（2）联合体应明确以施工单位作为牵头人；（3）联合体成员应共同签订具有合法有效的联合体协议，明确各方权利、义务和分工，并声明承诺联合体各成员方对本次投标以及中标后签订合同承担连带责任，该协议必须随同其他投标文件一起提交；（4）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，提供联合体各成员的相应证件；（5）联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目文件编制、签署（除联合体协议）及递交。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 7 | “陕西省住房和城乡建设厅官网”相关平台截图 | 供应商基本信息（若联合体磋商，包括联合体各方）及项目负责人的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅官网”相关平台可查询。（含设计企业、施工企业、总承包项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人） | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 8 | 诚信承诺函 | 供应商各方不得在项目所在地各级建设诚信信息平台被列为投标受限制的行为人。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 分项报价表.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 报价 | 投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； | 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标文件有效期 | 有效期满足招标文件要求； | 分项报价表.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 对招标文件响应程度 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件； | 分项报价表.docx 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 技术内容.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 设计方案 | 一、评审内容：供应商提供设计方案，包括但不限于以下内容： 设计理念及思路、技术规范规定符合性、设计质量控制措施、设计周期及技术服务保证措施、项目设计成本控制措施、总体规划设计说明。 二、赋分标准： 1.完整性： ①设计方案全面，对上述所有内容有详细描述及说明，完全满足采购人要求得10分； ②设计方案较全面，对上述所有内容有简单描述及说明，基本满足采购人要求得7分； ③设计方案不全面，对上述内容描述及说明有缺失，不能完全满足采购人要求得4分； 2.可实施性： ①设计方案切合实际情况，实施步骤清晰、合理，完全满足采购人要求得10分； ②设计方案能够结合实际情况，有实施步骤，基本满足采购人要求得7分； ③设计方案没有结合实际情况，不能完全满足采购人要求得4分； 3.针对性： ①设计方案针对性强，内容科学合理，完全符合采购人要求得10分； ②设计方案部分有针对性，内容较合理，能够符合采购人要求得7分； ③设计方案无针对本项目内容，不符合采购人要求得4分； 注：以上内容未提供得0分。 | 30.0000 | 主观 | 技术内容.docx |
|  | 施工方案 | 一、评审内容：供应商提供施工方案，包括但不限于以下内容：施工方案总体说明、确保工程质量的技术组织措施、确保文明施工的技术措施及环境保护措施、确保工期的技术组织措施、施工机械配备和材料投入计划、施工进度表或施工网络图、新技术新工艺的应用、应急预案。 二、赋分标准： 1.完整性： ①施工方案全面，对上述所有内容有详细描述及说明，完全满足采购人要求得10分； ②施工方案较全面，对上述所有内容有简单描述及说明，基本满足采购人要求得7分； ③施工方案不全面，对上述内容描述及说明有缺失，不能完全满足采购人要求得4分； 2.可实施性： ①施工方案切合实际情况，实施步骤清晰、合理，完全满足采购人要求得10分； ②施工方案能够结合实际情况，有实施步骤，基本满足采购人要求得7分； ③施工方案没有结合实际情况，不能完全满足采购人要求得4分； 3.针对性： ①施工方案针对性强，内容科学合理，完全符合采购人要求得10分； ②施工方案部分有针对性，内容较合理，能够符合采购人要求得7分； ③施工方案无针对本项目内容，不符合采购人要求得4分； 注：以上内容未提供得0分。 | 30.0000 | 主观 | 技术内容.docx |
|  | 人员配置1 | 1、项目团队设计组（不包含总承包项目负责人及设计负责人）：团队具备高级职称或注册证，每具备一人得1分，满分3分；注：以上内容未提供得0分。 | 3.0000 | 客观 | 技术内容.docx |
|  | 人员配置2 | 2、项目团队施工组（不包含总承包项目负责人及施工负责人）： 项目团队配备国家注册一级消防工程师不少于2名，中级消防操作员不少于4名，其中包括但不限于消防设施专业、建筑消防专业、给水专业、暖通专业，满足以上基础要求得2分，每增加一人得1分，最高加3分，本项满分5分；注：以上内容未提供得0分。 | 5.0000 | 客观 | 技术内容.docx |
|  | 人员配置3 | 3、提供详细的人员配备方案； ①拟投入项目团队人员分工明确、配置合理，经验丰富，专业性强，完全满足采购要求，计5分； ②拟投入项目团队人员分工不太明确、配置一般，有经验，专业性一般，基本满足采购要求，计3分； ③分工模糊、配置一般、无经验，不能满足采购要求，计1分。 注：以上内容未提供得0分。 | 5.0000 | 主观 | 技术内容.docx |
|  | 业绩 | 供应商2023年1月1日至今，具备（建筑设计/消防工程/消防改造工程/房建epc/消防改造epc）项目业绩，每提供一个计1分，满分8分。 注：1.以合同或中标/成交通知书扫描件为依据，以签订或落款时间为准； 2.如为联合体，联合体成员任意一方提供均可。 | 8.0000 | 客观 | 技术内容.docx |
|  | 服务承诺 | 一、评审内容：供应商提供服务承诺，包括但不限于以下内容：工期、质量、安全。 二、赋分标准： 1.完整性： ①服务承诺全面，对上述所有内容有详细描述及说明，完全满足采购人要求得3分； ②服务承诺较全面，对上述所有内容有简单描述及说明，基本满足采购人要求得2分； ③服务承诺不全面，对上述内容描述及说明有缺失，不能完全满足采购人要求得1分； 2.可实施性： ①服务承诺切合实际情况，清晰、合理，完全满足采购人要求得3分； ②服务承诺能够结合实际情况，基本满足采购人要求得2分； ③服务承诺没有结合实际情况，不能完全满足采购人要求得1分； 3.针对性： ①服务承诺针对性强，内容科学合理，完全符合采购人要求得3分； ②服务承诺部分有针对性，内容较合理，能够符合采购人要求得2分； ③服务承诺无针对本项目内容，不符合采购人要求得1分； 注：以上内容未提供得0分。 | 9.0000 | 主观 | 技术内容.docx |
| 价格分 | 价格分 | 有效供应商最低报价作为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标报价）×10%×100。 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 投标函 分项报价表.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标函 分项报价表.docx |
| 2 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上 | 4.00% | 1、接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。2、允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 分项报价表.docx |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1投标文件封面格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：服务内容及服务邀请应答表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：技术内容.docx

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：（三年攻坚）合同1.13.docx