技术要求应答表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### （一）工程内容 ### 对现有三台承压燃气热水锅炉更换一体式低氮燃烧器并进行相关低氮改造。工程内容包括但不限于锅炉低氮改造项目方案的设计、设备供应、运输、安装、调试、检测、技术培训、售后服务及与改造相关的土建工程、电气改造、管道调整等全部内容。 |  |  |
| 2 | ### （二）改造方案总体要求 ### 1.改造后锅炉的氮氧化物排放浓度小时值不得高于30毫克/立方米，同时一氧化碳排放浓度小时值不高于95毫克/立方米（基准氧含量3.5%）；改造后锅炉带负荷能力未出现明显下降；上述指标监测时，锅炉负荷应保持75%及以上，按热水锅炉耗气量100m³/h/MW。 ### 2.改造后锅炉原有主要性能参数未出现明显下降。 ### 3.改造方案需遵循现有设备布局及燃气管道不改动的核心原则，锅炉整体结构不变，在管路安装改造环节充分贴合现场既有布置，燃烧器选型则需严格匹配现有燃气管道的规格与走向，确保所有改造工作不影响锅炉的安全性、可靠性和使用周期。 ### 4.所采用的低氮燃烧器及相关设备必须是符合国家相关标准的合格产品，具有产品合格证、检测报告等证明文件，且技术成熟、运行稳定、能耗低、维护方便。 ### 5.改造方案应结合原锅炉结构及运行工况进行优化设计，确保改造后的锅炉运行安全可靠，操作便捷。 ### 6.改造后的燃烧器及燃烧系统符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》和《锅炉安全技术监察规程》的规定。 ### 7.提供燃烧器制造商向燃烧器更换、改造和调试单位出具的授权证明（改造单位为非燃烧器制造商时提供）。 ### 8.提供改造后锅炉的排放水平监测报告，燃气锅炉节能、安全检验报告。 ### 9.需将锅炉本体及配套控制柜原有各类检测、显示、控制仪表更换为适配改造方案的新型仪表，仪表需与改造后控制系统、低氮燃烧器系统兼容联动，满足精度及规范要求。 |  |  |
| 3 | ### （三）技术要求 ### 1.提供燃烧器型式试验证书（正反面均需提供）。 ### 2.提供燃烧器西门子、喀迈拉、蓝姆泰克或现有设备同等档次的控制系统。 ### 3.燃烧器要求： ### （1）锅炉负荷不低于原锅炉设计； ### （2）氮氧化物排放标准：锅炉负荷应保持75%及以上时，氮氧化物排放浓度≤30mg/m³； ### （3）改造后的锅炉效率不低于原锅炉设计效率； ### （4）温度和压力等参数指标达到原锅炉设计效率； ### （5）不改变原有锅炉安全联锁控制系统； ### （6）匹配原有控制柜，锅炉操作控制与原系统匹配； ### （7）锅炉运行条件与现场工况匹配； ### （8）所采用燃烧器及附件规格不低于原规格； ### （9）天然气能耗指标不高于原锅炉指标或国家规范指标值。 ### （10）菜单控制系统，操作简单直观； （11）产品维护方便，可快速取出燃烧头进行检修。 |  |  |
| 4 | ### 三、产品质量要求 ### 1.燃烧器品牌质量达到或优于意科法兰、威索、欧科、利雅路、百得品牌， 机身主要配件如程序控制器、伺服电机、风机马达，点火变压器，压力开关等，均为全进口品牌，确保产品质量的稳定性。 ### 2.程序控制器具备前吹扫和后吹扫功能、空气压力保护、燃气泄漏检测装置、火焰监测系统、高效点火系统保证安全。 3.燃烧器及燃烧系统符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》和《锅炉安全技术监察规程》的规定。 |  |  |
| 5 | ### 四、配套服务 ### 1.供应商需按施工前、施工中、施工后三阶段全程办理锅炉低氮改造项目相关手续。 ### 2.项目施工完成后供应商委托具有相关资质的第三方检测机构进行相关检测并出具合格报告，取得环保部门验收。 ### 3.项目施工完成后出具项目验收报告并配合采购人完成相关部门项目验收工作。 ### 4.供应商需配合并主动联系属地相关政府部门，办理锅炉低氮改造后的申请政府奖励补贴资金等相关事宜。 5.供应商应在项目验收合格后向采购人提供完整的技术资料（包括设备说明书、电路图、安装图、操作规程、维护手册等），并对采购人操作人员进行免费技术培训，确保操作人员能熟练掌握设备的操作、维护及故障处理技能。 |  |  |
| 6 | ### 五、施工要求 ### 1.在施工期间，成交供应商必须注意院内人员安全，并配备安全员一名加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求成交供应商在施工中做到封闭性施工，保证安全文明施工。 ### 2.成交供应商应当保证所供材料的来源渠道正常，工程实施完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求，并在质保期内、外对由于材料或施工的缺陷而产生的质量问题负责。 ### 3.做到文明施工，与医院做好协调工作。合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围人员和病人的正常的工作与休息，按国家有关施工时间规定进行施工，施工中避免给他人带来干扰。 ### 4.根据实际需要，供应商应在工程施工实施期间进行巡查，若出现质量问题，供应商应免费对工程出现的问题进行维修。 ### 5.成交供应商应完成施工所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范交付采购人验收合格。 ### 6.在质保期内，如果发现工程质量及工程材料规格、材质等存在与合同有任何一项不符，采购人可在七个工作日内，以书面形式向成交供应商提出索赔。 ### 7.成交供应商负责办理建筑垃圾外运有关手续并承担所有费用。 ### 8.成交供应商应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，成交供应商负全责并承担所有费用。 9.成交供应商在施工中妥善处理好各方关系，如有纠纷自行解决，并承担由此产生的法律责任及费用。 |  |  |
| 7 | ### 六、质量 ### 1.工程质量必须符合采购文件规定的质量标准及国家相关规范，若工程质量不合格，投标人应免费整改，直至验收合格，由此造成的工期延误及费用增加由投标人承担。 ### 2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，两年。 ### 3.属于保修范围、内容的项目，供应商应当在接到通知之日起1天内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从合同余款内扣除。 ### 4.发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 ### 5.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）和《特种设备安全监督检查办法》的规定，立即向当地主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。 ### 6.质量保修完成后，由采购人组织验收。 ### 7.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 8.按照合同付款及决算相关要求，在工程竣工验收合格后2年后，在无索赔争议的情况下，由采购人组织、供应商参与共同对工程质保情况现场核验，核验无问题后，供应商在采购人处办理相关支付手续。 |  |  |
| 8 | ### 七、其他 ### 1.本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定，同时满足中华人民共和国住建部发布的《工程建设标准强制性条文》的规定。 ### 2.本工程其他技术标准及要求执行现行规范和采购人实际需求。 ### 3.在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行施工。 4.供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、运输能力、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，了解施工规范、标准以及施工现场实际等情况，并应考虑现有人、材、机市场水平和供应、投标风险、不利的施工因素等，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 |  |  |

注：1.供应商对以上内容进行响应，不得虚假陈述。

2.“响应情况”列填写：响应、负偏离、正偏离。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：   年    月     日