## 装饰部分
工程量清单（装饰部分）
序号 | 施工内容 | 施工要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | PVC塑胶地面（卷材） | （1）厚度2.0㎜PVC卷材，卷材拼缝均，为同色热焊熔接，平整无缝。 (2)环保专用胶粘剂粘结。 | ㎡ | 385
2 | 自流平找平 | (1)3mm厚超强自流平 (2)吸收性界面处理剂 | m2 | 385
3 | 彩钢板内墙、隔墙 | 机制硫氧镁彩钢板，厚度50 mm，单面彩钢厚度0.426mm。表面光滑，色度一致。 同时具备抗酸碱、抗菌、易清洁。所有阴阳角全部采用铝合金型材R50过渡处理。 | ㎡ | 139.5
4 | 彩钢板吊顶 | 机制硫氧镁彩钢板，厚度50 mm，单面彩钢厚度0.426mm。表面光滑，色度一致。 同时具备抗酸碱、抗菌、易清洁。所有阴阳角全部采用铝合金型材R50过渡处理，采用暗吊。 | ㎡ | 53.1
5 | 手术室隔墙 | 手术室隔墙： ①.墙面整体无缝喷涂处理； ②.1.2mm厚模块化电解钢板拼装； ③. 内衬12mm厚防水石膏板；④.50*30*1.2mm方管龙骨框架。 | ㎡ | 62.91
6 | 手术室吊顶 | 手术室吊顶： ①.顶面整体无缝喷涂处理； ②.1.2mm厚模块化电解钢板拼装； ③. 内衬12mm厚防水石膏板；④.50*30*1.2mm方管龙骨框架 | ㎡ | 31.9
7 | 医用气密自动动门 | 尺寸 1500*2100mm，双开门，门体为1mm钢板喷塑，不锈钢包边，配杠杆拉手； 600*300观察窗； 电动开门及延时配安全感应器，脚感应。 | 樘 | 2
8 | 医用气密自动动门 | 尺寸900*2100mm ，双开门， 门体为1mm钢板喷塑，不锈钢包边，配杠杆拉手； 600*300观察窗； 电动开门及延时配安全感应器，脚感应。 | 樘 | 1
9 | 医用气密手动门 | 成品钢质门：尺寸900*2100mm ，单开门，含五金、门锁 | 樘 | 14
10 | 成品木门 | 900*2000mm成品木门 | 樘 | 3
11 | 塑钢窗 | 1200*2000mm塑钢推拉窗 | 樘 | 5
12 | 包门窗套 | 包门窗套，颜色同门窗 | m | 44.8
13 | 医用气密手动门 | 成品钢质门 ： 尺寸 1500*2100mm，双开门，含五金、门锁 | 樘 | 1
14 | 玻璃隔断 | 12mm厚玻璃隔断，成品玻璃隔断 | ㎡ | 46
15 | 隔墙 | C75轻钢龙骨+隔墙内部填充防火岩棉（容重100kg/m³ ) +双面8mm厚硅酸钙板 | ㎡ | 70.5
16 | 墙面 | 龙骨+单面8mm厚硅酸钙板 | ㎡ | 426
17 | 隔墙装饰面 | 木饰面板，接缝奶糊密封胶处理 | ㎡ | 431
18 | 顶面 | 50*30*1.2mm轻钢龙骨+阻燃版+单层石膏板 | ㎡ | 293.9
19 | 灯槽 | 吊顶LED灯带槽 | m | 85
20 | 乳胶漆 | 三遍腻子+两遍乳胶漆 | ㎡ | 320
21 | 踢脚线 | 金属踢脚线 | m | 155
合计

## 设备部分
工程量清单（设备部分）
序号 | 施工内容 | 施工要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 麻醉柜 | 1.框架采用SUS304不锈钢1.2mm厚，表面原不锈钢拉丝板,上下均为不锈钢对开门，内置可调搁板； 2、900*1700*350mm； 3、嵌入式安装。 | 台 | 1
2 | 器械柜 | 1.框架采用SUS304不锈钢1.2mm厚，表面原不锈钢拉丝板,上玻璃对开门，下不锈钢门，内置可调搁板； 2、900*1700*350mm； 3、嵌入式安装。 | 台 | 2
3 | 药品柜 | 1.框架采用SUS304不锈钢1.2mm厚，表面原不锈钢拉丝板,上玻璃对开门，下不锈钢对开门，内置可调搁板，中间带两抽屉； 2、900*1700*350mm； 3、嵌入式安装。 | 台 | 1
4 | 书写台 | 1、SUS304制作， 内置微动照明； 2、尺寸：550*440*300mm； 3、嵌入式安装。 | 台 | 1
5 | 观片灯 | 1.SUS304不锈钢1.2mm厚，表面原不锈钢拉丝板； 2、LED灯管，四联； 3、嵌入式安装。 | 台 | 1
6 | 2人位刷手池 | 两人位，红外线感应出水，SUS304制作,槽体厚度1.5mm，内弧型设计，感应消毒液器，独立镜子，镜灯，配电热水器，24h提供恒温水,感应出消毒液；两人位尺寸 1500 *575*850mm | 台 | 1
7 | 高柜 | 1.墙面定制高柜； 2、嵌入式安装。 | ㎡ | 8.5
合计

## 通风部分
工程量清单（通风部分）
序号 | 施工内容 | 施工要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 组合式洁净型医 用净化空调机组 | AHU-1 1、送风量4500m³/h,新风量1000m³/h； 2、配置初效中效过滤器； 3、含控制箱。 | 台 | 1
2 | 净化空调机组室外机 | 冷热型风冷室外机 | 台 | 1
3 | 机组冷媒管 |  | 项 | 1
4 | 排风机箱P-1 | 风量：800m³/h，带中效过滤器 | 台 | 1
5 | 高效送风口 | G2 484，风量1000m³/h | 组 | 1
6 | 百级送风天花 | 1800*1800mm | 组 | 1
7 | 铝合金下回风口H1 | 900*300mm（可开式＋喷塑+ 阀+中效过滤器） | 套 | 5
8 | 铝合金防雨百叶 风口 | 800*500mm | 套 | 1
9 | 铝合金防雨百叶 风口 | 400*350mm | 套 | 1
10 | 镀锌钢板洁净型 风管 | δ =0.75 | ㎡ | 200
11 | 橡塑保温板 | 难燃B1级（20㎜厚） | ㎡ | 200
12 | 手动风量调节阀 （密封型） | 400*250mm | 个 | 10
13 | 手动风量调节阀 （密封型） | 630*250mm | 个 | 1
14 | 手动风量调节阀 （密封型） | 500*250mm | 个 | 1
15 | 手动风量调节阀 （密封型） | 500*320mm | 个 | 2
16 | 电动风量调节阀 （密封型） | 400*320mm | 个 | 1
17 | 70 °防火阀 | 630*250mm | 个 | 1
18 | 70 °防火阀 | 500*250mm | 个 | 1
19 | 消音器 | 630*250*1000mm | 个 | 1
20 | 消音弯头 | 500*250*1000mm | 个 | 1
21 | 冷凝水管镀锌钢管 | DN40 | m | 10
22 | 系统调试费 |  | 项 | 1
合计

## 土建及拆除部分
工程量清单（土建及拆除部分）
序号 | 施工内容 | 施工要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 拆除吊顶 | 吊顶拆除 | m2 | 405
2 | 拆除隔墙 | 隔墙拆除清理至指定位置 | m2 | 218
3 | 拆除木地板 | 拆除木地板 | m2 | 68
4 | 玻璃门拆除 | 玻璃门拆除 | 个 | 1
5 | 水池移位 | 水池拆除 | 项 | 1
6 | 地面台阶拆除 |  | 项 | 1
7 | 地面开沟 | 200*250mm | 项 | 1
8 | 开沟混凝土回填 |  | 项 | 1
9 | 拆除美容库房、卫生间 | 拆除美容库房、卫生间 | 项 | 1
10 | 改窗洞 | 改窗洞，加过梁 | 个 | 5
11 | 开门洞 | 开门洞，加过梁 | 项 | 1
12 | 净化空调机组室外机基础 | 新增混凝土基础 | 项 | 1
13 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 项 | 1
合计

## 动力照明及弱电部分
工程量清单（动力照明及弱电部分）
序号 | 施工内容 | 施工要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 手术室集中控制面板 | 六联 | 台 | 1
2 | 手术间净化灯带 | LED净化灯具、带应急电源 | 套 | 1
3 | 配电总箱 | 按设计图纸 | 个 | 1
4 | 手术室配电箱 | 按设计图纸 | 个 | 1
5 | 手术中灯 | SSZ-1030R | 套 | 1
6 | 防水地插 | 220V， 16A | 个 | 1
7 | 手术室专用组合式插座箱 | 五位，5只220V， 两接地端子,非隔离电源 | 个 | 3
8 | 手术室专用组合式插座箱 | 五位，其中4只 220V， 1只380V， 两接地端子,非隔离电源 | 个 | 1
9 | 电缆桥架 | 200*100mm | m | 40
10 | 电缆桥架 | 100*100mm | m | 50
11 | 铜芯电线 | BV2.5mm² | m | 1500
12 | 铜芯电线 | BV4mm² | m | 3000
13 | 电力电缆 | YJV-（4*95+1*50)mm² | m | 80
14 | 电力电缆 | YJV-（5*10)mm² | m | 60
15 | 电力电缆 | YJV-（4*50+1*25)mm² | m | 15
16 | 网线 |  | m | 200
17 | 线管 | ф20 | m | 1000
18 | 灯带 | LED | m | 85
19 | 射灯 | LED射灯 | 个 | 50
20 | 软膜天花 |  | ㎡ | 26.1
21 | 门禁系统 | 人脸识别门禁系统 | 套 | 1
22 | LED灯 | 600*600mm | 套 | 10
23 | 5孔插座 | 10A | 套 | 40
24 | 开关 |  | 套 | 10
25 | 接地线 | BVR-16 | m | 15
26 | 接地扁铁 | 40镀锌扁铁 | m | 50
27 | 等电位端子盒 | 按设计图纸 | 个 | 1
合计

## 给排水部分
工程量清单（给排水部分）
序号 | 施工内容 | 施工要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 洗手池 | 陶瓷柱盆，含感应龙头 | 套 | 10
2 | 拖把池 |  | 套 | 2
3 | 蹲便器 | 蹲便器含水箱水管阀门等 | 套 | 1
4 | 给水管 | DN25，PPR管 | m | 30
5 | 排水管 | UPVC管，φ110 | m | 30
合计