- 采购内容

一、项目概况

我院综合楼现有500kVA箱式变电站因投运年限较长，设备老化严重，且随着医院医疗业务的扩展，现有变电站容量已无法满足高峰期用电需求，存在严重用电安全隐患。为保障医院医疗业务正常开展及患者就医安全，需将现有500kVA箱变更换为1000kVA箱变，实现用电增容及设备更新。

二、本项目为总承包工程，服务内容不限于：旧箱式变电站拆除、新箱式变电站安装、电路接送、电力试运行、配合上级部门验收合格、以及后期的检测等工作内容，具体包括：

1、采购人提供初步图纸，供应商形成最终图纸并经相关部门审核

2、负责协助采购人到相关部门办理该项目的所有手续并承担所有费用。

3、原有500kVA箱式变电站的断电、拆除（拆除的原变电站归采购人所有并运送至采购人库房，距离约：20公里）、原有建筑物恢复、垃圾清运及现场清理；

4、新1000kVA箱式变电站（含基础制作）的供货、运输、安装；

5、高低压电缆的敷设、接线、调试及与医院原有供电系统的对接；

6、配合当地供电部门完成项目验收，取得合格送电证明，确保项目顺利送电；

7、为医院相关管理人员提供设备操作、日常维护及安全注意事项的现场培训；

8、项目质保期内的设备维修、保养及应急故障处理服务。

9、供应商根据现场勘察情况并结合图纸对现有电缆进行评估，如无法利用，供应商承担所需电缆的费用。

三、技术要求

新更换的1000kVA箱式变电站需符合国家现行标准和规范，满足医院用电安全、稳定、高效的需求，产品技术要求如下：

1、箱式变电站整体要求：

（1）类型：预装式箱式变电站；

（2）额定容量：1000kVA；

（3）额定电压：高压侧10kV，低压侧0.4kV；

（4）绕组材料：全铜绕组

（5）阻抗电压：≤4.5％

（6）防护等级：外壳防护等级不低于IP33D，适应室外安装环境；

（7）冷却方式：具备完善的通风、除湿、照明温控装置；

（8）能效等级：变电站能效等级需满足或优于国家标准《电力变电站能效限定值及能效等级》（GB20052）中的2级能效要求

（9）箱体材质：冷轧钢板喷塑/不锈钢

2、主要部件技术要求：

（1）变电站本体：采用干式变电站，型号为SCB14系列或同等性能及以上产品，联结组别Dyn11，绝缘等级F级或以上，具备低损耗、低噪音、抗短路能力强的特点；

（2）高压室：配置进线柜、10kV负荷开关、真空断路器柜，具备“五防”联锁功能，确保操作安全；

（3）配置避雷器、接地开关、继电保护

（4）低压室：配置进线柜、出线柜、框架式主断路器及塑壳式分支断路器，配备无功功率自动补偿装置，补偿后功率因数不低于0.95，配置智能电力仪表，可实时显示电压、电流、功率、电能等参数。

（5）铜排、电缆满足1000KVA载流量

四、其他要求

1.施工期间保持现场整洁，完工清场。

2.因施工质量、手续问题导致无法送电，由中标人承担全部责任。