

**新建教学综合楼五层阶梯教室装修工程图纸疑问**


**装修：**



1. 钢架阶梯台阶设计说明中为12mm强化复合木地板，平面图及大样图为10mm仿木纹瓷砖地板，此处应以哪个为准，需明确？



回复：10mm仿木纹砖。


2.主席台设计说明中为5厚塑胶地板饰面，平面图及大样图为10mm仿木纹瓷砖地板，此处应以哪个为准，需明确？








回复：同上，设计说明未同步改。

3.钢楼梯设计说明中为同阶梯台阶，平面图为防滑地砖800\*800及大样图为10mm仿木纹瓷砖地板，此处应以哪个为准，需明确？






回复：800x800瓷砖。


1. 需补充20mm花岗岩过门石基层的做法？
2. 放映室、准备间、音响设备控制室防滑地砖600\*600基层的做法是什么，需明确？


回复：见图纸，同大厅800砖铺法。

1. 需补充墙面及柱面饰面大样图，明确其基层及面层做法？墙裙压条及踢脚线的基层做法以及面层规格尺寸需明确？




回复：墙面分上下区，饰面材料相同，做法相同，工序同柱子节点。附图



1. 窗口四周是否为硅酸预涂板（冲孔）？其基层的做法是什么，需明确？


回复：同上墙面材料，做法同柱面节点，见上图。

1. 需补充此处墙面的立面做法详图？




回复：图纸已补充，见15页。

1. 需补充此处钢架龙骨包梁、柱的大样图，明确其基层及面层规格材质信息，以便确定此部分工程量？




回复：图纸已补充，见15页。


1. 需补充此处暗门的做法大样图，明确龙骨、基层做法？




回复：图纸已补充，见15页。

1. 上下位置是否均为钢龙骨打底20\*40\*3.0/12mm厚阻燃板封面，刷防火漆三遍，木纹铝单板饰面？其中需补充钢龙骨打底20\*40\*3.0是否仅为竖向还是横向布置，间距是多少？

回复：①上部：此部分为钢龙骨，无基层，见节点图。横向间距600，木纹铝板。②下部：见钢节点骨架，附图，暗门节点图随后补充。附图



暗门位置见12，节点见15页，铝单板见14页4-4.图纸已补充。

1. 此处为2.5mm还是3.0mm木纹铝单板铝？





回复：按3.0


1. 显示屏的基层及封边是否在本次范围内？若在需补充此处大样图，明确龙骨布置信息？



回复：本次无设备，不计入。


1. 15mm厚PVC板uv，写真画面喷涂、亚克力门牌是否在本次范围内？

回复：不计入。

1. 需补充门套及门楣处剖面大样图，以便确定其基层及面层做法？



回复：图纸已补充，见15页。

1. 需补充此处包管道的做法大样图，明确其基层及面层的做法？






回复：图纸已补充，见15页。

1. 钢梁4为100\*100\*3.0还是50\*100\*3.0，需明确？




回复：按50x100计算，图上已调整统一。

1. 材料表中GL1和GL2规格与大样图中不一致，应以哪个为准，需明确？

回复：材料表没及时调整，按节点标注。GL1-80;GL2-100，见补充图。


**安装：**

1.新做应急部分的配管及线的材质及规格是什么，需补充？






回复：此部分按原设计配管计算。见系统图。

1. 本次插座及管线利旧，施工现场未做插座面板，本次范围是否只计入插座面板部分？




回复：计入。

1. 空调、新风、排风不在本次设计范围内，其管线及风口是否也不计入？

回复：计入。另空调盘管至墙面开关处控制线路计入，2x2.5穿JDG20沿顶至墙面1.3m处。

1. 新做扬声器的配管及线的材质及规格是什么，需补充？



回复：不计入。