最高限价编制说明

一、工程概况：

工程名称：消防提升改造项目

工程类型：消防工程

工程地点：陕西省西安市

二、编制范围及内容：

1. 工程量：消防提升改造项目图纸编制工程量；

2. 清单计价：按相关规范及清单计价进行编制；

3. 措施项目费：按分部分项工程量清单、相关规范及清单计价进行编制。

三、编制依据：

- 根据消防提升改造项目图纸编制工程量；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；

- 陕西省建设厅《陕西省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》【2004】；

- 陕西省建设厅《陕西省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》【2009】；

- 土建拆除工程根据《全统修缮定额土建工程陕西省价目表（2001）》；

- 安装拆除工程根据《全统修缮定额安装工程陕西省价目表（2001）》；

- 《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2019】45号文）；

- 《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；

- 《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号文件）；

- 《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；

- 《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2021〕1097号）；

- 《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）；

- 工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.122）；

- 本工程材料价格按西安市2024年第十二期材料信息价及市场询价。

四、编制说明：

1. 工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合技术规范和图纸设计要求报价；

2. 本报价不扣除养老保险费；

3. 本工程的砂浆是预拌砂浆，混凝土为商品混凝土，石灰为袋装熟石灰。

4.室内地面、墙面，室外操场人造草坪成品保护费计入建筑工程措施费中。

五、暂列金额：

- 1.本工程暂列金额7万元计入建筑工程其他项目费中。

- 问题答疑：

图纸问题

- 新建玻璃隔断(隔热型防火玻璃,耐火隔热性及完整性大于2h)请明确玻璃的厚度。玻璃隔断是否有边框，如有请明确边框的材料及规格。高度是否同拆除为2.4m？

- 回复：玻璃隔断满足耐火隔热性及完整性大于2h。高度2.4m。

- 追问：隔热型防火玻璃的厚度是多少？

- 回复：隔断玻璃的厚度按30MM。

- 拆除混凝土砌块墙高度是否同新做为3.4m？

- 回复：3.4m。

- 一、二、三、四层截图中的门M1522是否需要拆除，混凝土砌块墙新砌后利旧安装？图纸未标注此门拆除。

- 回复：门利旧

- 追问：利旧的门是什么类型？

- 回复：防盗门

- 二、三、四层新建240mm厚混凝土砌块墙，高度是否同一层为3.4m？

- 回复：3.4m

- 一、二、三、四层7轴交B~C轴处的新建240mm厚混凝土砌块墙上的门M1522是否为新作？因为此处在拆除图纸中无门。如为新作，请明确此门的材质是否为普通防盗门？

- 回复：7轴交B~C轴处M1522为新做。为普通木门，

- 新建混凝土砌块墙面是否需要抹灰及饰面层，如需要，请明确抹灰的材料及厚度，饰面层的材料、遍数及是否需要刮腻子、刮腻子的遍数。（图纸说明中为红砖墙体，且无抹灰的材料及厚度，无腻子及遍数）

- 回复：

- 本次改造，现场墙面、地面不更换，是否需要成品保护？

- 回复：需要成品保护。

- 9.新做是否对应拆除图纸，只有图纸标注“×”拆除的窗户才新做？

回复：1-4F所有窗均新换，对应图纸位置有甲级防火窗、消防救援窗、排烟窗的区别。

- 10.一、二、三、四层窗户拆除图上为C1719、C4119、C2520，新建图纸为C1820、C4220、C2519、C4221，这种拆除图纸与新建图纸标注不一致的窗户是否需要拆除后新做？（拆除图上未标注“×”）

回复：参第2个问题回复，请注意窗详图中的说明。拆除图纸中窗户尺寸与新建图纸中窗户尺寸不一致的以新建图纸为准。

- 11.“现场大理石窗台石后续需复原”，请明确大理石窗台石的宽度？

回复：保护性拆除大理石窗台石，原石材恢复，胶粘，不涉及新换。展开宽度150mm。

- 12.窗户C1820、ML1824、C1515 是推拉窗还是平开窗？窗详图中无。

回复：除排烟窗要求平开窗外，其他均为推拉窗。C1820、C1515 推拉窗、ML1824门连窗为平开窗。

- 13.窗户是否安装护栏？如安装请明确那些窗户需要安装护栏，护栏的材质，尺寸是什么？

回复：现新换窗下部为固定扇，不需要安装护栏。

- 门窗详图中的这几个窗户是是否为平开窗？

回复：为平开窗，开窗处安装防护纱窗。

- 请明确楼梯间地砖的基层材料？护墙板是否有基层材料，如有，请明确？

回复：基层材料为25mm厚水泥砂浆、素水泥浆(掺建筑胶)一道。护墙板无基层材料。

- 楼梯间这个窗户的距地高度是多少？

回复：1300mm左右。

- 那些洞口需要修复，缺少洞口修复的材料及做法？

回复：建筑门窗洞口修复做法参考截图。

- 拆除地面地胶及基层的厚度是多少？

回复：地胶及基层厚度按照10mm。

- 新做护墙板的材料及厚度是多少？是否需要饰面？

回复：9.5mm厚A级耐火石膏板，不做饰面。

- 楼梯间地砖的规格是什么？

回复：600*600地砖。