工程量清单编制说明

一、工程概况：

工程名称：二府庄城改安置楼项目加建电梯工程

工程类型：加建电梯工程

工程地点：陕西省西安市

二、编制范围及内容：

1. 工程量：根据二府庄城改安置楼项目加建电梯工程图纸编制工程量。

2. 清单计价：按相关规范及清单计价进行编制。

3. 措施项目费：按分部分项工程量清单、相关规范及清单计价进行编制。

三、编制依据：

- 根据二府庄城改安置楼项目加建电梯工程图纸编制工程量；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；

- 《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2019】45号文）；

- 《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；

- 《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号文件）；

- 《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；

- 《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）；

- 正常施工组织设计及施工方法；

- 与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

- 工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.122）。

四、编制说明：

1.工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合技术规范和图纸设计要求报价；

2. 本报价不扣除养老保险费；

3. 本工程的混凝土按商品混凝土、砂浆按预拌砂浆计入。

五、问题答疑回复：

二府庄安置房加建电梯图纸问题

共性问题：

- 请明确图纸中素土换填高度？（其它楼同此）

- 图纸截图：

- 回复：2500mm。

- 请明确挖方破除原地面的面层及基层厚度，并明确恢复路面的具体做法？

- 回复：破除及恢复均按照以下做法：

- 1.100厚毛面花岗岩石板面层，

- 缝宽8，干石灰粗砂扫缝,洒水封缝

- 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆

- 3.150厚C20混凝土

- 4.200厚3:7灰土(或天然级配砂石)

- 5.素土夯实，压实系数≥0.93

- 请明确ZC柱间支撑HW150*150的厚度？（tw和t的厚度）

- 回复：截面如下HW150*150*7*10

- 以1#电梯为例，结构图纸上显示剪力墙高度为1530。做出来后的剪力墙高度在+0.23m处，和建筑图中的矛盾（建筑图从正负0.00处就开始做1.5m高的非承重空心砖墙了），是否应该修改剪力墙“1530mm”这个高度？（电梯共同问题）

- 回复：门口的位置的那面墙以建筑为准（正立面），其它面以结构为准。（以此推算砌200厚非承重空心砖墙的高度）

- 设计说明中的墙体砌筑适用范围高度与建筑图、建筑图均有矛盾，请明确以哪个为准？（电梯共同问题）

- 回复：门口的位置的那面墙以建筑为准（正立面），其它面以结构为准。（以此推算砌200厚非承重空心砖墙的高度）

- 请明确防水结合层的材质？

- 回复：此处为两层SBS防水(3+4)加C15混凝土垫层。

- 请明确结构节点图8柱脚节点描述在基础顶上做的柱子做完连接的钢板之后需要做混凝土包起来，上面写的是250*250*6的柱子，200*200*6的柱子不需要做吗？还是说两种规格的均做？

- 回复：均做。

- 图纸中屋面与建筑处有变形缝的做法，请明确非屋面处，变形缝的具体做法？

- 回复：幕墙变形缝参图集陕09J15第35页2节点，楼面变形缝做法参陕09J15第16页1节点，内墙，顶棚变形缝参陕09J15第21~22页节点

- 请明确屋面保温层的材质及厚度？

回复：取消保温层

- 请明确雨水管是否计入本次报价？

- 回复：计入，1#5#UPVC110,单根按2m计入。

- 2#楼单根通高计入

- 6#电梯：

- 6#电梯图纸中描述“施工前，先普查混凝土基面缺陷，并先进行修补”，请明确此项是否计入本次报价，如是，请给出修补的量及修补厚度。

- 回复：不计入。

- 请明确6#电梯中，钢框架柱与钢框架梁连接点之间是否需要做节点图4中的钢板？

- 回复：需要做。

- 请明确6#电梯做好结构之后，墙面是否全部用砖砌筑，无玻璃幕墙？如否，请明确砌筑的材质？

- 回复：墙面采用加气混凝土砌块砌筑（从一层开始砌筑一直到原建筑板底），墙面做法采用乳胶漆墙面做法。（陕09J01内-32）

- 请明确6#电梯剖图中车库基础底板板顶的标高？

- 回复：负5m。

- 请明确6#电梯剖图中箭头指的屋面是否为新做屋面，如是，请明确是否同其他电梯？

- 回复：此处是原建筑混凝土楼板。

- 请明确6#电梯剖图中箭头指的设备层是否为新做楼承板面，如是，请明确是否同其他电梯？

- 回复：设备层为新作，同其他电梯。

- 装饰：

- 请明确加建电梯之后电梯门套的具体做法？给出剖图（2.3.4层电梯的通用问题）

- 回复：暂不考虑门套做法。（6号电梯1.2.3.4层也暂不考虑）

- 建筑图纸上新砌墙体上做面砖饰面，幕墙图纸中做铝单板，两者矛盾，请明确以哪个为准？请核实，并修改统一图纸。

- 建筑图纸截图：

- 幕墙图纸截图：

- 回复：以砌体墙外做饰面砖为准。

- 建筑图纸与幕墙图纸中幕墙尺寸，两者矛盾，请明确以哪个为准？（请核实并修正图纸，所有的图纸尺寸需一致）

- 回复：以幕墙图纸为准。

- 请在幕墙图纸节点中补充所有钢架的间距。

- 回复：按照铝板分隔缝计算。

- 建筑图纸上新作雨棚参考图集，幕墙图纸有节点，以哪个为准，请两者统一。请核实，并修改统一图纸。

- 回复：以幕墙图纸为准。

- 请明确幕墙与80*80*5钢矩管连接的地方，是直接焊接，还是需要用什么构件连接？

- 回复：直接焊接。

- 5#电梯：

- 请明确5号电梯的无障碍坡道栏杆参考图集，图集上的节点钢筋，钢管，钢板，是否为镀锌，如否，请问，刷什么漆，刷几遍？

- 回复：均为镀锌。

- 6#电梯：

- 请明确6#楼，原有楼梯梯扶手的材质是什么？

- 回复：不锈钢。

- 设计说明中描述楼梯部分参见陕09J01-室内-28-楼3；图中中描述楼梯做法陕09J08的113页，请明确以哪个为准？

- 设计说明截图：

- 图纸截图：

- 回复：以陕09J01-室内-28-楼3为准

- 请明确6#楼梯踏步做法是选用1的水泥面层还是5的地砖面层？

- 回复：以陕09J01-室内-28-楼3为准

- 请明确建筑图纸上的6号电梯有樘门，是否计入本次报价？

- 回复：不计入，此为原有。

- 1#电梯

- 请明确1号楼电梯。新作室外平台的范围是否为下图所示红线范围内？

回复：暂按此区域，具体以现场实际情况为主

- 请明确1号楼电梯。新作室外台阶的长度是否为7.05m？

回复：暂按此长度，具体以现场实际情况为主

- 陕09J01台5室外-4中描述的台阶做法总厚度为“410mm厚”，但一号楼所示台阶高度为800mm高，请明确高差部分的台阶材质是素土垫高？还是加厚3:7灰土高度？

回复：素土垫高

- 2#电梯

- 请明确2#楼梯新作栏杆扶手是否要刷漆？刷几遍？栏杆的高度是多少？

- 回复：镀锌钢管，无需刷漆。栏杆高度1200mm。

- 请明确2#楼屋顶屋面处的变形缝是否同5#？

- 回复：是。参陕09J02变形缝27-6

拆除：

- 5#电梯：

- 请明确二、三、四层平面布置图中箭头指的地方是否原来为墙体还是窗户，加建电梯之后拆除原来的墙体或窗户（只拆除电梯门洞的大小，窗户下方的墙体也需要拆除）？如是窗户，请明确窗户的高度及距地高度？如否，请明确具体做法？

- 回复：此处为窗户，窗户大小为1900*3600，落地窗。

- 1#电梯

- 请明确从2层开始（下图所示红色方框内）的墙，是否需要开门洞？此处原来如有窗，请明确窗户的长、宽、距地高度。此处若原来是整面墙，是否仅仅开门洞即可？

- 回复：此处为窗，窗宽2600，为落地窗，窗高3600

- 2#电梯

- 请明确从2层开始（下图所示红色方框内）的墙，是否需要开门洞？此处原来如有窗，请明确窗户的长、宽、距地高度。此处若原来是整面墙，是否仅仅开门洞即可？

- 回复：此处为窗，窗户大小2600*1800，距地800

结构：

- 2#电梯

- 从结构图中看出，走廊一层梁底标高为4.07m，但建筑图中显示新建墙体标高在3.9m处，幕墙图纸上还是3.75m，三处皆矛盾。（如何在梁下建墙？）（二三四层的建筑、结构图也存在此问题，请核实）

- （结构图纸）

- （建筑图纸）

- （幕墙图纸）

- 回复：以幕墙3750高为准，包铝板。

- 建筑图纸、幕墙图纸有矛盾，以那个为准？请核实，并修正图纸（需统一）

- （幕墙图纸上显示幕墙是通上去的）

- （建筑图上，每层都有墙）

- 回复：按照幕墙图纸为准，走廊处每层有楼板（做法同压型钢板节点图）。

- 下图所示楼板配筋文字说明为C8间距200双层双向，与图示表明的楼板配筋有矛盾，请明确以哪个为准？（通用问题）

- （文字描述）

- 回复：以大样为准

- 请明确钢框架柱GKL2的规格为250*250*8*8？GKL1的规格为200*200*6*6？

- 回复：是

- 1#电梯处，显示17.1m有个楼承板、18.3处还有个楼承板。意思是要做两层吗？

- 回复：是，其他电梯余同，一个设备层一个屋面板。

电气工程：

强电：

- 请明确系统图中工作电源和备用电源就近引来的电缆是否均预留150米，并穿一根桥架，如否，请明确预留米数？

- 回复：是，均预留150米，两根电缆共穿一根桥架，桥架长度150米。

- 图纸中描述井道内预留的灯头是32W，设计说明中是22W，请明确以哪个为准？

- 回复：按照图纸36V、32W计入。

- 请明确每个电梯的插座是否同灯头一样，每层一个？

- 回复：是，插座和灯头每层均一个。

- 请明确电梯控制箱是否计入本次报价，如是，请提供参数？

- 回复：计入本次报价，含在电梯参数中，距地暂按1.2m。

- 请明确电梯配电箱在几层敷设？

- 回复：配电箱在每个电梯的四层。

- 请明确电梯配电箱系统图中连接到电梯控制箱的电缆穿管型号及材质？

- 回复：SC50-WC FC。

- 请明确图纸中箭头指的是否为配电箱，请明确无法确定名称？

- 回复：此处是接地系统，计入“镀锌扁钢40*4做接地干线，与单体地网可靠电气连接”，每个电梯的接地长度为楼体高度加1米（例如1号电梯为(18.3+0.8+1)，顶层标高+室外地坪+1m）。

弱电：

- 请明确电话系统，监控系统是否计入本次报价，如是，请明确摄像头，电话参数？

- 回复：计入本次报价，电话系统，监控系统均含在电梯参数中，从安防中心就近引来的线单独计入。

- 请分别明确从安防中心就近引来的线预留长度及线的材质？

- 回复：监控采用超五类线，预留150米，电话采用HYA-5-2*0.5，预留150米，两个线共穿一根桥架，桥架为金属桥架100*50，桥架也是150米。