## Sheet1
西安市雁塔区翠华路小学变压器扩容及校园电缆改造项目工程量清单
序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 箱变成套设备 | 新增1000KVA箱式变电站 | 1 | 套 | SCB10-1000KVA/10/0.4变压器；CDM3S-630F/3300 630A 1只；CDM3S-250F/3300 250A 7只
2 | 电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*120 | 25 | 米
3 | 电缆敷设 | YJV22-8.7/15KV-3*120 | 25 | 米
4 | 电缆头制作 | YJV22-8.7/15KV-3*120 | 2 | 套
5 | 户外分界型负荷开关 | QFZW28-12F/630A | 1 | 台
6 | 原箱式变电站拆除 | 原400KVA箱变拆除 | 1 | 项
7 | 柱上开关拆除 | 原二道杆上柱上开关拆除 | 1 | 项
8 | 新变压器就位 | 新箱式变电站1000KVA安装 | 1 | 项
9 | 柱上开关更换 | 柱上开关更换 | 1 | 项
10 | 接地焊接 | 接地 | 1 | 项
11 | 调试 | 设备交接试验 | 1 | 项
12 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*150+1*70 | 350 | 米 | 1、教学楼二楼新增动力箱电源 2、原教学楼电缆对接引至箱变
13 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50 | 110 | 米 | 1、教学楼空调主电缆对接引至箱变 2、原办公楼95电缆更换
14 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25 | 40 | 米 | 原门房，厨房电源对接引至2楼新增动力箱
15 | 低压电缆敷设 |  | 1 | 项
16 | 低压电缆头 | YJV22-0.6/1KV-4*150+1*70 | 4 | 个 | 3个终端1个中间
17 | 低压电缆头 | YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50 | 4 | 个 | 3个终端1个中间
18 | 低压电缆头 | YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25 | 4 | 个 | 2个终端2个中间
19 | 动力箱 | XL-21 | 1 | 套 | 电缆进线为4*150+1*95，根据电缆最大载流量满载配置
20 | 土建 | 破除开挖60米（30公分宽、50公分深）、恢复原地面 | 60 | 米
21 | 桥架 | 国标200*150 | 35 | 米 | 拆除原桥架，制作新桥架，整内部原线缆
22 | 扩容 | 原容量为400KVA,现增容至1000KVA | 1 | 项
23 | 合计