- 土建问题

- 除图纸P-02示意位置有墙裙，其余地方是否也有墙裙？因本次改造范围图中要求内墙面全部铲除，需考虑墙面所占的面积

- 虚线区域均存在墙裙

- 图纸P-02中本次拆除原有卫生间墙面、顶面图纸未示意；

- 图纸P-03中新建墙体处地砖拆除宽度未示意,请明确？

- 暂不予计量

- 4.图纸P-09中,层高基本在3.6m左右，图纸示意涂料高度为2.8m，示意白色涂料高度2.8m处是否有吊顶，若有请明确做法；定制吊装指示牌未明确尺寸及做法

- 此处有吊顶、做法参照 石膏板吊顶做法（补充图纸描述）

5.图纸P13中放射科地面按原地面考虑，还是按图纸做法考虑

- 放射科、观察室：1、开挖破除地面，2、水泥砂浆找平、3、40mm硫酸钡砂找平。4、铺设600*600地砖。

- 放射科顶面吊顶做法：50*50镀锌方管焊接钢架，钢架上固定15mm阻燃板，上铺设4mmpb铅板、下部设置双层石膏板吊顶。

- 图纸示意的 800*800矿棉板全部改为600*600、

- 电气部分800*800平板灯改为600*600平板灯

电气图纸问题

- 装饰图纸中有空调插座，在电气图中均为五孔插座；

- 均按照5孔插座考虑（空调本次考虑为中央空调）

- 装饰图与电气图在灯具布置中，不分区域不一致，例图如下：

- 按照电气图纸为准