- 长安区五台街道跟踪指导培育镇基础设施

- 改造提升项目-图纸答疑

| 工程名称 | 长安区五台街道跟踪指导培育镇基础设施改造提升项目 | 时间 | 2025 年11月 7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安市长安区五台街道办事处 | 专业名称 | 土建/安装 |
| 注：如以下图纸疑问有不明确的，请联系项目负责人-王蕾；电话：18220524575 |  |  |  |

- 南五台水渠改造工程

- 土建工程

- 1.现状平面图中，200mm厚C20素混凝土硬化地面和120mm厚C20素混凝土硬化地面图例、位置一样，如何区分？200mm的用于什么部位？

- 回复：注明“出入口”的为120mm厚，注明“丁字路口”的为200mm厚。

- 2.拆除的排水管道，材质是什么？管径是多少？

- 回复：混凝土排水管，管径DN300。

- 4.所有围墙不在本次拆除范围？

- 回复：不在拆除范围内。

- 5.节点6平面图与节点图不对应，请核实此处参考哪个节点

- 回复：标注有误，节点6平面图对应节点3图。

- 6.节点3平面图与节点图不对应，请核实此处参考哪个节点

- 回复：标注有误，节点3平面图对应节点5图。

- 7.节点5平面图与节点图不符，请核实左侧右侧分别参考哪个节点？

- 回复：标注有误，节点5平面图对应节点1图。

- 8.新做预制盖板是否配筋？具体配筋做法？

- 回复：需要配筋，φ8单层网片，间距10*10cm。

- 现场土方是否可用于回填，是否需要外购土方？

- 回复：不可用于回填，需要外购。

- 10.树池缺少立面剖面图，请补充

- 回复：树池道牙顶与人行道齐，做法参照剖面图。无需补充立面图。

- 节点7平面图与节点图不符，请核实此处参考哪个节点

- 回复：标注有误，节点7平面图对应节点11图

- 现场回填的土，上方是否需要做绿化？做什么绿化？

- 回复：无需做绿化。

- DT04-墙体大样图，尺寸是多少？（单位是mm还是cm）有几处？

- 回复：长度13.00m，高2.05m至2.70m。图中未注明单位的均为mm。仅1处。

- DT05-护栏大样图，尺寸是多少？单位是mm还是cm？

- 回复：长12.80m，高2.20m。图中未注明单位的均为mm。

- 说明中的做法，是否用于本项目？用于什么部位？

- 回复：通用做法。如需要，参照施工。如有冲突，以节点设计为准。

- 管道180°C20水泥混凝土包封，厚度是多少？

- 回复：厚度25cm。

- 请提供图集12S515/25页

- 回复：引用有误，参照图集20S515/21页。

- 检查井是否需要防坠网，请提供做法。

- 回复：不设计防坠网

- 给排水问题

1.HDPE双壁波纹管DN500采用什么连接方式？

- 回复：承插式连接。

- 五台街道旅游路照明改造工程

- 土建工程

- 是否需要拆除原有路灯基础？请提供数量，尺寸，是否有钢筋？

- 回复：需要，数量见图纸，尺寸及结构参照新建路灯。

- 新做路灯基础的一级钢，直径是多少？

- 回复：直径φ8。

- 水泥路面开挖，开挖宽度？开挖的材质、厚度？是否需要恢复？

- 回复：开挖宽度30cm，深度60cm，上部20cm为素混凝土结构，下部为素土。需要恢复。

- 电缆敷设，采用砂还是素土？

- 回复：素土回填。

- 5.本次是否涉及恢复绿化？若有请提供工程量及做法（概算中有草皮）

- 回复：栽植麦冬草，64丛/㎡，栽植面积见概算。养护期1年

- 6.电缆接线井是否需要防坠网，请提供做法

- 回复：不设计防坠网。

- 电气工程

- 从此电缆从配电箱引到什么部位?

- 回复：从照树景观灯控制箱引至附近路灯接线盒。

- 请完善配电箱系统图。

- 回复：具体见图号LD-03-01，LD-03-02图。

- WL-1、WL-2是从哪个配电箱(配电箱名称请在平面图备注清楚)引出的回路，引到什么节点

- 回复：WL-1、WL-2从AL-1配电箱引出（K0+494附近），向控制箱以北沿线路灯供电。

- WL-3、WL-4是从哪个配电箱(配电箱名称请在平面图备注清楚)引出的回路，引到什么节点

- 回复：WL-3、WL-4从AL-1配电箱引出（K0+494附近），向控制箱以南、S108以北沿线路灯供电。

- 平面图哪个配电箱接电，接到什么节点。

- 回复：给K0+044附近景观照树灯供电，从附近路灯接线盒接到照树灯控制箱。

- 平面图有三个配电箱，系统图只有两个配电箱，请明确。

- 回复：两个控制箱为新建路灯控制箱，一个在K0+044附近，为既有控制箱。

- 路灯拆除没有平面图，是否按此工程量计入，请明确。

- 回复：按工程量计入

- 本次是否设计，图纸没有此项，是否计入？

- 回复：详见图纸说明3.6条。

- 本次是否设计，图纸没有此项，是否计入？

- 回复：此项为跨路电力套管保护管，详见平明布置图。如下图示意

- 平面图没有此项，是否按此计入进配电箱的管线

- 回复：此项为电力变压器至路灯控制箱之间电力电缆保护管。目前接电变压器位置暂未确定，此工程量为估算量，需计入。