
**孟村镇连栋玻璃温室大棚施工-遗留问题**

**电气部分**

1. LED植物生长灯安装距地高度请明确？

答复：植物生长灯安装高度距叶面高度40-60cm，考虑到苗床70cm和植物高度50cm，满足叶面照度和温度要求，避免叶面灼伤，安装高度应在1.6-1.8m,灯具选用柔性吊索可以调节，实际由施工单位根据现场情况确定。

2、请说明框中部分管道材质？



答复：镀锌钢管

3、锅炉、暖风机电气图，材料表框中部分是否计入，如需计入，请补全参数规格及数量？



答复：计入，数量各1套，按项给费用，具体参数由设备厂家二次设计



4、温棚内电气电缆部分均为铠装电缆，穿管敷设，此处请明确？

答复：温室内电气电缆均穿管敷设，照明线路为BV，其他设备为铠装电缆

**管道部分**

1. 温室辅助水肥系统平面布置图，平面图2T纯净水蓄水桶和材料表2T纯净水蓄水机，是否表示相同内容，如是，图纸设计为不锈钢材质，后期问题回复中为PE材质，请统一？

答复：纯净水桶按照PE材质



2、温室辅助水肥系统平面布置图，平面图1T施肥桶和材料表1T打药桶，是否表示相同内容，请明确？

答复：相同，应为施肥桶。