

1、此处是否为预制保温管，请明确保温材质及厚度？




回复：预制保温管，DN100/116聚氨酯保温管，DN80/89聚氨酯保温管。

2、第4条此处之前未回复？




回复：水平管道埋地-0.8m。

4、此处阀门名称请明确？




回复：黄铜不锈钢自动排气阀，压力1.6bar,常温清水，DN20

5、此处温度计请明确类型、参数？




回复：WSS411不锈钢温度计，-50~400℃，螺纹安装。


6、此处请明确材质？



回复：均为PE桶，2T规格参数为1330\*1460（总高1750）\*5mm，1T规格参数为1070\*1110（总高1350）\*4mm。

7、此处待回复？





回复：已恢复为准，后期修改图纸。

8、植物生长灯是否计入本次预算？



回复:植物生长灯计入本次预算，具体施工位置、数量由农业专家确定。

1. 电气总图，400KVA变压器是否计入本次预算，如需计入，需设计深化图纸？

回复：在本次预算内，电力公司设计变压器。

10、室外配电箱需补充配电箱系统图？  
回复：本次设计没有室外配电箱，变压器到温室配电箱。