**集贤幼儿园图纸问题**

**集贤镇第一幼儿园**


安装问题：

1. 截图中清理原吊顶至基层，请明确拆除原吊顶时是否需要拆除灯具，灯具拆除后再安装回来，还是重新购买新的，若购买新的，请明确灯具名称及规格；（共性问题：所有吊顶拆除是否均牵扯灯具拆除）  
   答复：灯具拆除后购买新灯具


再次提问：

1. 请明确原有吊顶灯具名称、尺寸及个数；

答复：询现场




1. **截图中一层至三层中厅立面图需要装灯槽暗藏LED灯带，灯带无水平路径图无法核实工程量，图中未见配管、配线电源，且LED灯带无规格及功率；**



答复：灯带规格：LED高亮灯带1X8W/m（长度共115m）； 配线：WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20-WC/CC（共计45m，电源就近引自照明回路）

1. 截图中一层至三层天花布置图需要嵌入式筒灯、铝方通条形灯，图中未见配管、配线电源，且嵌入式筒灯、铝方通条形灯无规格及功率；

答复：WDZ-BJY-3x2.5-JDG20-WC/CC功率见新图纸



再次提问：新图中未见配管、配线路径图，无法核实长度请补充水平路径图；

答复：见更新图纸，原配电箱位置需询现场

1. 截图中LED条形灯,30W节能型,5000K长度不同，请设计明确是否要分开进行计算，分不同长度，且参数不同，需核实；

答复：600长，18W；1000长，24W；1500长，36W

