隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 周至县剧院改造提升项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安-周至 |
| 设计编号 | LYSX24015 |
| 建设单位 | 周至县文化和旅游体育局 |
| 设计单位 | 北京龙源科建建筑设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年10月19日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S01625BA0 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 工程构造	7

6.1 屋顶构造	7

6.1.1 屋顶构造一	7

6.2 外墙构造	8

6.2.1 外墙构造一(1)	8

7 验算结论	9

7.1 自然通风房间	9

建筑概况

| 工程名称 | 周至县剧院改造提升项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安-周至 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.16° | 东经：108.22° |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |
| 大气透明度等级 | 0 |  |
| 建筑面积 | 地上2516㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 |  |
| 建筑高度 | 21.23m |  |
| 结构类型 |  |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.40 | 27.20 | 24.00 | 27.40 | 24.00 | 25.70 | 27.30 | 29.00 | 32.00 | 31.80 | 34.00 | 36.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.60 | 38.00 | 38.00 | 38.40 | 37.00 | 35.00 | 34.50 | 33.00 | 31.00 | 31.20 | 31.40 | 29.70 |

注：气象数据参考 陕西-西安

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 23.30 | 23.36 | 10.78 | 8.48 | 19.39 |
| 6:00 | 204.67 | 151.88 | 68.89 | 55.32 | 167.04 |
| 7:00 | 539.34 | 233.02 | 96.66 | 83.18 | 448.16 |
| 8:00 | 533.07 | 186.27 | 133.80 | 115.73 | 642.72 |
| 9:00 | 356.80 | 280.92 | 215.53 | 176.62 | 658.61 |
| 10:00 | 363.46 | 327.18 | 199.87 | 170.91 | 884.71 |
| 11:00 | 253.76 | 379.97 | 224.01 | 189.78 | 923.68 |
| 12:00 | 123.32 | 372.34 | 224.02 | 154.39 | 1094.50 |
| 13:00 | 125.96 | 343.71 | 443.58 | 155.21 | 1022.19 |
| 14:00 | 144.99 | 300.43 | 539.45 | 169.20 | 813.35 |
| 15:00 | 147.33 | 247.07 | 475.42 | 165.51 | 579.25 |
| 16:00 | 117.07 | 215.92 | 349.37 | 129.35 | 376.77 |
| 17:00 | 72.45 | 153.84 | 233.89 | 79.53 | 213.38 |
| 18:00 | 26.82 | 64.98 | 88.47 | 29.21 | 70.08 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 陕西-西安

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.47 | 29.29 | 28.38 | 27.81 | 27.62 | 27.81 | 28.38 | 29.29 | 30.47 | 31.84 | 33.32 | 34.79 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.17 | 37.35 | 38.25 | 38.82 | 39.02 | 38.82 | 38.25 | 37.35 | 36.17 | 34.79 | 33.32 | 31.84 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.070 | 1.462 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| SBS改性沥青卷材防水 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 1:6水泥焦渣找坡层 | 0.560 | 7.203 | 1300.0 | 980.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.042 | 0.367 | 20.0 | 2100.0 | 0.0000 |  |
| 硬质岩棉板 | 0.040 | 0.649 | 120.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 普通粘土砖 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| SBS改性沥青卷材防水 | 4 | 4.0 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| SBS改性沥青卷材防水 | 4 | 4.0 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 30 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 1:6水泥焦渣找坡层 | 30 | 7.5 | 0.560 | 7.203 | 1.00 | 0.054 | 0.386 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 110 | 11.0 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 3.333 | 1.247 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 15 | 7.5 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.017 | 0.185 |
| 各层之和∑ | 313 | － | － | － | － | 3.552 | 3.528 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.02 | 33.43 | 32.86 | 32.35 | 31.92 | 31.62 | 31.45 | 31.43 | 31.56 | 31.83 | 32.23 | 32.73 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.29 | 33.88 | 34.46 | 34.99 | 35.43 | 35.75 | 35.93 | 35.95 | 35.81 | 35.52 | 35.10 | 34.59 |

外墙构造

外墙构造一(1)

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 普通粘土砖 | 250 | 9.6 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.309 | 3.256 |
| 硬质岩棉板 | 90 | 8.2 | 0.040 | 0.649 | 1.10 | 2.045 | 1.460 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | － | 2.420 | 5.453 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.45 | 32.31 | 31.25 | 30.34 | 29.65 | 29.21 | 29.07 | 29.23 | 29.67 | 30.38 | 31.29 | 32.35 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.49 | 34.63 | 35.69 | 36.60 | 37.30 | 37.73 | 37.88 | 37.72 | 37.27 | 36.57 | 35.65 | 34.59 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.46 | 32.33 | 31.28 | 30.38 | 29.69 | 29.26 | 29.12 | 29.27 | 29.72 | 30.42 | 31.33 | 32.39 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.52 | 34.65 | 35.71 | 36.60 | 37.29 | 37.72 | 37.86 | 37.70 | 37.26 | 36.56 | 35.65 | 34.60 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.47 | 32.33 | 31.27 | 30.37 | 29.68 | 29.25 | 29.10 | 29.26 | 29.71 | 30.41 | 31.32 | 32.38 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.51 | 34.65 | 35.70 | 36.60 | 37.30 | 37.73 | 37.87 | 37.72 | 37.28 | 36.57 | 35.66 | 34.60 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.33 | 32.20 | 31.14 | 30.24 | 29.55 | 29.12 | 28.98 | 29.14 | 29.59 | 30.30 | 31.21 | 32.28 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.41 | 34.55 | 35.60 | 36.50 | 37.19 | 37.62 | 37.76 | 37.60 | 37.15 | 36.45 | 35.53 | 34.47 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 18:35 | 35.95 | 38.40 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一(1) | 18:00 | 37.88 | 38.40 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一(1) | 18:00 | 37.86 | 38.40 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一(1) | 18:00 | 37.87 | 38.40 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一(1) | 18:00 | 37.76 | 38.40 | 满足 |