教学楼

- 未设置救援窗；窗户不应设铁栅栏；

- 将部分外窗改为消防救援窗，拆除相应铁栏杆

- 二层、三层平台加建部分与原设计平面布置不符；

3、教室喷头选型未使用快速响应喷头；大厅设置一个侧喷不能

覆盖整个区域；

答：教室喷头均变更为快速反应玻璃球喷头（共计550个，最终数量以现场实际为准，附原教学楼喷淋图纸，详见附件）。一层大厅喷头重新布置（共6个），附下图：

- 楼梯间首层防火门开启方向错误；

- 更正楼梯间首层防火门开启方向向疏散方向开启

- 厨房未安装防火门；

- 厨房门改为防火门

- 储藏室未安装防火门；

- 储藏室门改为防火门

- 应急照明灯具不应采用插座连接；

8、走道未设挡烟垂壁；

答：走道与楼梯间开口处均增设500mm挡烟垂壁，制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定。

9、楼梯间通风窗高度无法操作开启；

答：距地面高度1.3m〜1.5 m处设置手动开启装置。

10、楼梯间疏散标识灯具缺失，不应采用蓄光型；走到缺少垂直

悬挂疏散标识；

11、二楼三楼楼道未设排烟设施无法排烟；

答：二楼三楼增设自然排烟窗，附排烟变更图纸。

- 二层南侧小四班两个疏散门距离不应小于5m；

- 此处疏散门位置调整

- 幼儿园走到尽端不应设置房间；走道尽端的二层南侧加盖部

- 二层走道尽端房间取消

分、钢构未防火处理，未设喷淋，疏散口缺少一个；（三层同）；

答：外漏金属结构构件应喷涂满足相应规范要求的防火涂料，本项目原设计薄涂型防火涂料，喷涂厚度、喷涂遍数应满足钢结构的防火极限的要求：

二、三层南侧房间增设喷淋，附下图：

- 教室格栅吊顶部位喷头和感烟探测器安装不符合规范；

答：教室格栅吊顶部位喷头和感烟探测器按规范安装，安装要求：

格栅吊顶当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时，喷头应设置在吊顶上方做直立型洒水喷头（ZSTZ型），且开口部位净宽度不小于10mm，厚度不大于开口的最小宽度。

当通透面积不大于70%时，必须在吊顶上方和下方同时装喷头，吊顶下的喷头应设置挡水板，挡水板为正方形或圆形金属板，面积≥0.12㎡；上方装直立型喷头，下方装下垂型喷头。

15、大二班缺少一个疏散口；

增加疏散出口

16、消控室：无备用照明，无外线电话，无双电源箱，主机关闭

（瘫痪）未使用、未配备灭火器；

补充相应设计，详见电气图

4/9

- 走到尽端的美劳室疏散门部位不应设踏步，应设平台；

- 走道尽端的美劳室疏散门处踏步改为坡道

综合楼

- 二层挡烟垂壁未设；

答：二层走道与楼梯间开口处增设500mm挡烟垂壁，制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定。位置详见原设计图纸，附原综合楼暖通图

- 教室门宽度1.05m不符合规范要求，一层北侧疏散门宽度0.8m，不符合规范要求；

答：教室门及一层北侧疏散门按原设计更换，附原设计建施图

- 三层多功能厅，自然排烟窗无手动开启装置；

答：距地面高度1.3m〜1.5 m处设置手动开启装置。位置详见原设计图纸，附原综合楼暖通图

其他：

- 未设泵房水池、未设高位水箱；

- 答：园区消防泵房、水池及高位水箱借用隔壁新区小学

2、未见且请自查湿式报警阀的排水设施，压力开关是否接入报

警，警铃的设置是否在公共区域；末端试水排水及试水接头是否

安装；自查外保温是否为A级；

注：以上问题为本次验收抽查发现，有类似问题一并处理.