鄠邑区侯家庙水厂输配水管线工程

工 程 量 清 单

招  标  人： 西安市鄠邑区农村饮水安全工程建设管理处

（单位盖章）法定代表人

或其授权人：                                   （签字或盖章）

工程造价咨询

或招标代理人：    知含国际工程咨询有限公司     （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                  （签字或盖章）

编 制 人：                            （造价人员签字盖专用章）

审 核 人：                           （造价人员签字盖专用章）

审 定 人：                           （造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年     月     日

复核时间：       年     月     日

编 制 说 明

一、工程概况

1.工程名称：鄠邑区侯家庙水厂输配水管线工程

2.工程地点：西安市鄠邑区

3.主要建设内容：本工程新建输水管线长度1488.44m，配水管线总长度 1604.25m，控制阀井 7 座，排气阀井 3 座。

二、编制依据

1.本项目设计图纸、初步设计报告、工程概算书等；

2.陕西省[2019]水利水电预算定额；

3.水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448号；

4.陕西省水利厅〔2019〕66号文件；

5.陕西省水利工程设计概（估）算编制规定（2017编规）；

6.人工预算单价，执行调整后的价格标准：技工 75 元/工日，普工 50 元/工日。

三、编制范围

鄠邑区侯家庙水厂输配水管线工程图纸范围内容。

- 其他说明

- 1.编制软件为天宇e算西安市水利水电工程造价软件，软件版本号：V1.2.2(202401-02)；

- 2.主要材料预算价格及来源根据《陕西省工程造价信息》2025年2月信息价及市场价，主材按相应的税率以除税价计入材料预算价，预算价与规定价之差以材料价差列入单价中；

- 3.本项目其他施工临时工程按(建筑工程投资十机电设备及安装工程投资十金属结构设备及安装工程投资一设备费十施工导流工程投资十施工交通工程投资+施工供电工程投资+施工房屋建筑工程投资)x3%计取；

4.本项目工程保险费按清单合计的0.5%计取；

5.本项目暂列金额暂按[清单合计]+[工程保险费]合计的5%计取；

6.本招标最高限价中不包含招标代理费；

7.其他说明：混凝土按商品混凝土考虑。

鄠邑区侯家庙水厂输配水管线工程

图纸答疑（01）

西安市鄠邑区农村饮水安全工程建设管理处：

我公司接受贵单位委托，对“鄠邑区侯家庙水厂输配水管线工程

”进行预算编制。在编制过程中有以下问题，请明确：

1、图纸未明确阀井顶板及底板配筋情况，钢筋量无法计算，请设计单位补充节点图及相关说明；

回复：阀井（控制阀井）顶板和底版的做法、钢筋材料表，参照《室外给水管道附属构筑物》（05S502）P17-P18钢筋量并略放大，配筋量平均为每方混凝土含筋量150kg。

2、图纸标注阀井底板为C30混凝土，概算清单项为C25混凝土,本次预算编制以哪个为准，请明确；

回复：底版混凝土标号按照概算C25混凝土。

3、图纸说明：阀井井壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面；概算未考虑，本次预算编制是否增加此项；

回复：是，厚度为2mm。

4、平面图100m水平定向钻施工有4个3*3m工作坑，概算中无工作坑工作量，是否在本次范围内；

回复：共3处共6个坑，还有1处在图中南侧过路段，均在本次范围内，为地面施工，深度考虑约0.5m，工作坑的土方量较小，已含入管道开挖土方中。

5、拆除及恢复混凝土、花格砖路面，砖围墙，未明确图纸路面长度、围墙高、厚，工程量无法计算，如按现场情况确定，是否按照概算中工程量暂估；

回复：平面图中最西侧南北走向管道及最南侧东西走向管道均为花格砖路面，花格砖为整块铺设，实际施工时考虑管沟开挖会有损耗，花格砖拆除恢复宽度按1m考虑，厚8mm。混凝土路面主要为配水管东路路面开挖及其他道路存在企业等路口为混凝土路面，按现场情况确定，按照概算中工程量暂估。

6、概算、实施方案、图纸三份资料对于管件数量规格不一致：例如伸缩节方案规格为dn110*20，概算规格为dn100*20；方案和图纸排气阀井设置检修阀（Z15w-1.0-20），概算未计取检修阀；平面图闸阀井7个、节点说明闸阀井10个；平面图排气阀井3个、节点说明排气阀2个；概算闸阀和伸缩节计取了9个等问题，请设计单位核对管件数量规格并修改资料一致，明确以哪个为准。

回复：伸缩节为PE材质，PE若110指的外径，PE若100为公称直径，均指的同一种管件或管材；检修闸阀按照图纸方案中考虑z15w-1.0-20；阀井及排气阀井个数按平面图及概算中数量，闸阀井（控制阀井）7个，排气阀井3个；4个z15w-1.0-100及3个z15w-1.0-200阀门分别位于7个闸阀井（控制阀井）中，剩余2个z15w-1.0-100为配水管终点接水口处预留，伸缩节安装阀门时一并考虑。

知含国际工程咨询有限公司

2025年2月22日