| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程名称：鄠邑区“双断双通 ”山洪灾害监测预警入户建设项目（项目名称） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 一 | 多通道一体化雨量水位预警监测站 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 雨量计： - 1、口径200mm； - 2、分辨率0.5mm； - 3、工作温度 -20~80度； - 4、测量准确度：≤±4%； - ★5、产品符合GB/T21978.2-2014《降雨量观测仪器第2部分：翻斗式雨量传感器》标准；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★6、产品采用防盐雾设计。（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） | 套 | 7 |  |  |  |
| 2 | - 雷达水位计 - 1、量程：0.1-50m； - 2、测量精度：±1mm； - 3、分辨率：0.1mm,频率范围：120GHz；4、信号输出：RS485； - 5、电源：DC12-24VDC； - 6、防护等级：IP67 | 台 | 7 |  |  |  |
| 3 | 多通道北斗遥测终端机 - 1、电源输入VCC：9-36VDC电源输出：1路24V100mA，1路5V 20mA数字量输出:2路，吸电流方式，每路200mA,36V DCmax.模拟量输入:2路12-bit精度，抗干扰，最大采集率1000Hz； - 2、串口:2路RS-485； - 3、通讯方式:4G全网通、北斗三、自组网、蓝牙； - 4、4G通信：工作频段：支持B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41频段； - 5、最大上行速率：LTE-FDD模式5Mbps，LTE-TDD模式3.1Mbps北斗三号短报文：上报间隔：60/300S通信成功率：≥95%； - 6、通信频段：支持:S/Lf1/Lf2频段接收通道：接收通道数:14个支持单条短报文1000个汉字自组网:NBMesh； - 7、传输速率：≥1kbps； - 8、组网机制：具有自动寻路、空中防碰撞、多跳转发、中继接力机制； - 9、定位:接收频点：B1I/B1C/L1； - 10、启动时间：冷启动≤50s，热启动≤15s； - 11、定位精度：水平≤20米，垂直≤30m蓝牙:5.0； - 12、天线:北斗+定位+4G:+蓝牙多合一天线，自组网分立天线； - 13、实时时钟:外部RTC； - 14、看门狗:内部硬件看门狗，外部硬件看门狗； - 15、工作温度:-20℃至+65℃； - 16、工作湿度:0-95%，不结露； - 17、防护等级:IP67； - 18、平均无故障工作时间:≥25000h； - ★19、通过《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）标准检测；（需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） - ★20、通过《水文自动测报系统设备遥测终端机》（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料）（SL180-2015）标准检测； - ★21、产品采用防盐雾设计；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★22、外壳防护等级：IP68。（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） | 台 | 9 |  |  |  |
| 4 | 双通道北斗遥测终端机 - 1、电源输入VCC：9-36VDC电源输出：1路24V100mA，1路5V 20mA数字量输出:2路，吸电流方式，每路200mA,36V DCmax.模拟量输入:2路12-bit精度，抗干扰，最大采集率1000Hz； - 2、串口:2路RS-485； - 3、通讯方式:4G全网通、北斗三、蓝牙； - 4、4G通信：工作频段：支持B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41频段； - 5、最大上行速率：LTE-FDD模式5Mbps，LTE-TDD模式3.1Mbps北斗三号短报文：上报间隔：60/300S通信成功率：≥95%； - 6、通信频段：支持:S/Lf1/Lf2频段接收通道：接收通道数:14个支持单条短报文1000个汉字自组网:NBMesh； - 7、传输速率：≥1kbps； - 8、组网机制：具有自动寻路、空中防碰撞、多跳转发、中继接力机制； - 9、定位:接收频点：B1I/B1C/L1； - 10、启动时间：冷启动≤50s，热启动≤15s； - 11、定位精度：水平≤20米，垂直≤30m蓝牙:5.0； - 12、天线:北斗+定位+4G:+蓝牙多合一天线，自组网分立天线； - 13、实时时钟:外部RTC； - 14、看门狗:内部硬件看门狗，外部硬件看门狗； - 15、工作温度:-20℃至+65℃； - 16、工作湿度:0-95%，不结露； - 17、防护等级:IP67； - 18、平均无故障工作时间:≥25000h； - ★19、通过《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）标准检测；（需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） - ★20、通过《水文自动测报系统设备遥测终端机》（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料）（SL180-2015）标准检测； - ★21、产品采用防盐雾设计；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★22、外壳防护等级：IP68。（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 预警广播主机 ★1、具备文字数据转语音功能，能将平台发送的文字数据转化为语音播出；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） 2、具有现场智能自动预警预报功能，可现场或远程预置预警阈值；可实现现场监测值超限自动触发报警和远程控制报警； 3、自动回传设备工作信息至软件平台，如信号强度、工作电压、功放状态等； 4、具有授权白名单功能，可设置30个以上，设备具白名单自动识别功能； 5、语音播报次数可以设置； 6、具有低功耗模式，当收到信号后自动开启功放电路，平时处于值守状态，待机功耗≤1W； 7、可远程对现场的设备进行管理、控制命令（设置，查询）； 8、具有2路音频输出，总额定负载功率≥100W； ★9、声压≥120dB；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） 10、工作环境：工作温度-30℃～＋60℃，工作湿度≤95%（40℃）；平均无故障工作时间：MTBF≥25000h； 11、支持平台管理，具有程序远程升级功能，支持手机APP喊话功能； ★12、产品采用防盐雾设计，通过GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾检测；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） ★13、产品外壳防护等级：IP68； （需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） ★14、无线预警广播具有自主专利证书。（需提供证书扫描件作为证明材料） | 台 | 7 |  |  |  |
| 6 | 高音喇叭高音喇叭2个，音频输出功率≥100W,信噪比≥60dB，输出阻抗:4/8/16Ω,失真度 ≤1%（f=1kHz）； | 台 | 7 |  |  |  |
| 7 | 户外机箱304不锈钢材质，尺寸定制 | 个 | 7 |  |  |  |
| 8 | 太阳能充电控制器DC12/24V 负载10A | 个 | 7 |  |  |  |
| 9 | 防雷模块RS485信号防雷模块 | 个 | 7 |  |  |  |
| 10 | 机箱配盘空开、接线端子、继电器、线材 | 套 | 7 |  |  |  |
| 11 | 一体化太阳能供电120W 电池板+60AH/12V锂电池+太阳能板支架 | 套 | 7 |  |  |  |
| 12 | 立杆横杆及地笼定制热镀锌钢管，高度4.5m，水位横杆长3m，壁厚≥3mm,由上下部构成，由上下部构成，上部直径140mm，下部140mm，可旋转设计（便于单人调试维护），法兰连接 | 项 | 7 |  |  |  |
| 13 | 物联网卡含4G通信费/三年 | 套 | 13 |  |  |  |
| 14 | 北斗双向卡含通讯费/三年 | 套 | 13 |  |  |  |
| 15 | 辅材辅材费用 | 项 | 7 |  |  |  |
| 二 | 多通道一体化雨量预警监测站 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 雨量计： - 1、口径200mm； - 2、分辨率0.5mm； - 3、工作温度 -20~80度； - 4、测量准确度：≤±4%； - ★5、产品符合GB/T21978.2-2014《降雨量观测仪器第2部分：翻斗式雨量传感器》标准；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★6、产品采用防盐雾设计。（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） | 套 | 8 |  |  |  |
| 2 | 多通道北斗遥测终端机 - 1、电源输入VCC：9-36VDC电源输出：1路24V100mA，1路5V 20mA数字量输出:2路，吸电流方式，每路200mA,36V DCmax.模拟量输入:2路12-bit精度，抗干扰，最大采集率1000Hz； - 2、串口:2路RS-485； - 3、通讯方式:4G全网通、北斗三、自组网、蓝牙； - 4、4G通信：工作频段：支持B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41频段； - 5、最大上行速率：LTE-FDD模式5Mbps，LTE-TDD模式3.1Mbps北斗三号短报文：上报间隔：60/300S通信成功率：≥95%； - 6、通信频段：支持:S/Lf1/Lf2频段接收通道：接收通道数:14个支持单条短报文1000个汉字自组网:NBMesh； - 7、传输速率：≥1kbps； - 8、组网机制：具有自动寻路、空中防碰撞、多跳转发、中继接力机制； - 9、定位:接收频点：B1I/B1C/L1； - 10、启动时间：冷启动≤50s，热启动≤15s； - 11、定位精度：水平≤20米，垂直≤30m蓝牙:5.0； - 12、天线:北斗+定位+4G:+蓝牙多合一天线，自组网分立天线； - 13、实时时钟:外部RTC； - 14、看门狗:内部硬件看门狗，外部硬件看门狗； - 15、工作温度:-20℃至+65℃； - 16、工作湿度:0-95%，不结露； - 17、防护等级:IP67； - 18、平均无故障工作时间:≥25000h； - ★19、通过《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）标准检测；（需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） - ★20、通过《水文自动测报系统设备遥测终端机》（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料）（SL180-2015）标准检测； - ★21、产品采用防盐雾设计；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★22、外壳防护等级：IP68。（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 双通道北斗遥测终端机 - 1、电源输入VCC：9-36VDC电源输出：1路24V100mA，1路5V 20mA数字量输出:2路，吸电流方式，每路200mA,36V DCmax.模拟量输入:2路12-bit精度，抗干扰，最大采集率1000Hz； - 2、串口:2路RS-485； - 3、通讯方式:4G全网通、北斗三、蓝牙； - 4、4G通信：工作频段：支持B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41频段； - 5、最大上行速率：LTE-FDD模式5Mbps，LTE-TDD模式3.1Mbps北斗三号短报文：上报间隔：60/300S通信成功率：≥95%； - 6、通信频段：支持:S/Lf1/Lf2频段接收通道：接收通道数:14个支持单条短报文1000个汉字自组网:NBMesh； - 7、传输速率：≥1kbps； - 8、组网机制：具有自动寻路、空中防碰撞、多跳转发、中继接力机制； - 9、定位:接收频点：B1I/B1C/L1； - 10、启动时间：冷启动≤50s，热启动≤15s； - 11、定位精度：水平≤20米，垂直≤30m蓝牙:5.0； - 12、天线:北斗+定位+4G:+蓝牙多合一天线，自组网分立天线； - 13、实时时钟:外部RTC； - 14、看门狗:内部硬件看门狗，外部硬件看门狗； - 15、工作温度:-20℃至+65℃； - 16、工作湿度:0-95%，不结露； - 17、防护等级:IP67； - 18、平均无故障工作时间:≥25000h； - ★19、通过《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）标准检测；（需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） - ★20、通过《水文自动测报系统设备遥测终端机》（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料）（SL180-2015）标准检测； - ★21、产品采用防盐雾设计；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★22、外壳防护等级：IP68。（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 预警广播主机 ★1、具备文字数据转语音功能，能将平台发送的文字数据转化为语音播出；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） 2、具有现场智能自动预警预报功能，可现场或远程预置预警阈值；可实现现场监测值超限自动触发报警和远程控制报警； 3、自动回传设备工作信息至软件平台，如信号强度、工作电压、功放状态等； 4、具有授权白名单功能，可设置30个以上，设备具白名单自动识别功能； 5、语音播报次数可以设置； 6、具有低功耗模式，当收到信号后自动开启功放电路，平时处于值守状态，待机功耗≤1W； 7、可远程对现场的设备进行管理、控制命令（设置，查询）； 8、具有2路音频输出，总额定负载功率≥100W； ★9、声压≥120dB；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） 10、工作环境：工作温度-30℃～＋60℃，工作湿度≤95%（40℃）；平均无故障工作时间：MTBF≥25000h； 11、支持平台管理，具有程序远程升级功能，支持手机APP喊话功能； ★12、产品采用防盐雾设计，通过GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾检测；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） ★13、产品外壳防护等级：IP68； （需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★14、无线预警广播具有自主专利证书。（需提供证书扫描件作为证明材料） | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 高音喇叭高音喇叭2个，音频输出功率≥100W,信噪比≥60dB，输出阻抗:4/8/16Ω,失真度 ≤1%（f=1kHz）； | 台 | 8 |  |  |  |
| 6 | 户外机箱304不锈钢材质，尺寸定制 | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 太阳能充电控制器DC12/24V 负载10A | 个 | 8 |  |  |  |
| 8 | 防雷模块RS485信号防雷模块 | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 机箱配盘空开、接线端子、继电器、线材 | 套 | 8 |  |  |  |
| 10 | 一体化太阳能供电120W 电池板+60AH/12V锂电池+太阳能板支架 | 套 | 8 |  |  |  |
| 11 | 立杆横杆及地笼定制热镀锌钢管，高度4.5m，壁厚≥3mm,由上下部构成，由上下部构成，上部直径140mm，下部140mm，可旋转设计（便于单人调试维护），法兰连接 | 项 | 8 |  |  |  |
| 12 | 物联网卡含4G通信费/三年 | 套 | 11 |  |  |  |
| 13 | 北斗双向卡含通讯费/三年 | 套 | 11 |  |  |  |
| 14 | 辅材辅材费用 | 项 | 8 |  |  |  |
| 三 | 通讯中继、网关通讯中继、网关 |  |  |  |  |  |
| 1 | lora中继支持4g、北斗通讯，实现入户点汇集 | 套 | 18 |  |  |  |
| 2 | 户外机箱304不锈钢材质，尺寸定制 | 个 | 18 |  |  |  |
| 3 | 太阳能充电控制器DC12/24V 负载10A | 个 | 18 |  |  |  |
| 4 | 防雷模块RS485信号防雷模块 | 个 | 18 |  |  |  |
| 5 | 机箱配盘空开、接线端子、继电器、线材 | 套 | 18 |  |  |  |
| 6 | 一体化太阳能供电120W 电池板+60AH/12V锂电池+太阳能板支架 | 套 | 18 |  |  |  |
| 7 | 立杆横杆及地笼定制热镀锌钢管，高度4.5m，壁厚≥3mm,由上下部构成，由上下部构成，上部直径140mm，下部140mm，可旋转设计（便于单人调试维护），法兰连接 | 项 | 18 |  |  |  |
| 8 | 物联网卡含4G通信费/三年 | 套 | 18 |  |  |  |
| 9 | 北斗双向卡含通讯费/三年 | 套 | 18 |  |  |  |
| 10 | 辅材辅材费用 | 项 | 18 |  |  |  |
| 四 | 入户报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 呼叫端(含移动通讯费1年,安装使用时起算) - 1、外接电源：DC5V/3A； - 2、通讯方式：4G； - 3、应急通信：LoRaMesh本地组网； - 4、屏幕规格：LCD显示屏； - 5、内置电池：容量10000mAh； - 6、工作温度：-25～70℃； - 7、存储温度：-30～70℃。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 2 | 山洪灾害入户报警终端 - 1、具有雨量、水位数据接收显示功能； - 2、具有显示当前雨量、水位报警级别的功能； - 3、具有注意安全、准备转移、立即转移三级报警； - 4、具有时钟、电源状态、通信状态等显示功能； - ★5、报警方式：支持语音、闪光、警笛等多种报警方式；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - 6、具有按键消警功能； - 7、显示功能：可显示公历：年、月、日；农历：月、日；时间、星期、温度、电源状态、网络信号显示功能； - ★8、数据转语音功能：具有文字数据转语音功能，能将平台发送的文字数据转化为语音输出；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - 9、供电方式：适配器市电供电，支持交直流电源自动切换，锂电池作为备用电源，市电掉地情况下可连续工作7天以上； - 10、室外信号与入户报警终端连接方式：有线或LORA； - ★11、音频输出功率：大于5W；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★12、待机功耗：小于1W；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★13、报警声压级：大于100dB；（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） - ★14、外壳防护等级：IP66。（需提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为证明材料） | 套 | 173 |  |  |  |
| 3 | 入户报警费用入户电费（三年） | 套 | 173 |  |  |  |
| 五 | 模块开发及集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接入现地监测站数据接入已成平台 | 人/月 | 6 |  |  |  |
| 2 | 数据集成完成测站感知监测、信息基础设施、智能应用等实现总体集成，最终使各个应用系统在网络接入、数据融合、应用服务、界面展现、业务实现等多个方面形成一个符合总体设计规范标准的一个有机整体。 | 人/月 | 6 |  |  |  |
| 3 | 山洪灾害风险预警分析模块该模块基本功能为利用为气象（水文）部门提供的 1~24h 预报降雨数据，分析确定相应时段长的山洪灾害风险预警指标，并与预报降雨量进行对比分析，综合确定未来 1~24h 山洪灾害风险落区和风险预警等级。 | 人/月 | 10 |  |  |  |
| 4 | 山洪灾害实时动态预警分析模块山洪灾害实时动态预警分析模块包括实时动态雨量预警分析子模块和实时动态水位（流量）预警分析子模块。 | 人/月 | 10 |  |  |  |
| 六 | 监测立杆基础 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监测立杆基础 | 套 | 25 |  |  |  |
| 合计（A） |  |  |  |  |  |  |
| 保险费（B） |  |  |  |  | 11775.00 | 不可变更，计入投标总报价 |
| 暂列金（C） |  |  |  |  | 138000.00 | 不可变更，计入投标总报价 |
| 投标总报价（A+B+C） |  |  |  |  |  |  |