- 西安市浐灞第二十三小学报告厅建设答疑确认

- 1、新建墙体图纸未明确隔墙宽度及高度，请明确。

- 回复：隔墙宽度150mm，高度参考多功能立面图p-08\01，为9.25m。

- 请明确设备间、准备间、走道处地板是否有龙骨？

- 回复：无龙骨。

- 设备间、准备间：砖墙、混凝土墙无法区分，请提供可编制的原始结构图纸，无法编制清单。

- 回复：原始墙面按照砌体墙计入，新建隔墙按照混凝土墙面做法计。

- 设备间、准备间、报告厅：请明确本次装修与主体结构粗装界面，如：砖墙、混凝土抹灰是总包完成？还是精装修完成？

- 回复：拆除原始竹木纤维板墙面，设备间、准备间重新做墙面抹灰，具体参考节点图；报告厅按照新图纸做法。

- 设备间、准备间：平面图为“白色无机涂料”，未见具体做法，请明该部分天棚是“原顶抹灰”？还是吊顶后抹灰？前后逻辑混乱，请完善平面与节点的指引逻辑。

- 回复：为石膏板吊顶，石膏板吊顶面层做白色无机涂料。

- 夹层天棚：平面无做法。

- 回复：参考D-03-06节点图计入。

- 主席台/地台D-02-(E-03/01)：基层为12mm实木复合地板？请明确。

- 回复：面层为12mm厚实木复合地板，基层为2mm镀锌钢板，18mmOSB板，2mm防潮垫。

- 地台龙骨请明确具体间距。

- 回复：顶面40*40*3mm热镀锌方管龙骨间距300*300mm十字网格状排列；

- 底面40*40*3mm热镀锌方管龙骨间距300*300mm十字网格状排列；

- 中间立管40*40*3mm热镀锌方管龙骨间距300mm排列；

- 无龙骨木地板是否仅做面层？

- 回复：2mm防潮垫，面层为12mm厚实木复合地板。

- 包消防箱详图D-02-(P-08/03)：箭头所指的龙骨未见规格信息，且面层木饰面厚度未明确厚度，无法编制，请完善图纸。

- 回复：门轴方管规格为40*80*3mm热镀锌方管龙骨；

- 左下角方管规格为40*40*3mm热镀锌方管。

- 阶梯部分E-01-(P-08/02)：木纹槽孔吸音板未见节点做法。

- 回复：详节点E-02-02。

- 夹层通道墙面，顶面做法。

- 回复：四侧墙面做法参照节点E-02-02，高度2.2m，顶面参照设备间石膏板吊顶做法。

- 楼梯间做法；

- 回复：地面、楼梯踏步做法无龙骨木地板做法；墙面做法详节点E-02-02；顶面做法详图纸P-03。

- 主席台增加LED单色显示屏；

- 回复：P10单色LED显示屏规格：0.96m*10m;

- 主席台增加LED全彩显示屏

- 回复：室内D1.86 LED全彩显示屏规格：3*5m;

- 16.拆除原有楼梯扶手部分，未提供原有原有楼梯栏杆高度及做法，原有楼梯栏杆工程量无法计算；

回复:原有高度同新作高度、拆除按新作量计算。

- 17.木地板仅提供面层做法，基层是否需要施工，如需施工，请提供详细做法；

回复:无基层只计算面层

- 18.图纸目录与后附图纸不一致，如目录中图纸编号2PL-02，未见相关图纸。根据已有图纸安装部分无设计说明、无系统图、无平面图，仅有点位图，计算范围也不明确；

- 回复:修改目录 安装图纸有系统图，图纸06为电气施工图

- 19.灯具仅有点位图，是否仅计取灯具，不考虑管线？

回复:原吊灯灯具、插座管线拆除后新装，原管JDG管，照明bv2.5m2，插座bv4m2。拆除JDG20管道480米，灯具拆除忽略不计，拆除照明bv2.5m2长度900米，插座bv4m2线长度540米。

- 20.接入强电配电箱电线暂定85米。接入弱电箱光纤暂定4芯单模光纤，长度85米。

- 21.主席台新增2块显示屏（1）室内D1.86 LED全彩显示屏规格：3*5m。参数如下：

- 采用SMD表贴三合一封装，LED灯珠为LED显示屏制造商自主封装                                                                                                                             2.点间距≤2.5mm；

- 模组尺寸:320*160;

- 单元像素分辨率128*64点

- 像素密度≥160000点/单元；

- 白平衡亮度：正视角条件下，0-1000cd/㎡可调

- 色温调节范围：2000—15000K 可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节；

- 可视角度：水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°

- 发光点中心偏差：≤0.9%，白场色坐标：X:0.27-0.37   Y:0.25-0.37；

- 亮度度均匀性：≥99.2%;

- 色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；

- 对比度：≥10000：1；

- 刷新率≥3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；

- NTSC色域覆盖率：≥120%；

- 盲点率≤0.00001，无常亮点；

- 平整度：≤0.05mm；单元拼缝间隙：模组间/箱体间的拼缝与间隙≤0.05mm；

- 低亮高灰：100%亮度时，16bit 灰度，70%亮度时，16bit 灰度，50%亮度时，16bit 灰度，20%亮度时，15bit 灰度，支持软件实现不同亮度（0-100%）的情况下，灰度8-16bit 任意设置，即20%， 50%，75%， 100%亮度时8-16bit 任意设置。

- 响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影；拍照等级：≥12bit

- HDR：支持HDR显示, 符合《HDR显示认证技术规范》3.0版要求；

- 表面处理：支持喷墨工艺，采用喷墨工艺和低反射率灯板，支持表面二次封装处理，满足防潮、防尘、防撞击、抗UV，避免掉灯现象发生

- P10单色LED显示屏规格：0.96m*10m;参数如下

- 象素点间距 10mm ，象素平均寿命 100000h，象素组成 1红:120~140mcd

- 单元板点阵排列 16*32，单元板尺寸 160mm×320mm ，单元板重量 ≥1Kg，驱动方式 1/4动态恒压驱动，灰度等级 无，屏体亮度 ≥2200cd/㎡，均匀性 显示颜色无明显色差

- 可视距离 5-100M，最佳视距 6-20M，亮度调整级数 可根据现场采光无级自动或手动调节，换帧频率 60Hz/s，整屏刷新率 ≥240Hz，扫描速度 160帧/s垂直扫描

- 盲点率 不大于万分之一，显示颜色 红色，可靠传输距离 30M，可视角度 水平160度垂直50度，平均无故障工作时间 >10000小时，每平方米最大功耗 260W，每平方米平均功耗 150W，工作温度 -25℃～+70℃，工作湿度 10％～95％RH。

- 22.新增BV4电线50米。六类网线50米。PVC20管65米。

- 23.设备间增加一台全球摄像机及一台55寸监控专用显示器。

- 55寸监控专用显示器参数尺寸可视角：178° (H)/178° (V)色深度：10 bit, 8bit+FRC。对比度：5000 : 1。响应时间：6.5 ms。刷新率：60 Hz雾度：Haze 2%, 3H色域：72% NTSC连续使用时间：7 × 24 H。通用参数外壳材料：塑料，安装孔距：400 mm × 400 mm, 4-M6 × 15mm边框宽度：11.8 mm (上/下/左/右)产品尺寸：1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 83.44 (D) mm包装尺寸：1403 (W) mm × 898 (H) mm ×263(D) mm净重：14.7 kg毛重：19.5 kg  接口参数音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1，VGA×1，DP1.2×1，Line-in×1音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，Speaker(8Ω 5W) × 2数据传输接口：USB2.0 × 1(支持程序升级及U盘播放)控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1电源参数电源：100~240 V , 50/60Hz功耗：≤ 145 W待机功耗：≤ 0.5 W运行环境工作温度：0~40 ℃工作湿度：20%~90% RH(无冷凝)存储温度：-20 ℃~60 ℃存储湿度：5%~90% RH(无冷凝)

- 全球摄像机参数参考常规全球摄像机参数。

- 24.多功能厅原建筑窗户增加防紫外线遮光膜，尺寸参照原窗户尺寸。