**编制说明**

1. 淋浴间及其他房间，墙面高度暂按3米计入。

答：房间原始高度3056mm，见图纸标高。淋浴间吊顶完成面2800mm（见ZS-21）即墙面贴砖高度2800mm。

1. 淋浴间隔断钢筋信息不明？

答：见淋浴间墙体新建图（ZS-19）左下角标注。

1. 淋浴间墙面做法是采用“防水施工节点图”还是“地面铺贴图”中的详图？做法不唯一

答：做法唯一，只有一个节点图即防水施工节点图（ZS-23）。

1. 体育场拆除图面积和改造面积不一致？一个236.9平米一个2369.2平米，请核实？


答：此处标注错误，已改正。面积为2369.2平米。

1. 改造平面是在原有基础上铺设硅PU，节点图是基层全部新做？请核实？

答：改造面原有基层铺设硅PU地板，已改正。

1. 根据给排水图纸，给水系统中给水管拆除及新做的范围是否为1-5层平面图中所画管道，不包含JL-1~5的主干管（若包含需明确管径、材质）；


答：包含主管道，整个拆除系统图中的所有管道均需拆除。管道材质管径已标注。见给排水图纸（SS10）原始给水系统拆除图。



1. 根据给排水图纸，原有给水系统中没有热水系统，是否本次热水系统均为新做？新做范围是否包含RJL-1、RJL-2，若在需明确管径、材质；设计说明中给水管采用衬塑钢管，需明确热水管是否与给水一致；

答：热水系统均为新作。给水系统图中的所有项目均为新作，包含RJL-1、RJL-2。说明中未做特殊说明即所有给水（包含热水）管道均为衬塑钢管，管径见系统图(ss-07)材质见设计说明。

1. 根据给排水图纸，排水系统，排水管拆除及新做的范围是否为1-5层平面图中所画管道，不包含WL1~7的主干管（若包含需明确管径、材质）




答：包含主管道，材质已标注，管径已标注。见原始排水系统拆除图（ss-11），左下角标注中的拆除所有管路包含系统图中所示的全部管路（包含立管）。

1. 给排水系统中卫生洁具是否拆除新做需明确；


答：无需更换，没有相关的任何图纸，图中的洁具仅做参考定位使用。

1. 消防图纸中，无图例。以下图例暂定为消火栓箱，消火栓是否均为新做？



答：已增加图例，均为拆除后新作,备注说明已更新见（SS-09,SS-10）

1. 消防图纸中，消防平面图纸说明中消防水管均为DN100镀锌钢管，需明确连接消火栓处是否应为DN65镀锌钢管？



答：主管道管径DN100,消火栓链接处DN65.已改图见SS-09,SS-10

1. 电动车充电车棚，新建庭院路灯需明确路灯瓦数。

答：100W,已更新图纸。见电动车棚新建项目PL-06