兴隆社区电梯更换改造工程

采购技术要求

一、工程名称:

兴隆社区电梯更换改造工程

二、工程情况:

兴隆社区属回迁安置社区，位于西太路以西、西户路以东、南横线以北、韦斗路以南。规划总占地面积约728亩，总建筑面积156万平方米。2015年回迁安置了张王、张高、枣林寨、南堰、三堰、童家寨社区和西甘河村约1万余户村民，居住人数约5万人。

兴隆社区属于5户2梯28层的配置，每栋楼配置两台电梯，其中1050kg电梯一台（下地下室，为29层电梯），1350kg电梯一台（不下地下室，为28层电梯），共计158台电梯。电梯原品牌为大连星玛电梯，生产厂家因经营不善已经停产。按照西安特种设备检验检测院对兴隆社区158部电梯的评估结果,需要对现有158部电梯中的97部进行更换，61部进行重大维修，实施内容包括但不限于电梯供货、安装、调试及附加服务、验收手续，直至竣工验收合格并整体移交、保修期内的缺陷修复和修、配、换服务等工作，同时承担相关协调工作等内容。

三、工程内容:

本次招标分为三部分内容：①设备更换采购及安装，内容包含拆除原有97部星玛电梯后，采购及安装新电梯设备；②设备维修采购及安装，内容包含61部星玛电梯曳引机、主机座、控制柜、限速器、开门机系统、轿架、轿厢、安全钳、轿顶电器箱、轿厢显示器及召唤系统、钢丝绳、补偿装置、随性线缆、对重架、厅外通讯电缆组件、缓冲器（轿厢及对重侧）、厅外召唤面板（含显示板）、厅门主、副锁、电梯合格证的更换等；③土建维修部分，内容包含厅门防护、井道维修恢复、机房拽引机混凝土搁机横梁的拆除以及恢复、机房的电源及照明、机房地板及墙面恢复及粉刷，过门石及不锈钢门套修补、墙面粉刷、垃圾清运等。

四、兴隆社区电梯更换改造工程明细表:

| 兴隆社区电梯更换改造工程明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格/内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、设备更换采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小机房乘客电梯采购 | 29层站 1050kg 1.75m/s | 部 | 18.00 | 无双电源切换装置，电梯安装需增加断电平层 |
| 2 | 小机房乘客电梯安装 | 29层站 1050kg 1.75m/s | 部 | 18.00 |  |
| 3 | 小机房乘客电梯采购 | 28层站 1350kg1.75m/s | 部 | 79.00 | 需增加对重安全钳 |
| 4 | 小机房乘客电梯安装 | 28层站 1350kg1.75m/s | 部 | 79.00 |  |
| 二、设备维修采购及安装 |  |  |  |  |  |
| 5 | 小机房乘客电梯部件采购 (重大维修部分） | 29层站 1050kg 1.75m/s | 部 | 61.00 | 曳引机、主机座、控制柜、限速器、开门机系统、轿架、轿厢、安全钳、轿顶电器箱、轿厢显示器及召唤系统、钢丝绳、补偿装置、随性线缆、对重架、厅外通讯电缆组件、缓冲器（轿厢及对重侧）、厅外召唤面板（含显示板）、厅门主、副锁、电梯合格证的更换等 |
| 6 | 小机房乘客电梯重大维修、验收(重大维修部分） | 29层站 1050kg 1.75m/s | 部 | 61.00 | 轿厢侧导轨、门套底层、门头、厅门、厅门踏板、层门牛腿、轿厢侧导轨撑架、对重侧导轨、对重侧导轨撑架保留、导轨校正等及辅材材料供应，并确保质检部门最终验收通过 |
| 三、土建维修部分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1350kg旧电梯拆除 |  | 部 | 79.00 | 拆梯费与折旧费相抵 |
| 8 | 井道内圈梁维修（预计两档） | 20#槽钢修整井道 | 部 | 79.00 | 固定轨道的工字钢长度2.2,共2档 |
| 9 | 1050kg旧电梯拆除 |  | 部 | 79.00 | 拆梯费与折旧费相抵 |
| 10 | 井道内圈梁维修（预计两档） | 20#槽钢修整井道 | 部 | 79.00 | 固定轨道的工字钢长度2.2,共2档 |
| 11 | 拆除后机房地面恢复 | 机房地面：旧电梯多余钢丝绳孔洞修补平整、新电梯钢丝绳孔洞开凿 | 台 | 158.00 | 机房地面曳引机穿墙的型钢，地面部分拆除 |
| 12 | 拆除后机房地面恢复 | 新电梯安装完成后机房地面的标识、标线 | 台 | 158.00 | 新做，原地面无 |
| 13 | 旧电梯曳引机搁机梁两端混凝土梁的拆除及垃圾清运 |  | 台 | 158.00 |  |
| 14 | 新电梯曳引机搁机梁两端现浇混凝土及钢丝绳孔洞周围的防水台阶制作 | 地面及墙面现浇混凝土、防水台阶制作 | 台 | 158.00 | 机房层放置设备处混凝土制作 |
| 15 | 拆除旧电梯后机房墙面刷白 | 旧机房的墙面修缮及粉刷 | ㎡ | 4,217.44 | 机房墙面乳胶漆刷白，含部分墙皮脱落处的铲除及腻子恢复，机房墙面整个刷白含吊顶 |
| 16 | 拆除旧电梯后机房通风照明设备的维修 |  | 台 | 158.00 |  |
| 17 | 五方通话 |  | 台 | 158.00 |  |
| 18 | 视频监控 |  | 台 | 158.00 |  |
| 19 | 旧电梯拆除后外召唤面板的修补 |  | 个 | 4,503.00 | 每层两台，召唤面板修补补洞，上面加不锈钢在放面板 |
| 20 | 旧电梯拆除后过门石及1层大理石门套拆除恢复 |  | 台 | 158.00 | 按每台电梯计算，过门石按破损率考虑5块，门套整个拆除1层门套（如拆除电梯中有破坏） |
| 21 | 拆除及安装过程中的厅门防护 |  | 个 | 4,503.00 | 木板封堵电梯厅门，防止人掉入 |
| 22 | 拆除的旧电梯小区内二次搬运 |  | 台 | 158.00 | 因拆除电梯不在同一批次，需统一搬运至集中位置 |
| 23 | 旧电梯拆除后每层墙面的修补及刷白 |  | ㎡ | 42,590.67 | 电梯那一面墙整个刷白，含部分墙皮脱落处的铲除及腻子恢复 |
| 24 | 防火门 更换 |  | 台 | 79.00 | 防火门更换 |
| 25 | 集水坑 清理 |  | 个 | 79.00 |  |
| 26 | 走廊地面保护 |  | ㎡ | 43,930.32 |  |
| 27 | 垃圾清运 |  | m³ | 200.00 |  |

注：电梯拆除费用由拆下的电梯折旧费（含残值）相抵，维修部分实际发生工程量根据综合单价据实结算。

五、项目工期:

总工期120天，其中更新部分自进场之日起90天完成。

结合本项目的实际情况，每栋楼两台电梯，为了不影响人民群众的正常出行，每栋楼结合实际情况先拆除一台，安装一台。待该台电梯安装完毕验收合格投入使用后，再拆除另外一台进行安装。安装完毕后对拆除造成的破坏进行恢复，对现有机房内进行完善和修补。

六、技术要求:

（一）基本要求

| 电梯编号 | 1# | 2# |
| --- | --- | --- |
| 台数 | 79 | 79 |
| 载重量(kg) | 1050 | 1350 |
| 速度(m/min) | 105 | 105 |
| 层/站/门 | 29/29/29 | 28/28/28 |
| 基站 | 1层 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源：AC 220V 50 Hz | 动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源：AC 220V 50 Hz |
| 控制方式 | 两两并联 | 两两并联 |
| 制作标准 | 优于GB7588—2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全规范》 | GB7588—2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2200*2200 | 2700*2200（需增加对重安全钳） |
| 提升高度(mm) | 90700 | 83700 |
| 顶层净高(mm) | 4400 | 4400 |
| 底坑净深(mm) | 1630 | 1630 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1600×1500 | 2100×1400 |
| 轿厢天花 | 高级天花板（投标人应在投标文件中提供多种吊顶样式供采购人选择，其中标价格不做调整） | 高级天花板（投标人应在投标文件中提供多种吊顶样式供采购人选择，其中标价格不做调整） |
| 轿厢高度(mm) | 天花高度_2450 | 天花高度_2450 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢; | 发纹不锈钢; |
| 扶手 | 发纹不锈钢; | 发纹不锈钢; |
| 轿门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC地板（投标供应商应在投标文件中提供多种地板样式供采购人选择，其中标价格不做调整） | PVC地板（投标供应商应在投标文件中提供多种地板样式供采购人选择，其中标价格不做调整） |
| 开门方向 | 中分门 | 旁开门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 | 1100×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿箱位置指层器 | 点阵数显 | 点阵数显 |
| 门套 | 小门套 | 小门套 |
| 层(厅)门 | 1层_发纹不锈钢，其余层钢板喷漆 | 1层_发纹不锈钢，其余层钢板喷漆 |
| 厅外召唤箱 | 点阵数显发纹不锈钢 | 点阵数显发纹不锈钢 |
| 备注 | 无双电源切换装置，电梯安装需增加断电平层 | 需增加对重安全钳 |

（二）电梯基本操作功能

| 标准功能 |  | 电动机空转保护功能 | 超载保护功能 | 开门时间自动控制功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗电磁干扰功能 | 电梯服务支援系统 | 集选控制:全集选控制运行功能 |
|  |  | 轿内慢速运行功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 厅外检修显示功能 |
|  |  | 故障自动存储功能 | 门过载保护功能 | 电动机过热保护功能 |
|  |  | 待机定期自检功能 | 抱闸动作双安全检测功能 | 超速机械保护功能 |
|  |  | 运行次数显示功能 | 开门异常自动选层功能 | 层高自测定功能 |
|  |  | 反向内指令自动消除功能 | 对讲机通讯功能 | 超速电气保护功能 |
|  |  | 停电应急照明功能 | 门停止运行功能 | 无效内指令自动消除功能 |
|  |  | 满载直驶运行功能 | 目的层按钮闪亮功能 | 轿顶检修操作功能 |
|  |  | 厅轿门旁路检测功能 | 开关门时间超常保护功能 | 轿内通风自动控制功能 |
|  |  | 故障低速自救运行功能 | 位置异常自动校正功能 | 起动补偿功能 |
|  |  | 智能辅助制动功能 | 故障自动检测功能 | 同步电机磁极码自学习功能 |
|  |  | 开门时间自动调整功能 | 电动机过载保护功能 | 警铃报警功能 |
|  |  | 停车在非门区报警功能 | 轿内照明自动控制功能 | 消防迫降功能 |
|  |  | 机房调试操作功能 | 泊梯功能 | 超载报警功能 |
|  |  | 关门按钮灯点亮 | 底坑对讲机通讯功能 | 电梯物联网远程故障监控 |
|  |  | 轿内误指令取消功能 | 消防员专用功能 | 五方通话功能 |
|  |  | 数字接口(预留视频电缆) | 微动平层功能 | 防电动车驶入功能 |
| 门保护装置 | 光幕保护功能 |  |  |  |
| 群控方式 | 并联 |  |  |  |
| 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。 |  |  |  |  |
| 井道壁结构是：砖墙+圈梁，井道壁厚是：200mm； |  |  |  |  |
| 1050kg电梯底坑以下为实地，1350kg电梯底坑悬空，需增加对重安全钳。 |  |  |  |  |
| 钢牛腿提供 | 安装单位负责 |  |  |  |
| 轿门门锁 | 有 |  |  |  |

（三）电梯控制系统要求

1、电梯控制系统及主要部件技术要求：

- 1.电梯均采用全电脑模块化控制系统实现电梯的运行控制和管理；

- 2.电梯的速度控制均采用变频调压调速控制系统（VVVF系统）；

- ▲3.门机采用变频调压调速控制系统（VVVF系统），同步齿形带传动；

- ▲4.电梯设备具有电梯A级电梯节能认证；

- 5.具备电动车识别、阻止功能；

- ▲6.电梯驱（拖）动和门机控制系统：VVVF技术，全电脑模块化32位以上微机控制，调频、调压、调速，配置电梯专用变压变频驱动系统；

- 7.控制方式根据各楼电梯参数提供集选或并联控制；

- ▲8.曳引机及电机：无齿轮永磁同步；

- 9.门保护系统：光幕门保护。

2、电梯控制柜技术要求：

1.电梯控制柜中各器件布置合理齐整，具有良好的通风、散热装置，满足电梯机房环境温度≤45℃可靠运行。

3、电梯曳引机技术要求：

1.曳引机控制系统：VVVF技术，调频、调压、调速。

2.曳引机及系统：永磁同步无齿轮曳引机。

3.机房设置：井道顶部，小机房

4.门机控制系统：VVVF技术，调频、调压、调速。

4、电梯机械件技术要求：

1.电梯称重装置：灵敏、可靠，称重精度≤20Kg。

2.电梯门采用光幕门保护。

5、电梯安全部件技术要求：

1.电梯所有机械、安全部件安装到位、动作可靠。

▲2.电梯制动器：为双抱闸高安全性制动器，提供厂家和性能参数证明材料。

▲3.电梯限速器：提供厂家和性能参数证明材料。

▲4.电梯缓冲器：提供厂家和性能参数证明材料。

▲5.电梯安全钳：提供厂家和性能参数证明材料。

6、电梯五方对讲和视频通讯设施：

中标方必须配合甲方完成五方对讲的布线和功能以及实现视频通讯和监控。

7、电梯五方对讲设施：

1.必须提供和配备轿厢、机房、值班室、轿顶、轿底五方通讯的硬件材料和软件功能。

2.电梯机房至监控控制中心的五方对讲布线由甲方布置，其余布线由电梯中标方布置，电梯中标方无条件免费配合甲方的五方对讲接通工作。

3. 电梯中标方必须达到和实际完成质监局要求的五方对讲功能和设施。

8、电梯视频通讯设施：

1.电梯机房到轿顶内预置数字视频电缆。

2.电梯机房至监控控制中心的视频布线由甲方布置，其余布线由电梯中标方布置，并电梯中标方无条件免费配合甲方的视频接通工作。

3. 电梯中标方必须达到和实际完成与楼宇监视系统的匹配兼容对接，完成视频的监控功能。

9、性能指标

电源：动力3相380V，50HZ；照明：220V，50HZ。

▲性能指标：平层精度：≤±10mm

▲运行震动（最大峰峰值）：水平≤0.15m/s2,垂直≤0.20m/s2

10、电梯安装技术要求：

1.电梯导轨接缝吻合，整体垂直度高于同行业标准。

2.电梯安装后舒适要求：运行平稳、无抖动、无掉层。

3.电梯安装后外观要求：整洁、光亮、无划伤。

11、电梯机房安装要求：

1.电梯安装完毕，机房布置规范。

2.有各种安全标识及操作和保养规程(挂墙)，机房救援工具挂放齐整。

3.电梯机房安装规范，安全色标醒目、齐整，有各种安全警示标识。

4.电梯机房地面要求：机房地面整体刷地板绿色漆。

12、电梯运行环境技术要求：

1.电梯必须配备各种抗干扰线路，保证电梯可靠、安全运行。

2.电梯须在电源波动±10%范围内可靠运行，不能对电网产生干扰影响。

3.电梯须在机房环境温度≤45℃范围内可靠运行。

4.电梯轿厢、机房的噪声指标高于企业标准和国标（电梯轿厢噪声分贝值≤55dB，电梯机房噪声分贝值≤70dB）。

13、电梯运行功能技术要求：

①电梯的标准配置功能应全部必备、实现并正常使用。

②电梯选项各功能应全部必备、实现并正常使用。

14、电梯功能要求（基础功能参考）

详见本章第六条技术要求（二）电梯基本操作功能

注：1.对于消防电梯，需按最新国家相关规范设置，包括具有消防员专用功能、发生火灾立即进入消防状态的功能等。

2.投标依据招标人提供的电梯技术功能参数，如有偏离应在技术偏差表中列出。

15、电梯提供及交付资料要求：

1.电梯样册：

2.电梯投标型号性能介绍：

3.电梯投标型号主要部件介绍：

4.电梯机房布置图：

5.电梯安装验收合格后，所有出厂、安装、调试等资料齐套完整交付甲方，否则不予付款。

16、电梯提供技术资料要求

1.交付时提供本型号电梯各主要零部件的制造商清单。

2.提供电梯安装技术参数要求：提供本型号电梯的安装尺寸和安装具体要求。

▲17、投标供应商须持有电梯制造商出具的针对本项目投标的授权书。

（四）技术资料

1、招标人在招标时提供的相关参数只表达了对电梯设备总体功能及主要技术规格要求。

2、虽然上述相关参数的构造及尺寸，投标人必须复核该尺寸的精确性及可行性。投标人必须在第一时间核对参数，如存在矛盾或其它问题，必须在7日内提出。否则，由此产生的费用，由投标人承担。投标人应当运用自身的专业知识理解及扩展所需的设计要求，并提出与相关参数及规范要求任何相关之建议或改变细部构件、尺寸或物料。中标后因任何此类改动而需要的额外费用，均由投标人承担。

3、投标人应被视为对相关参数及工程规范做出了深刻了解及应按照工程规范及其它要求完成工程，并使到招标人完全满意。

4、中标人开始任何合同约定的工作内容之前，须根据招标相关参数及工程规范编制设计及施工方案，并提交甲方审批，所有施工方案都应得到招标人盖章以供政府部门审批之用，费用由投标人承担，此外，除工程规范要求的资料，另须包括：

（1）本电梯设备的设计、供应及安装合同所需的一切土建要求；

（2）有关结构上的荷载资料；

（3）电梯设备装置；

（4）开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料；

（5）机房内的一般设施安排，包括钢结构工程的有关资料；

（6）电梯、井道及底坑，包括导轨固定件及有关的轿厢平台位置资料；

（7）层站入口，包括结构尺寸，层站固定件及门线；

（8）电梯设备之控制及监察系统；

（9）安全设备装置；

（10）及其他一切所需之资料。

5、要求施工方案必须充分反映井道改造进行期间曾作过的任何修改。

6、如中标人未能及时提供所需资料或资料有所遗漏，一切有关损失须由中标人承担。

7、电梯设备及安装工程验收后10天内，向招标人提交电梯工程的竣工报告，其中包括电梯安装工程进行期间曾作过的任何修改。

（五）安装施工重要事项

电梯工程施工必须严格按照国家颁布的施工验收规范（GB50310-2002）进行施工。在施工具体过程中着重注意以下几个方面：认真做好设备材料的清点工作，开箱遵循施工工艺顺序的先后进行，并加强产品的保护管理。

投标人与甲方密切配合，严格执行合同的有关条款，根据具体情况及时安排好进度计划，不允许因电梯安装影响工程进度的现象发生。

对到项目现场电梯部件,配合甲方、业主进行验货。保证安装过程中质量。

（六）保修服务：

1、保修服务热线。客户无论在任何时候都可以通过热线电话保修和投诉，热线人员通知具有专业知识的维修人员到达现场处理，及时排除故障。

2、召修服务

2.1确保本招标项目设备在运行期间随时有维修技术人员解决问题。

2.2将本项目纳入中标人突发紧急事件处理系统。

2.3困人召修，维修人员在30分钟内到达现场处理。

2.4停梯召修，维修人员在60分钟内到达现场处理。

2.5为了尽可能减少紧急修理服务造成影响，一般性故障修复时间不超过2小时。

3、定期检查

中标人负责每三个月对每台电梯的运行情况作一次全面的检查，并向招标人提交检查表。检查表的内容至少包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况、安全装置状态等。每隔六个月与招标人进行一次联合安全及维护性能巡查，并于巡查后14日内提交安全及维护表现巡查报告给招标人检查。

中标人负责向市市监局有关部门申报一年一度的电梯安全检验，作好年检前的一切准备工作，并能保证取得《电梯合格使用证》。

4、保养程序

4.1维修人员联系甲方负责人，说明本次保养内容，询问电梯的运行情况。

4.2在工作区域放置护栏和需要的警示标记。

4.3按照保养计划进行工作。

4.4工作完成后，清理现场。

4.5通知甲方，工作完毕。

4.6日常维护保养所需的备品备件

中标人提供完善的备件储备，保证有充足的原厂备件供应。在质保期内免费提供足够的备品备件及材料以作维修及更换需要，使系统在各种维修期间的停顿时间尽量减少。

4.7出席维护服务会议

中标人按时出席委托人主持的维护服务会议，并在会议召开前七天将每月维护报告提交给委托人。

（七）培训：

1、中标人有义务对甲方或业主的电梯设备管理和维修人员进行培训。

2、培训课程为：

电梯的工作原理、基本结构和功能；部件的分解和修理；整机的操作、保养、调试和故障判断及排除；管理办法和其他必要的内容。

3、中标人职责

所有的培训任教人员须熟悉电梯的安装、调试、维护以及维修,并有丰富的经验。免费提供系统的书面培训资料。

4、培训的形式

培训中心理论讲解、工地实际操作、总结、测试。

（八）成品保护：

现场施工物料堆放和防护要求按照现场实际制定。

所有电梯部件装箱运输，以免运输过程中造成产品损坏。

箱件按照安装要求和施工现场环境条件搬运到相应的位置。放置的位置确保不被水浸或被水淋湿。

电梯部件开箱清点后，全部搬到施工现场，大件的部分开箱检查后重新订上，以免人为造成产品损坏。电器件分类堆放在较干爽的房间（如储物室、工具房）内。

电梯搬运到安装地点后，靠墙边放好，开箱后马上安装。

油类严禁与易燃易爆物质混合堆放，并且烟火勿近。

对电梯收口部分作装修时，应注意监督土建方施工时对电梯的保护，以免在施工过程中造成损坏。

由于现场人员复杂且住户较多，因此要求注意成品的保护，禁止故意破坏（如故意撕掉保护胶纸、划花扶手带、损坏步级等）。

安装完成后做好梯井四周的防水护栏，避免电梯进水。

七、其他说明:

1、本项目涉及特种设备拆除安装及部分装修内容，合同价为暂定价，最终合同价款按相关主管部门规定的资金管理办法执行，以第三方审计单位审定后的价格进行结算。

2、投标方应在投标文件中提交电梯更新施工方案，包括电梯（或部件）拆除方案，新电梯（或部件）品牌、型号、规格、配置等内容。