## 02 设备房通风 (hidden)
表2 设备房通风主要设备表
楼层 | 设备编号 | 设备类型 | 设备位置 | 安装方式 | 面积/m2 | 净高/m | 换气次数 | 通风量m3/h | 型号 | 风量 | 全压 | 转速 | 噪音 | 功率（W<单相>，kW<三相>） |  | 单位风量耗功率Ws | 备注
[10 empty] | CMH | Pa | r/min | dB(A) | 普通负荷 | 消防负荷 |  |  | 下排风量 | 风速 | 风井面积
B1 | P-B1-8 | 单速离心风机箱 | 弱电机房 | 侧墙安装 | 47 | 4 | 4 | 827.2 | XBDZ-A-2.5 | 1000 | 54 | 1450 | 58 | 0.04 |  | \ | 自然补风 | 1034 | 8 | 0.034722
| P-B1-9 | 防爆轴流风机 | 柴发机房 | 吊装 | 115 | 5 | 12 | 7590 | T35-11-4 | 7590 | 354 | 2900 | 83 | 1.1 |  | \ | 自然补风 |  | 8 | 0.26354
| P-B1-7 | 单速离心风机箱 | 生活水泵房 | 吊装 | 260 | 4 | 4 | 4576 | HTFC-III-9 | 4576 | 470 | 1400 | 62 | 1.5 |  | \ |  | 5720 | 8 | 0.15889
| S-B1-7 | 单速离心风机箱 | [5 empty] | 3660.8 | HTFC-III-9 | 3660.8 | 285 | 1100 | 60 | 0.75 |  |  | 取排风量的80%
| P-B1-2 | 单速离心风机箱 | 消防水泵房 | 吊装 | 115 | 4 | 4 | 2024 | HTFC-III-9 | 2024 | 271 | 1000 | 59 | 0.75 |  | \
| S-B1-2 | 单速离心风机箱 |  | 吊装 |  |  |  | 1619.2 | HTFC-III-9 | 1619.2 | 210 | 900 | 58 | 0.55 |  | \ | 取排风量的80%
3

## 地下室排烟
地下室通风排烟计算书
系统编号 | 服务区域 | 机 械 排 烟 | [5 empty] | 机 械 排 风 | [8 empty] | 设备选型
规格
|  | 最大防烟分区面积1 m2 | 最大防烟分区面积2 m2 | 层高 m | 计算排烟量m3/h | 选型排烟量m3/h | 补风量 m3/h | 面积 m2 | 层高 m | 换气 次数 次/h | 排风量 m3/h | 送风量 m3/h | 排风井 m2 | 排风百叶m2 | 进风井 m2 | 进风百叶m2 | 型号 | 数量 | 转速 r/min | 风量 m3/h | 全压 Pa | 消防功率 kw | 平时功率 kw | 噪声 dB(A) | 风机安装形式 | 重量 kg | Ws | 备注
PY-RF-1 | 走道及大厅 | 122 | 119 |  | 28000 | 33600 | [8 empty] | 机械进风 |  | HTF-I-10 | 1 | 1450 | 33600 | 770 | 11 | - | 90 | 落地安装 | 300 | - | 电机外置
PY-RF-2 | 走道及房间 | 176 | 159 |  | 28000 | 33600 | [8 empty] | 机械进风 |  | HTF-I-10 | 1 | 1450 | 33600 | 770 | 11 | - | 90 | 落地安装 | 300 | - | 电机外置

## 单个排烟口最大排烟量计算书
单个排烟口最大排烟量计算书
表 4.6.6 火灾达到稳态时的热释放速率
|  |  |  | 建筑类别 |  |  | 喷淋设置情况 |  | 热释放速率Q(MW)
建筑概况：一层大厅排烟口排烟量计算 |  |  |  | 办公室、教室、客房、走道 |  |  | 无喷淋 |  | 6
储烟仓高度(m) |  | 1.4 |  |  |  |  | 有喷淋 |  | 1.5
排烟区域净高H'（m） |  | 3.4 |  | 商店、展览 |  |  | 无喷淋 |  | 10
清晰高度Hq（m）（空间净高>3m时，≮1.6+0.1*H'；空间净高≤3m时，≮1/2净高） |  | 2 |  |  |  |  | 有喷淋 |  | 3
火灾热释放速率Q（kw）=αt2（取值不小于表4.6.7注意单位） |  | 2500 |  | 其他公共场所 |  |  | 无喷淋 |  | 8
热释放速率的对流部分Qc（kw）=0.7Q |  | 1750 |  |  |  |  | 有喷淋 |  | 2.5
燃料面到烟层底部的高度Z（m）（取值应≥Hq与燃料面高度之差） |  | 2 |  | 汽车库 |  |  | 无喷淋 |  | 3
火焰极限高度Z1（m） |  | 3.291 |  |  |  |  | 有喷淋 |  | 1.5
|  |  |  | 厂房 |  |  | 无喷淋 |  | 8
轴对称型烟羽流：（kg/s） Mρ |  | 5.6494 |  |  |  |  | 有喷淋 |  | 2.5
Z＞Z1时 | Mρ=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018Qc |  |  | 仓库 |  |  | 无喷淋 |  | 20
Z≤Z1时 | Mρ=0.032Qc3/5Z | [5 empty] | 有喷淋 |  | 4
注： 一般情况下，当净空高度大于8m是，按无喷淋场所对待，如采用其他有效喷淋灭火措施时，可按有喷淋取值。
自然排烟或机械排烟时K取值（自排，K=0.5，机械排，K=1.0） |  | 1
烟层平均温度（T）与环境温度（T0）的差△T（K）=KQc/MρCρ |  | 306.7001
单个排烟口最大排烟量计算（m3/s）：
排烟位置系数 γ |  | 0.5
排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度（m） db（储烟仓是否在梁下，管道是否在梁下） |  | 1.4 | 空间净高 | 办公室、学校 |  | 商店、展览厅 |  | 厂房、其他公建 |  | 仓库
烟层的平均绝对温度（K） T |  | 599.8501 | （m） | （×104m3/h） |  | （×104m3/h） |  | （×104m3/h） |  | （×104m3/h）
Vmax=4.16·γ· db5/2·[（T-T0）/T0)]1/2 |  | 17762.2473 |  | 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋 | 无喷淋 | 有喷淋
车库每个防烟分区排烟量 |  | 37880
排烟口数量 |  | 7
单个排烟口设计排烟量（m3/s） |  | 5411.4286 | 6 | 12.2 | 5.2 | 17.6 | 7.8 | 15 | 7 | 30.1 | 9.3
|  |  | 7 | 13.9 | 6.3 | 19.6 | 9.1 | 16.8 | 8.2 | 32.8 | 10.8
|  |  | 8 | 15.8 | 7.4 | 21.8 | 10.6 | 18.9 | 9.6 | 35.4 | 12.4
|  |  | 9 | 17.8 | 8.7 | 24.2 | 12.2 | 21.1 | 11.1 | 38.5 | 14.2
|  |  | 自然排烟侧窗口部风速（m/s） | 0.94 | 0.64 | 1.06 | 0.78 | 1.01 | 0.74 | 1.26 | 0.84
注：1 建筑空间净高大于9.0m的，按9.0m取值；建筑空间净高位于表中两个高度之间的，按线性插值法取值；表中建筑空间净高为6.0m处的各排烟量值为线性插值法的计算基准值。 2 当采用自然排烟方式时，储烟仓厚度应大于房间净高的20%；自然排烟窗（口）面积=计算排烟量/自然排烟窗（口）处风速；当采用顶开窗排烟时，其自然排烟窗（口）的风速可安侧窗口部风速的1.4倍计。
自然排烟储烟仓不小于净高20%且不应小于500mm,机械排烟时不小于净高10%，且不应小于500mm
Note on B19: K机械排烟时取1， 自然排烟时取0.5 △T应≥15
Note on B20: 或按附录B选取
Note on B21: 当风口中心点到最近墙体的距离≥2 倍的排烟口当量直径时：. 取1.0；当风口中心点到最近墙体的距离＜2 倍的排烟口当量直径时：取0.5；当吸入口位于墙体上时，取0.5。 当量直径 D=2ab/（a+b）。

## 通风计算书
设备用房通风计算书
层数 | 区域 | 名称 | 机械通风 |  |  |  | 设备选型
|  |  | 面积 | 层高 | 换气次数 | 计算风量 | 型号 | 数量 | 风机参数
[9 empty] | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声
|  |  | ㎡ | m | 次/h | m³/h |  |  | m³/h | Pa | W | dB
1~3F | 病房卫生间 | 机械排风 | 5 | 3 | 10 | 150 | BPT12-14A | 1 | 150 | 180 | 28 | 42
1~3F | 无障碍卫生间 | 机械排风 | 5.7 | 3 | 10 | 171 | BPT12-24A | 1 | 210 | 190 | 32 | 46
1F | 男卫生间 | 机械排风 | 14.3 | 2.8 | 10 | 400.4 | BPT18-44A | 1 | 400 | 265 | 44 | 46
1F | 女卫生间 | 机械排风 | 14.3 | 2.8 | 10 | 400.4 | BPT18-44A | 1 | 400 | 265 | 44 | 46
2~3F | 卫生间 | 机械排风 | 13.7 | 2.8 | 10 | 383.6 | BPT18-44A | 1 | 400 | 265 | 44 | 46
3F | 冲击波室 | 机械排风 | 11.4 | 3 | 15 | 513 | BPT25-26A | 1 | 800 | 410 | 150 | 58