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第一章 竞争性磋商邀请公告
项目概况
一、项目基本情况
项目编号：SCIT-ZC-SX2024040002
项目名称：2024年学院建筑消防设施全面检测及维保服务项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：521,527.54元
采购需求：
合同包1(消防设施全面检测及维保服务):
合同包预算金额：521,527.54元
合同包最高限价：521,527.54元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	消防设备维修和保养服务
	2024年学院建筑消防设施全面检测及维保服务
	1(项)
	详见采购文件
	521,527.54
	521,527.54


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见采购文件
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(消防设施全面检测及维保服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(消防设施全面检测及维保服务)特定资格要求如下:
（1）法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证明）；
（2）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。
三、获取采购文件
时间： 2024年05月09日 至 2024年05月15日 ，每天上午 09:00:00 至 11:30:00 ，下午 13:00:00 至 16:30:00 （北京时间）
途径：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室
方式：现场获取
售价： 0元
四、响应文件提交
截止时间： 2024年05月22日 09时30分00秒 （北京时间）
地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室
五、开启
时间： 2024年05月22日 09时30分00秒 （北京时间）
地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（一）磋商文件获取时间、地点：
1、获取时间：2024年5月9日 至 2024年5月15日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间，法定节假日除外）；
2、获取地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室；
3、获取联系人：刘女士，电话：029-88854272转8001；
4、文件获取：免费获取，磋商文件谢绝邮寄，磋商资格不能转让。
5、供应商获取磋商文件时请携带单位介绍信、本人身份证复印件加盖公章。
（二）采购项目需要落实的政府采购政策：
依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见磋商文件。
（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）；
（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（10）其他需要落实的政府采购政策。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：咸阳职业技术学院
地址：陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道
联系方式：029-33681818
2.采购代理机构信息
名称：四川国际招标有限责任公司
地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室
联系方式：029-88854273-8009
3.项目联系方式
项目联系人：张晓伟、连娟、张祎多
电话：029-88854273-8009
四川国际招标有限责任公司
2024年05月09日



第2章 磋商须知
一、磋商须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购项目名称
	咸阳职业技术学院2024年学院建筑消防设施全面检测及维保服务项目

	2
	采购项目编号
	 SCIT-ZC-SX2024040002

	3
	供应商报价
（实质性要求）
	本项目采购预算(最高限价)：521527.54元；
报价超过采购预算（最高限价）的磋商响应文件，将被视为无效响应文件。

	4
	磋商响应文件有效期
	90天

	5
	磋商保证金
	本项目不适用

	6
	履约保证金
	本项目不适用

	7
	代理服务费
	以成交金额为基数，参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定收取，由成交人在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。
招标代理服务费支付方式：银行转账或现金方式
收款单位：四川国际招标有限责任公司陕西分公司
开 户 行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行
银行账号：600582071
	服务类型/费率/中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。  2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：  100万元×1.0%=1万元  (500-100)万元×0.7%=2.8万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75万元 (5000-1000)万元×0.35%=14万元 (6000-5000)万元×0.2%=2万元  合计收费=1＋2.8＋2.75＋14＋2=22.55(万元)

	8
	节能、环保产品政府采购政策（本项目不适用）
	本项目不适用

	9
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
	本项目专门面向中小企业，故不再进行价格扣除。

	10
	政府采购信用担保及信用融资政策

	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的投标人可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。
陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行名单详见（陕西省政府采购网-采购动态-重要通知http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）

	11
	弃标说明
	按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费领取磋商文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知釆购代理机构；否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。
注项目采购文件的供应商，如不参与投标，请在规定时间前将书面告知函回执至邮箱：654656125@qq.com

	12
	现场踏勘
	1、供应商购买文件后如认为有需要可进行踏勘现场
踏勘时间：2024年5月5月17日9:00（北京时间）
踏勘地址：咸阳职业技术学院
踏勘联系人：杨卫军
电话：15929876696
教工号：06023706
2、供应商踏勘现场所发生的一切费用由供应商自己承担。
备注：踏勘需要提前预约，预约方式详见文件54页（访客预约系统使用方法）。





二．总则
1、适用范围
1.1本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。
1.2本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。
2、定义
2.1“采购人”系咸阳职业技术学院；
2.2“供应商”系指响应竞争性磋商文件要求，并提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构；本次竞争性磋商采购代理机构是：四川国际招标有限责任公司。
3、本项目合格的供应商
合格供应商应具备以下条件：
3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；
3.3 按照规定获取了磋商文件（实质性要求）。
4、关系供应商限制。
4.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.3回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
5、竞争性磋商采购费用（实质性要求）
供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。
6、知识产权（实质性要求）
6.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
6.2除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
6.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
6.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
三．磋商文件
7、竞争性磋商文件
7.1 竞争性磋商文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性磋商采购的程序和评定成交供应商的标准、合同草案条款等内容的文件。
7.2 竞争性磋商文件的组成
（1）竞争性磋商邀请通知
（2）磋商须知
（3）供应商资格证明文件
（4）合同草案条款（参考文本）
（5）磋商程序
（6）技术/服务及商务要求.
（7）响应文件格式
（8）磋商过程中形成的书面变更通知
7.3 供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，并实质性响应竞争性磋商文件的要求。
7.4 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
四．磋商响应文件
8、响应文件
8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。
8.1.1翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。
8.1.2未翻译的外文资料，磋商小组可将其视为无效材料。
8.1.3除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。（实质性要求）
8.2 供应商须按竞争性磋商文件的要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括（但不限于）下列部分：
文件一：资格性响应文件
符合磋商文件第三章规定的资格证明材料。
文件二：技术、服务性响应文件
包括响应函、技术服务响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺、初次报价等文件。
9、报价（实质性要求）
9.1所有报价一律以人民币报价。
9.2供应商报价应为完成本竞争性磋商文件中所要求的货物/服务/工程所应包括内容的所有价格。
9.3供应商报价不允许有备选方案，且报价不允许有选择性，否则将视为无效报价，其响应文件将被视为无效响应文件处理。
9.4供应商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，磋商小组有权在评标现场要求参与磋商的供应商在规定时间内出具相关证明材料予以解释说明，并提交相关证明材料。磋商小组有权根据《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，对供应商出具相关证明材料不予认同，将其视为无效报价，其响应文件将被视为无效响应文件处理。
9.5本次磋商采用现场报价方式，通过资格审查的供应商在与磋商小组进行磋商后，按要求进行报价。（初始报价表放在技术、服务性响应文件中，初始报价不属于现场报价范畴，仅供磋商小组成员磋商参考使用。如磋商过程中，技术指标未发生实质性变化，各供应商的每轮报价不得高于上轮报价，本次报价高于上次报价的，视为无效报价，响应文件按无效处理）。
10、响应文件的递交
10.1响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件和电子文档。资格性响应文件和技术、服务性响应文件用于进行资格性审查及供应商磋商。
10.2供应商递交的响应文件为一式3份，其中正本1份，副本2份和相应的电子文档1份。响应文件正本应用不褪色的墨水中文书写或打印，正本和副本应当装订(胶装)成册并编码，并在响应文件封面标明项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”字样及分包号（如有分包）。
电子文档采用光盘或U盘制作，电子文档应为PDF（盖章扫描件）和Word格式，并包含正本所有内容。
响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件和电子文档三部分，分别装订密封。
未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。
10.3响应文件应由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表按竞争性磋商文件的要求签字或加盖公章。
10.4在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件将被拒绝。
11、磋商保证金（不适用）
11.1供应商应提交一笔不少于本竞争性磋商文件规定的人民币金额的磋商保证金。
磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第11.4条的规定不予退还供应商的磋商保证金。
11.2未按规定时间和数额交纳磋商保证金的供应商，其响应文件被视为无效响应文件。（实质性要求）
11.3未成交人的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（非现金形式）。
成交人的磋商保证金在成交人与采购人签订采购合同后5个工作日内退还（非现金形式）。退还时请返还采购合同（原件）1份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）后，到本采购代理机构财务部办理。
11.4  下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：
11.4.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；
11.4.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；
11.4.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；
11.4.4 成交供应商未按磋商文件要求交纳履约保证金的；
11.4.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.4.6 成交供应商未交纳成交服务费的。
12、磋商响应文件有效期（实质性要求）
本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。
13、确定成交候选人
13.1采购代理机构应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人确认。
13.2 采购人应当在收到评审报告后4个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序从高到低的原则确定成交供应商。
13.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：
（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；
（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；
（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的。
成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。
成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由。
14、成交通知书
采购代理机构在成交供应商确定后，在陕西省政府采购网发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
15、签订合同
14.1成交供应商应在成交通知书发出之日起25日内，按照磋商文件、响应文件以及磋商过程中确定的事项与采购人签订采购合同。
14.2竞争性磋商文件、供应商提交的响应文件、磋商中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。
16、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）等的相关规定办理.
询问：根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责统一答复。
质疑：根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责统一接收、答复。
质疑提出时间：1.对采购文件内容的质疑：在获取采购文件之日起七个工作日内。2.对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3.对采购结果提出质疑时间：为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
注：1.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
2.根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。
3.质疑函相关格式请自行在中国政府采购网下载相应范本进行填写。
接收询问、质疑联系部门：项目部    项目负责人：连女士
联系电话：88854271转8009
通讯地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室

第3章 [bookmark: _Toc12770]
 供应商资格证明文件
供应商应提交的资格证明材料

	序号
	项     目
	合格条件

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
	1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）
2.具备良好商业信誉的证明材料（按照磋商文件格式1-2提供承诺函）；
3.具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2022或2023年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》｝
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（①社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今已缴存的任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
）；②提供2023年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；）
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按照磋商文件格式1-2提供承诺函）；
6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（按照磋商文件格式1-2提供承诺函）；
7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（按照磋商文件格式1-2提供承诺函）；

	2
	法定代表人授权书；
	按采购文件规定格式提供原件（放入资格响应文件正本中，法定代表人直接参加的不需提供）

	3
	法定代表人和被授权人身份证件；
	复印件加盖公章（放入资格响应文件正本中）

	4
	本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
	本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，非中小企业参与的将视为无效投标；〔中小企业提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件〕。

	5
	供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；
	采购人或采购代理机构将于本项目磋商截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

	注：1.请供应商认真核对响应文件中是否按上述要求提供资格证明材料，未按上述要求提供的，自行承担无法通过资格审核的风险。
2.本项目所称“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
3.除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。
4、本项目不接受联合体投标。


[bookmark: _Toc24864]
第四章  技术服务要求、商务条件说明                                                                                                                      
 
[bookmark: _Toc23600]一、项目概述
（一） 项目基本情况
[bookmark: _Toc11694]我院消防设施已运行15年，特别是一期建设的部分消防设施现已出现设备老化、信号中断，消防联动系统及排烟系统长期以来未进行技术测试（部分屋顶风机已处于瘫痪状态）等问题，存在较大的消防安全隐患。为了彻底解决校园消防设施安全隐患，特对我院29栋建筑（312291.94 m2）消防设施进行全面检测及维护保养，以为学生提供安全的学习生活环境，费用预算521527.54元。
（二）采购标的实现的功能：对排查出故障的楼宇提供维修方案，对无故障的楼宇出具检测报告。
（三）采购标的的应用场景： 对消防设施、设备进行检测、维修和保养，以及对消防器材进行补充和更新等。针对不同类型的消防设施、设备，工作人员需要采取不同的检测方法和技术手段，确保其性能达到标准要求。此外，还需要对建筑物的消防通道、疏散楼梯、防火分隔等设施进行维护，确保其符合防火规范。
（四）采购项目需实现目标： 对消防设施、设备进行检测、维修、保养等工作，以保证其正常运行，达到预防火灾的目的，确保消防设施、设备能够在关键时刻发挥应有的作用，有效降低火灾发生的概率，减少火灾带来的损失，为人民生命财产安全提供有力保障。

标的名称：消防设施全面检测及维保服务   所属行业：其他未列明行业

二、商务要求（实质性要求）
1.交付（实施）的时间（期限）： 签订合同三十天之内完成全面检测工作，维保工作服务期一年；
2.交付（实施）的地点（范围）： 咸阳职业技术学院院务楼保卫处消防科     3.付款条件（进度和方式）
(1)完成消防设施全面检测并验收合格后，采购人支付合同金额的50%；其余50%服务费用，在服务期内分季度支付。
（2）付款方式为银行转账。
4.服务期限：一年。具体以合同签订日期为准。
5.履约验收
（1）供应商在项目实施完毕后，整理项目过程资料，书面通知采购人进行验收；
（2）采购人根据合同要求进行验收,验收依据为合同文本、采购文件、响应文件；
（3）验收合格后，填写验收单，并向采购人提交所有资料，以便使用单位日后管理和维护；
（4）如验收达不到规定要求，采购人有权拒绝付款，成交（中标）供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
6.其他要求
（1）在履行合同过程中，成交供应商应当为其员工办理社保及人身意外保险，若因成交供应商在合同履行过程中如发生人身安全事故，责任由成交供应商自行承担，与采购方无关，因此给采购方造成损失的，承担赔偿责任。
（2）一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。
（3）如不可抗力时间延续60天以上的，各方通过协商达成在合理的时间内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。
（4）一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 
（5）供应商在社会消防技术服务信息系统可查询，提供查询截图，拟派项目负责人应当具备注册消防工程师资格。
7.违约责任与解决争议的方法
（1）在履行合同过程中，如果成交供应商遇到可能妨碍按时完工或提供服务的情况，应及时以书面形式告知采购方，采购方进行审核，经采购方书面审核同意后，可酌情延长工期，采购方同意延长工期的，成交供应商应当按照合同总金额千分之一向乙方支付违约金；若成交供应商无正当理由延长工期超过30天，采购方有权停止付款，并可委托其他第三方协助完成成交供应商下工作内容，由此产生的费用由成交供应商承担，采购方从应当支付成交供应商款项中直接扣除。
（2）本项目合同签订后，成交供应商不得将合同项下义务转交任何第三方完成，一经发现，采购方有权解除合同。成交供应商应当按照合同总金额两倍向采购方支付赔偿金。
（3）成交供应商向采购方提供的服务不符合合同及采购方要求且拒绝更换的，成交供应商应当向采购方承担违约金，同时，采购方可直接从其他第三方采购，因此产生的费用，由成交供应商承担，并从应付款中直接扣除。
（4）成交供应商违反贿赂条款、保密义务的，向采购方承担违约金，造成损失的，承担赔偿责任。
（5）成交供应商应当审慎履行安全义务，若成交供应商因履行本合同产生人身、财产安全事故的，责任全部由成交供应商承担，若因此导致采购方向其他第三方赔偿，因此产生的赔偿款、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费以及其他一切可能产生的费用全部由成交供应商承担。
（6）本合同在履行过程中如有争议，由双方协商解决；如协商不成，双方均可向方所在地人民法院提起司法诉讼。
 注：商务要求不允许负偏离，负偏离将被视为无效响应文件。
3、 服务内容及要求
消防检测单体建筑清单
	序号
	楼  宇
	序号
	楼  宇

	1
	院务楼
	16
	2号学生公寓

	2
	图书馆
	17
	3号学生公寓

	3
	体育馆
	18
	4号学生公寓

	4
	游泳馆
	19
	5号学生公寓

	5
	1号教学楼
	20
	6号学生公寓

	6
	2号教学楼
	21
	7号学生公寓

	7
	3号教学楼
	22
	8号学生公寓

	8
	4号教学楼
	23
	9号学生公寓

	9
	5号教学楼
	24
	10号学生公寓

	10
	6号教学楼
	25
	11号学生公寓

	11
	工勤楼
	26
	教师公寓

	12
	学生活动中心
	27
	浴室

	13
	一食堂
	28
	锅炉房

	14
	二食堂
	29
	第二田径场附属楼

	15
	1号学生公寓
	
	

	备注：此次检测包含以上建筑所有相关消防设施，未明确隐蔽设施也包含在内。




	序号
	内容
	面积
（m2）
	服务需求

	1
	学院建筑消防设施全面检测      
	312291.94 m2
	1.消防设施检测，包括消防控制联动系统、自动报警系统、自动喷淋灭火系统、防排烟控制系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防电话系统等
2.消防电气安全检测，包括配电系统、电气设备、电气线路、接地系统等。
3.消防安全防护设施：
（1）主楼梯、应急楼梯；
（2）安全出口；
（3）安全疏散标志灯牌；
（4）各大厅、各楼道应急照明灯；
（5）室内消防箱、灭火器；
（6）室外消防栓等内容；
（1）火灾自动报警系统
①检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况；
②检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并检测报警功能；
③检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试；    
④检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能；    
⑤检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；    
⑥检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；    
⑦检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能； 
⑧检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；   
⑨检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号； 
（2）消防供水系统  
①检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况；  
②检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等；
③检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等；   
④检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等；   
⑤检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等；  
（3）室内消火栓系统  
①检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；   
②检测屋顶消火栓的设置、防冻措施及其充实水柱长度等；  
③检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；
④检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度； 
⑤检查手动启泵按钮的设置及其功能；  
（4）自动喷水（雾）灭火系统  
①检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等； 
②检查水流指示器和信号阀的安装及其功能；   
③检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能；   
④检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；
⑤对报警阀组进行功能试验；   
⑥对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验；   
（5）防排烟及通风空调系统   
①检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；   
②检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；
③检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况； 
④对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；
（6）防火门、防火卷帘
①查看卷帘门的宽度、嵌入轨道内深度等安装情况，现场操作按钮盒控制门的起降，测试升降速率并查看降落后的反馈信号。
②测试卷帘控制器相关功能。
③查看防火门的安装情况。
④查看电动防火门的闭门器。 
⑤测试防火卷帘、电动防火门和挡烟垂壁的联动情况。
（7）应急照明及疏散指示系统
①查看应急、疏散安装情况，对于自带电源的灯具现场查看其功能；
②联动测试查看电源安装与切换功能；
（8）检测要求与次数
①对合同范围内所有建筑消防设施实行1+1次检测（第一次检测应对所有建筑消防设施进行一次全面检测，如检测合格，则出具相应检测合格报告；如检测不合格，提供检测问题清单（楼宇、点位、名称、型号、数量、市场价等）。第二次检测为第一次检测后问题整改的复检和合同范围内建筑消防设施日常维修问题整改后的检测，复检合格后，则出具相应检测合格报告。合同范围内建筑消防设施日常维修问题整改后的检测，应出具消防设施检测是否正常的意见。
②出具真实、规范的检测报告或者检测意见，并加盖检测机构印章。
③及时向采购人出具在消防救援部门备案的可查询的消防设施检测报告。（如检测合格或经整改后复检达到检测合格，出具可在消防救援部门查询的消防设施检测报告）。
④供应商在消防系统检测过程中，由于自身疏忽导致的人员伤亡事故及消防安全事故，与采购方无关，所有责任均由供应商承担。
（9） 更换消防水带
（10） 其他有关的消防设施的监测等内容，包含但不限于以下内容以：
1　 气体灭火装置；
2　 消防电梯；
3　 消防供配电；
4　 减压阀；
5　 稳压泵及气压水罐。
6　 其他未列明相关消防设施。

	2
	学院消防设施维保
	
	1.项目内容
（1）消防系统定期全面检查(消防控制设备保养及故障检修、消火栓系统、喷淋系统、气体灭火装置、水喷雾、消防联动系统、报警系统检查保养以及各种消防设备保养测试等)，并进行维修保养和管理，确保消防系统正常且有效运行；
（2）消防泵房及其消防设备和气压罐的维修保养测试；
（3）室内消防管道,气压罐油漆脱落及被污染变色部分的油漆保养；
（4）消防强排烟系统点检运行的维修保养；
（5）电动防火卷帘门系统维修保养；
（6）消防系统故障损坏维修；
（7）消防应急、疏散指示灯及楼梯间应急消防照明灯的维修保养；
（8）部分消防灭火器的换粉充压，应急灯更换等；
（9）楼宇消防水箱的维修保养（不包括进入消防水箱的上水管道等）；
（10）其他消防设施的维修保养，包括但不限于以上内容。
2.维修保养服务标准与要求
（1）火灾自动报警系统维护测试
①对火警报警主机、消防联动控制柜、消防广播主机、消防电话主机、气体灭火控制主机进行检测。如有故障现象发生，应及时排除故障，确保其能正常运转使用；
②对全部探测器吹烟或加温检测。
③对运行时间超过三年的探测器采用超声波清洗仪清洗，确保探测器的灵敏度及减少误报。清洗采用分批进行的办法，并做好清洗记录；
④对手动报警器功能进行全部性检查，发现故障应及时修复；
⑤对湿式报警阀组的水流指示器、压力开关等报警功能进行全部性检查，避免其误报；
⑥对可燃气体探测器及其控制盘测试维修保养，确保系统能正常有效监控；
⑦对消防线路，电源、备用电源、接地电阻进行测试，并维修保养。
（2）消火栓、喷淋、水喷雾自动灭火系统测试与维修保养
（3）消防电话系统维修保养
①检查消防电话设备是否完好。消防电话、插孔及对讲功能是否完好；
②对消防电话插孔与电话主机进行远距离通讯测试一次，如发现故障应及时检修排除。
（4）联动控制系统修保养测试
（5）疏散指示灯、应急照明及楼梯间应急照明系统的测试与维修保养
对现有消防指示灯及应急照明系统进行检查、维修保养。如发现灯具或线路故障应及时更换检修
（6）消防强排烟系统测试与维修保养
（7）电动防火卷帘门系统测试与维修保养
①每季度必须对电动防火卷帘门（手、自动运行）进行检查、维维修保养一次，并做好相关记录；
②对检查中发现的缺失应立即进行改善，直至维修完成。
（8）消防器材等更换
①购置消防灭火器及消防灭火器检测包含在此次预算中。（供应商根据项目实际需要自行配置）。②对消防栓箱、灭火器箱标志、疏散标志保持常新等。
（9）消防设施擦拭刷漆除尘及其消防系统维修保养
（10）消防培训
（11）维修保养要求：维保期为一年，每月最少2次，每次2人到项目进行消防维保工作，维保单位每月按照消防总队要求通过小蜜蜂系统进行维保并出具月度维保报告。




[bookmark: _Toc28069]第五章  磋商程序
1、磋商小组及专家组成
依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）等的规定并结合本次采购项目的实际情况，磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家三人及以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。
2、磋商组织
2.1磋商工作由采购代理机构组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
2.2根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的要求，磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
3、资格审查
3.1在供应商递交响应文件截止时间结束后， 采购代理机构组建的磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加磋商的供应商名单。
确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。磋商小组资格审查结束后，出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，应在资格审查报告中说明原因。
3.2出具资格审查报告后，代理机构当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单。
3.3通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性磋商采购活动终止（本章2.2情况除外）。
4、磋商程序
4.1磋商小组成员按磋商文件规定集中与通过资格审查的供应商分别进行磋商，磋商的顺序以现场抽签的方式确定。
4.2磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。磋商小组经采购人代表确认后，可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商，变动通知为本次磋商文件的有效组成部分。
供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。
4.3磋商过程中，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查（符合性审查）。
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
符合性审查
审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：
（1）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响磋商小组评判的；
（2）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；
（3）磋商小组经过磋商后，供应商响应文件中技术、服务标准明显不符合磋商文件实质性要求的，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的；
(4）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的；
（5）属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。
磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：
（1）响应文件除采购文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；
（2）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。
磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因；
4.4采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款发生实质性变动时，磋商小组经过两轮及以上磋商后，供应商响应文件中技术规格、技术标准明显不符合磋商项目实质性要求的，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰。
磋商小组淘汰供应商的，应当通知该供应商，并说明理由。
4.5供应商响应文件满足或者高于磋商文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。
4.6供应商进行最终报价，应当在磋商室外填写报价单，密封递交，由采购人方监督代表监督下收齐并集中递交磋商小组。供应商报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。
4.6.1报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：
（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。
同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。
不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
4.7在磋商中，磋商的任何一方不得透露应当处于保密阶段的且与磋商有关的其他供应商的信息。
4.8经磋商确定满足采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价供应商的响应文件进行综合评分。
4.9本项目采用：综合评分法。
4.10评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的响应文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。
4.11综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。
4.11.1综合评分办法： 
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	价格10%
	10分
	以本次最低有效磋商报价为基准价，报价得分=基准价÷磋商报价×权值×100；

	2
	技术服务要求18%
	18分
	完全符合、响应采购文件第四章“三、服务内容及要求”的要求，没有负偏离的得18分；参数负偏离每有一项扣1分，扣完为止。

	3
	
维保及检测服务方案12%
	12分
	供应商针对本项目需求制定的项目维保及检测服务方案（内容包括但不限于①约定范围内的建筑消防设施（含消火栓系统）开展检查、维护、保养、测试、检测等技术服务流程；②检查程序；③整体服务质量保证方案；④服务承诺等）进行综合评审。方案完整，完全包含以上四项且满足实际工作需求的得12分，每缺少一项扣3分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1.5分，扣完为止。
说明：未提供不得分。

	4
	安全管理体系与措施12%
	12
	供应商针对本项目需求制定制切实可行的维保检测安全管理体系与措施 （内容包括但不限于①管理制度②安全技术措施及分项安全方案；③安全工作计划；④人员及设备的防护措施等）进行综合评审。方案完整，完全包含以上四项且满足实际工作需求的得12分，每缺少一项扣3分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣1.5分，扣完为止。
说明：未提供不得分。

	5
	项目负责人及技术人员
4%
	4分
	本项目检测技术员要求为:具有建构筑物消防员中级及以上，每提供一人得1分，最高2分。
维保技术人员：具有建构筑物消防员中级及以上，每提供一人得1分，最高2分。

	6
	项目团队人员配置及管理制度12%
	12分
	供应商针对本项目制定管理制度（至少应包含①项目人员管理、②工作职能组织运行、③项目人员配备结构及职责分工④项目人员考核办法等）方案完整，完全包含以上四项且满足实际工作需求的得12分，每缺少一项扣3分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣2分，扣完为止。
注：未提供不得分。

	7
	
突出问题处理方案
12%
	 12分
	供应商根据本项目特点制定针对突出问题切实可行的处理方案（内容包括但不限于①常见和突出问题梳理情况及处理方案；②重大活 动消防维保保障措施；③消防危险源预警上报及处理方案等）进行综合评审。方案完整，完全包含以上三项且满足实际工作需求的得12分，每缺少一项扣4分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣2分，扣完为止。
说明：未提供不得分。

	8
	后续服务工作计划、承
诺12%
	12分
	供应商针对本项目制定的后续服务工作计划、承诺（内容包括但不限于①成交后，交接验收、人员培训工作方案和计划；②质量保证方案；③服务响应）进行评审：方案完整，完全包含以上三项且满足实际工作需求的得12分，每缺少一项扣4分，每有一项缺陷（缺陷是指不适用项目实际情况、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等）扣2分，扣完为止。
说明：未提供不得分。

	9
	业绩8%
	8分
	根据供应商提供的2021年01月01日至今服务的类似业绩（包含检测或维保），每提供一份合同得2分，满分8分。
业绩以响应文件中所附合同复印件为准。内容应包括签订合同的首页、签字盖章页、服务内容明细页证明材料复印件加盖供应商公章（鲜章）。



5、确定成交供应商的标准
5.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行。
5.2供应商报价结束后，磋商小组应当根据磋商文件进行综合评分。
5.3评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名本单位工作人员，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。
采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。
5.4复核完成后，磋商小组推荐成交候选供应商，向采购代理机构出具磋商报告。按照评审得分由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商（本章2.2情况除外）。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.4.1磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。
5.4.2磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。
6、磋商过程中，有下列情形之一的，磋商失败：
（一）通过资格审查的供应商不足三家的；
（二）参加磋商的供应商被淘汰，最终报价的供应商不足三家的（本章2.2情况除外）；
（三）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。
[bookmark: _Toc19016]
第六章  合同草案条款（参考文本）
[bookmark: _Toc31623]合同编号：XXXX。
签订地点：。
签订时间：年 XX 月XX日。
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。
第1条 项目基本情况

第2条 合同期限

第3条 [bookmark: _Toc225244852][bookmark: _Toc232492928][bookmark: _Toc185395249][bookmark: _Toc237145406][bookmark: _Toc239568418][bookmark: _Toc286993786][bookmark: _Toc247334841][bookmark: _Toc225670751][bookmark: _Toc212019594][bookmark: _Toc283019214][bookmark: _Toc225654644][bookmark: _Toc238984975][bookmark: _Toc211911348][bookmark: _Toc282696226][bookmark: _Toc251768862][bookmark: _Toc239233914][bookmark: _Toc241833903][bookmark: _Toc211854449]服务内容与质量标准
1、XXXX；
2、XXXX；
3、XXXX．
第4条 服务费用及支付方式
(1) 本项目服务费用由以下组成：
1、XX万元；
2、XX万元；
3、XX万元。
……
(2) 服务费支付方式： 
XXXXXX
第5条 知识产权
乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
第6条 无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。
第7条 履约保证金
1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。
2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。
第8条 甲方的权利和义务
1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。
3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
第9条 乙方的权利和义务 
1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
第10条 违约责任
1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
第11条 不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第12条 [bookmark: _Toc211911353][bookmark: _Toc212019599][bookmark: _Toc239568423][bookmark: _Toc232492933][bookmark: _Toc185395254][bookmark: _Toc211854454][bookmark: _Toc225244857][bookmark: _Toc238984980][bookmark: _Toc239233919][bookmark: _Toc286993792][bookmark: _Toc225654649][bookmark: _Toc225670756][bookmark: _Toc237145411][bookmark: _Toc241833908][bookmark: _Toc251768867][bookmark: _Toc247334846]解决合同纠纷的方式
1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交仲裁委员会仲裁。
2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 
4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。  
第13条 [bookmark: _Toc185395255][bookmark: _Toc239233920][bookmark: _Toc283019219][bookmark: _Toc282696231][bookmark: _Toc225654650][bookmark: _Toc247334847][bookmark: _Toc241833909][bookmark: _Toc211854455][bookmark: _Toc251768868][bookmark: _Toc225244858][bookmark: _Toc237145412][bookmark: _Toc211911354][bookmark: _Toc286993793][bookmark: _Toc225670757][bookmark: _Toc238984981][bookmark: _Toc239568424][bookmark: _Toc212019600][bookmark: _Toc232492934]合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同一式5份，自双方签章之日起起效。甲方3份，乙方1份，采购代理机构1份，具有同等法律效力。
第14条 附件
1、项目磋商文件
2、项目修改澄清文件
3、项目响应文件
4、成交通知书
5、其他

甲 方：   （盖章）			     乙 方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：
地 址：                          地 址：
开户银行：                      开户银行：
账 号：                          账 号：
电 话：                          电 话：
传 真：                          传 真：
日 期：                          日 期：



[bookmark: _Toc31483]
第七章  响应文件（格式）
政府采购项目
资格性/技术服务性响应文件
（封面）

项目名称：
采购编号：
（正本/副本）


     供应商名称 ：           （盖公章）
法定代表人：            （签字或盖章）
    地 址：                 邮 编：
   电 话：                 传 真：
电子邮箱：
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK3]委托代理人：（签字或盖章）
电 话：        
日  期 ：年  月  日


第一部分     资格性响应文件（格式）
一、供应商的资格证明文件
附件1－1
法定代表人授权书
致：四川国际招标有限责任公司
（供应商全称）    法定代表人  （姓名） 授权  （响应代表姓名）  为响应代表，代表本公司参加贵司组织的   （项目名称）  项目（磋商编号：           ）磋商活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、磋商、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
供应商名称：（盖公章）
日    期：
附：
1. 法定代表人身份证明复印件（加盖公章）
2. 委托代理人身份证证明复印件（加盖公章）
注：
1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

附件1－2
供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致四川国际招标有限责任公司：
本公司       （公司名称）参加        （项目名称）的磋商活动，现承诺：
我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


供应商名称：                 （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日    期：








附件1-3

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证
（注：法人营业执照、税务登记证、组织代码证等相关证明文件提供复印件。三证合一的按国家相关主管部门最新要求执行）






附件1－4
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
   本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        企业名称（盖章）：
日  期：
注：
1、 投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
2、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 


 附件1-5

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

注：
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。


 附件1-6
监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
注：
1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。
2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
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 附件1-7
磋商文件要求提供的其他证明文件。


第二部分  技术服务性响应文件（格式）
                            
一、响 应 函
致：四川国际招标有限责任公司
根据贵方（项目名称）（项目编号：    ）的磋商文件，正式授权的下述签字人 (姓名和职务)    代表供应商 （供应商的名称），提交文件正本1份，副本  2  份。  
据此函，签字人兹宣布同意如下：
(1) 我们根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
(2)我们已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
(3) 我们承诺本项目磋商响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日
起  90  天（日历日）。
(4) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
(5) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。
与本报价有关的正式通讯地址为：
供应商名称：                  （盖公章）
地址：
电话：                  传真：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：        年      月      日        






[bookmark: _Toc29546][bookmark: _Toc217446090][bookmark: _Toc17440]二、承诺函

（四川国际招标有限责任公司）：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据 文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
四、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
五、如本项目评审过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合文件要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应不利后果。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。




供应商名称：（单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：
日期：



三、技术服务响应表

项目名称：                    项目编号/包号：  
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求
	磋商响应文件响应说明
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
供应商“根据第四章  技术服务要求、商务条件说明”中的“三、技术服务要求”据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。采购文件中涉及的条款，供应商须逐条响应。


供应商名称：         （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期:

四、商务要求响应表

项目名称：               项目编号/包号：
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件商务条款
	磋商响应文件商务条款
	响应/正偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1、采购文件中涉及的商务条款，供应商须逐条响应。如有供应商未在商务条款中罗列的条款，视为供应商响应采购文件要求，并在磋商现场补充澄清说明。
2、商务条款不允许负偏离， 否则被视为无效文件处理。



供应商名称：（盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日 期:

5、 初始磋商报价表 
（在服务、技术响应文件中体现，不属于现场报价范围，仅供磋商小组
参考使用）
	序号
	服务内容
	服务期限
	报价 （元）
	备注

	1
	 
	   
	 
	

	报价合计：



注：
1、供应商响应报价中必须包括本项目全部内容的费用（包括但不限于服务中的项目内容、人员成本、服务实施范围、达到服务标准及要求所产生的全部费用。。
2、以上报价明细，主要用于让磋商小组了解报价构成结构，供磋商谈判参考使用。

供应商名称：					      (盖公章)
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日 期：

六、初始磋商分项报价表
格式自拟


注：以上报价明细，主要用于让磋商小组了解报价构成结构，供磋商谈判参考使用。


七、质量保证和服务承诺
[bookmark: _Toc250042668][bookmark: _Toc214858837][bookmark: _Toc181520579]
致：
我方参与项目编号为：              的          （项目名称） 项目的服务提供以下质量保证和售后服务承诺：





供应商名称：（盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日  期：



















八、服务计划及承诺
项目名称：
项目编号：








供应商名称：                 （盖公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日  期：













九、本项目服务人员情况表

项目名称：                      项目编号/包号：
	人员类别
	人数
	姓名
	学历
	职称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.供应商可尽量充分地提供为本项目服务的工作人员相关证明材料，以便于磋商小组成员综合评定。
2.供应商可根据具体人员数量延展表格。




供应商名称：					      (盖公章)
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日 期：

十、类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1.供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。


供应商名称：					      (盖公章)
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日  期：



十一、 采购文件要求提供的其他资料









访客预约系统用户操作说明
打开微信扫一扫，扫描下方二维码，关注微信服务号，点击随行校园，选择访客预约
[image: 服务号二维码]
[image: ]
根据页面提示，填写相关内容，如下图所示：
被访人工号填写需拜访的学院正式在编老师的工号，然后填写访客自己的姓名、手机号、身份证号，上传访客自己的面部照片，身份证照片，上传当前健康码截图，填写访客所属部门、来访事由以及进出学校时间，观看并选中承诺内容，点击确定提交。
学院被访人会收到审核通知，进行审核，审核后，访客会收到审批结果通知，审核通过后，人脸照片会下发到通道人脸识别平板，然后人脸识别进入学校，审核不通过，则不能通过人脸识别进入学校。
57

image1.jpeg




image2.png
RIBRAR A BiRES S

EHEESIEA
FsREREa

A

FreandiE):
EERiE):
SR
SR

=EEE

£ =

2021-07-29 14:02:00
2021-07-29 18:02:00
W
ET

EEREOE, WeFhF, EFFER
BRI EE

T

T wEEE




