## Sheet1
工程量清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注
百良圣寿寺塔
1 | 接闪杆 | 1 | 根 | φ20紫铜棒，H=1.5m
2 | 接闪杆支架底座 | 1 | 套 | 根据塔顶造型定制
3 | 接闪带 | 40 | m | φ10紫铜棒
4 | 接闪带支架 | 40 | 套 | 316不锈钢，h=150mm； 沿建筑物随形敷设，间距不大于1米。
5 | 焊接模具 | 3 | 套 | “一”“T”型焊接模具
6 | 焊点 | 7 | 处 | 热熔焊
7 | 引下线 | 150 | m | BV50mm²纯铜导线
8 | 支撑卡 | 150 | 套 | 316不锈钢，定制； 沿建筑物随形敷设，间距不大于1米。
9 | 断接卡 | 2 | 套 | 定制
10 | 耐高压交联聚乙烯绝缘管 | 12 | m | PE管DN50
11 | 防雷警示标志牌 | 2 | 个 | 定制
12 | 电源电涌保护器 | 1 | 个 | In≥20KA、2P
13 | 古建筑专用柔性安全网 | 690 | ㎡
14 | 外接脚手架 | 690 | ㎡ | 钢管架
15 | 围挡及文物保护措施 | 1 | 项 | 在施工过程中，需对范围内涉及施工作业面的文物本体进行遮盖、缓冲、隔离等必要的保护措施。
16 | 垂直接地极 | 4 | 根 | φ50*4*2500铜管
17 | 水平接地极 | 15 | m | 40*4铜排
18 | 长效物理降阻剂 | 6 | 袋 | 25kg/袋
19 | 焊接模具 | 2 | 套 | “一”“T”型焊接模具
20 | 焊点 | 8 | 处 | 热熔焊
21 | 土方开挖、回填工程 | 45 | m | 1.土方类别:一般土 2.管沟规格:600(W)*1000(D) 3.素土规格:600*200 4.3:7灰土规格:600*500 5.干铺砾石层规格:600*150
22 | 石材/铺砖/水泥地面 | 15 | m | 1.C20混凝土垫层规格:600*100 2.石材厚度:原貌恢复平整
大象寺塔
1 | 接闪杆 | 1 | 根 | φ20紫铜棒，H=1.0m
2 | 接闪杆支架底座 | 1 | 套 | 根据塔顶造型定制
3 | 接闪带 | 30 | m | φ10紫铜棒
4 | 接闪带支架 | 30 | 套 | 316不锈钢，h=150mm； 沿建筑物随形敷设，间距不大于1米。
5 | 焊接模具 | 3 | 套 | “一”“T”型焊接模具
6 | 焊点 | 10 | 处 | 热熔焊
7 | 引下线 | 130 | m | BV50mm²纯铜导线
8 | 支撑卡 | 130 | 套 | 316不锈钢，定制； 沿建筑物随形敷设，间距不大于1米。
9 | 断接卡 | 2 | 套 | 定制
10 | 耐高压交联聚乙烯绝缘管 | 12 | m | PE管DN50
11 | 防雷警示标志牌 | 2 | 个 | 定制
12 | 古建筑专用柔性安全网 | 550 | ㎡
13 | 外接脚手架 | 550 | ㎡ | 钢管架
14 | 围挡及文物保护措施 | 1 | 项 | 在施工过程中，需对范围内涉及施工作业面的文物本体进行遮盖、缓冲、隔离等必要的保护措施。
15 | 垂直接地极 | 4 | 根 | φ50*4*2500铜管
16 | 水平接地极 | 15 | m | 40*4铜排
17 | 长效物理降阻剂 | 6 | 袋 | 25kg/袋
18 | 焊接模具 | 2 | 套 | “一”“T”型焊接模具
19 | 焊点 | 10 | 处 | 热熔焊
20 | 土方开挖、回填工程 | 40 | m | 1.土方类别:一般土 2.管沟规格:600(W)*1000(D) 3.素土规格:600*200 4.3:7灰土规格:600*500 5.干铺砾石层规格:600*150
21 | 铺砖地面 | 5 | m | 1.C20混凝土垫层规格:600*100 2.铺砖厚度:原貌恢复平整
罗山寺塔
1 | 接闪杆 | 1 | 根 | φ20紫铜棒，H=1.0m
2 | 接闪杆支架底座 | 1 | 套 | 根据塔顶造型定制
3 | 接闪带 | 45 | m | φ10紫铜棒
4 | 接闪带支架 | 45 | 套 | 316不锈钢，h=150mm； 沿建筑物随形敷设，间距不大于1米。
5 | 焊接模具 | 3 | 套 | “一”“T”型焊接模具
6 | 焊点 | 15 | 处 | 热熔焊
7 | 引下线 | 106 | m | BV50mm²纯铜导线
8 | 支撑卡 | 106 | 套 | 316不锈钢，定制； 沿建筑物随形敷设，间距不大于1米。
9 | 断接卡 | 2 | 套 | 定制
10 | 耐高压交联聚乙烯绝缘管 | 12 | m | PE管DN50
11 | 防雷警示标志牌 | 2 | 个 | 定制
12 | 电源电涌保护器 | 1 | 个 | In≥20KA、2P
13 | 古建筑专用柔性安全网 | 950 | ㎡
14 | 外接脚手架 | 950 | ㎡ | 钢管架
15 | 围挡及文物保护措施 | 1 | 项 | 在施工过程中，需对范围内涉及施工作业面的文物本体进行遮盖、缓冲、隔离等必要的保护措施。
16 | 垂直接地极 | 4 | 根 | φ50*4*2500铜管
17 | 水平接地极 | 15 | m | 40*4铜排
18 | 长效物理降阻剂 | 6 | 袋 | 25kg/袋
19 | 焊接模具 | 2 | 套 | “一”“T”型焊接模具
20 | 焊点 | 10 | 处 | 热熔焊
21 | 土方开挖、回填工程 | 50 | m | 1.土方类别:一般土 2.管沟规格:600(W)*1000(D) 3.素土规格:600*200 4.3:7灰土规格:600*500 5.干铺砾石层规格:600*150
22 | 石材/铺砖/水泥地面 | 6 | m | 1.C20混凝土垫层规格:600*100 2.石材厚度:原貌恢复平整
千金塔
1 | 接闪杆 | 1 | 根 | φ20紫铜棒，H=1.5m
2 | 接闪杆支架底座 | 1 | 套 | 根据塔顶造型定制
3 | 接闪带 | 40 | m | φ10紫铜棒
4 | 接闪带支架 | 40 | 套 | 316不锈钢，h=150mm； 沿建筑物随形敷设，间距不大于1米。
5 | 焊接模具 | 3 | 套 | “一”“T”型焊接模具
6 | 焊点 | 15 | 处 | 热熔焊
7 | 引下线 | 150 | m | BV50mm²纯铜导线
8 | 支撑卡 | 130 | 套 | 316不锈钢，定制； 沿建筑物随形敷设，间距不大于1米。
9 | 断接卡 | 2 | 套 | 定制
10 | 耐高压交联聚乙烯绝缘管 | 12 | m | PE管DN50
11 | 防雷警示标志牌 | 2 | 个 | 定制
12 | 电源电涌保护器 | 1 | 个 | In≥20KA、2P
13 | 古建筑专用柔性安全网 | 760 | ㎡
14 | 外接脚手架 | 760 | ㎡ | 钢管架
15 | 围挡及文物保护措施 | 1 | 项 | 在施工过程中，需对范围内涉及施工作业面的文物本体进行遮盖、缓冲、隔离等必要的保护措施。
16 | 垂直接地极 | 8 | 根 | φ50*4*2500铜管
17 | 水平接地极 | 35 | m | 40*4铜排
18 | 长效物理降阻剂 | 6 | 袋 | 25kg/袋
19 | 焊接模具 | 2 | 套 | “一”“T”型焊接模具
20 | 焊点 | 15 | 处 | 热熔焊
21 | 土方开挖、回填工程 | 60 | m | 1.土方类别:一般土 2.管沟规格:600(W)*1000(D) 3.素土规格:600*200 4.3:7灰土规格:600*500 5.干铺砾石层规格:600*150
22 | 石材/铺砖/水泥地面 | 10 | m | 1.C20混凝土垫层规格:600*100 2.石材厚度:原貌恢复平整