- 给排水设计计算

一、设计依据

1、建设单位提供的设计任务书。

2、建设单位提供的给排水接口条件。

3、建筑及其他专业提供的条件图。

4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045－95）（2005年版）

5、《公共建筑节能设计标准》（GB50189－2005）

6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242－2002）

7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

8、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

9、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）（2005年版）

二、设计概况及设计范围

本工程位于陕西省富平县。为地上7层的图书、综合楼。建筑总高度为28.3米。总建筑面积约10988M2。

本设计主要包括生活给水系统，排水系统，消火栓灭火系统，自喷灭火系统，建筑灭火器配置。

三、给水系统：

1、给水水源和系统：

（1）給水水源为市政供水。两路进水。

室内給水分两个区，1～4层为低区，由市政管网直接供水；5～7层为高区，由设在地下室的生活供水设备提供。

（2）卫生热水

由卫生间内电热水器提供。

2、用水量计算：

生活冷水

用水定额：        40 L/人·天；

时变化系数：      K＝1.5

使用时间：        10小时；

最高日用水量：    Qd＝33.6 m3/d

最大时用水量：    Qh＝5.1 m3/h

| 名 称 |  | 当量N | 1#卫生间 | 2#卫生间 | 3#卫生间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 件 数 量 | 洗手盆水龙头 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.5 |
|  | 小便器冲洗阀 | 0.5 | ＼ | 1 | ＼ |
|  | 大便器冲洗水箱浮球阀 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 污水池、洗涤盆 | 1.0 | ＼ | 2 | ＼ |
|  | 自闭冲洗阀 | 6 | ＼ | 24 | ＼ |
| 当量总数 Ng |  | ＼ | 242 | 140 | 2 |
| 设计秒流量(L/s) qg＝0.2αNg1/2α＝1.5 |  | ＼ | 4.67 | 3.55 | 0.43 |
| 配水管径DN(mm) |  | ＼ | 65 | 65 | 25 |
| 流速v (m/s) |  | ＼ | 1.29 | 0.98 | 0.75 |

四、给水管道水力计算：

生活冷水：

控制流速:DN15-DN20≤1.0m/s DN25-DN40≤1.2m/s DN50-DN70≤1.5m/s DN80≤1.8m/s

管道材质:干管及立管采用内衬塑镀锌钢管    末端压力:0.050(MPa)     高区供水压力: 0.38(MPa)

| 立管 |  | 当量总数 Ng | 设计秒流量 qg (L/s) | 配水管径 DN(mm) | 流速 v (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/1 | 1层 | 60.5 | 2.33 | 50 | 1.06 |
|  | 2层 | 121 | 3.3 | 65 | 1.11 |
|  | 3层 | 181.5 | 4.04 | 65 | 1.24 |
|  | 4层 | 242 | 4.66 | 65 | 1.29 |
| L/2’ | 1层 | 35 | 1.77 | 50 | 0.80 |
|  | 2层 | 70 | 2.51 | 65 | 0.69 |
|  | 3层 | 105 | 3.07 | 65 | 0.85 |
|  | 4层 | 140 | 3.54 | 65 | 0.98 |

四、消火栓消防系统：

- 消火栓消防用水量：

室内消火栓消防用水量：20升/秒

室外消火栓消防用水量：20升/秒

2、室内消火栓消防系统：

⑴ 室内消火栓箱：

1~7层室内消火栓箱内设DN65消火栓，25m长DN65衬胶龙带一条，配φ19水枪一支；以及启泵按钮等全套。

⑵ 室内消火栓消防系统：

采用临时高压消防给水系统。消火栓消防泵设在其他建筑水泵房内，水箱设在本楼屋顶。系统由屋顶水箱维持工作压力，发生火灾时由消防泵从消防水池抽吸、加压供给。

消火栓系统设有两个水泵接合器，供消防车向大楼管网供水。

五、室外消火栓消防给水系统：

室外消火栓消防用水量20 L/s。室外消防水量由市政給水管网提供。室外消防管网为环状布置，在总体适当位置和水泵接合器附近设置。

六、灭火器配置：

按‘中危险级”考虑，火灾类别为带电火灾和A类火灾；

每具灭火器最小配置灭火级别2 A；选充装量3公斤的磷酸铵盐手提式灭火器。

五、自动喷水灭火系统：

- 设计原则：

本建筑自动喷水灭火系统按中危险Ⅰ级设计，设计喷水强度6L/min.m^U2^U，保护面积160平方米，系统设计流量为28L/s。

设计喷水强度：   6 L /min·m2

作用面积：       160 m2

喷头工作压力：   0.1MPa

2、自动喷水灭火系统：

在公共活动空间、走道、办公室、库房等部位均设置湿式自动喷水灭火系统。

采用临时高压消防给水系统。地下室水泵房内设有自动喷水灭火消防泵，屋面设有屋顶消防水箱、稳压泵和稳压气压水罐。

系统设有水泵接合器，供消防车向大楼管网供水。

七、排水系统：

1、系统：

室内采用污、废水合流系统，设伸顶通气立管。

- 排水管道计算：

| 名称 | 给水当量 | 排水当量 | 排水流量(l/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗涤盆 | 1 | 1 | 0.33 |  |
| 洗手盆 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |
| 小便器 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |
| 座便器 | 0.5 | 4.5 | 1.5 |  |
| 大便器 | 6 | 4.5 | 1.5 |  |

| 编号 | 层数 | 当量 | 流量 | 管径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ng) | (l/s) | (DN) |
| WL-1 | 6 | 90.6 | 4.36 | 100 |
| WL-2 | 6 | 91.6 | 4.37 | 100 |
| WL-3 | 6 | 47.1 | 3.56 | 100 |
| WL-5 | 5 | 12.5 | 1.39 | 100 |
| WL-6 | 5 | 8 | 1.18 | 100 |
| WL-7 | 5 | 48 | 3.58 | 100 |
| WL-8 | 5 | 75.5 | 4.11 | 100 |

DN100铸铁管最大排水能力：4.5(L/s)