|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 装饰装修工程 |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |
| 1 | A001 | 拆除工程  [工作内容]  1.旧墙皮铲除；  2.包墙板、隔断、钢护栏拆除； 3.暖气片拆除、移位。  4.拆除垃圾规整、外运； 5.完工保洁。 | 项 | 1 |
|  |  | 新做 |  |  |
| 2 | 020209001001 | 塑钢隔断  [项目特征]  1.骨架、边框材料种类、规格:80塑钢型材，壁 厚5mm，钢衬厚1.2mm厚。塑钢板厚10mm。  [工作内容]  1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装  3.嵌缝、塞口 4.装钉压条  5.刷防护材料、油漆 | m2 | 9 |
| 3 | 020209001002 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征]  1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨， 75型 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:纸面石膏 板  [工作内容]  1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装  3.嵌缝、塞口 4.装钉压条  5.刷防护材料、油漆 | m2 | 40 |
| 4 | 020506001001 | 乳胶漆墙面 [项目特征]  A饰面： 1、乳胶漆两道  2、满刮腻子两遍  3、刷稀释乳胶漆一道  4、局部刮腻子找平  B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平  2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛  [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子  3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1100 |
| 5 | 020506001002 | 真石漆墙面 [工作内容]  A饰面： 1、喷（刷）罩面涂料一道  2、喷面漆一道  3、喷（刷）封底剂一道  B基层： 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划  出纹道  [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子  3.刷防护材料、油漆 | m2 | 130 |
| 6 | 020507001001 | 外墙涂料墙面 [项目特征]  1、外墙涂料  2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平  3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] | m2 | 260 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.基层清理 2.刮腻子  3.刷、喷涂料 |  |  |
| 7 | 020402006001 | 防盗门  [项目特征]  1.门类型:平开门  2.框材质、外围尺寸:钢板。900\*2100mm [工作内容]  1.门采购、运输、安装 2.五金、玻璃安装  3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 12 |
| 8 | 020401001001 | 木门  [项目特征]  1.门类型:平开门，带观察窗  2.规格:900\*2100 [工作内容]  1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 4 |
| 9 | 020105006001 | 踢脚线  [项目特征]  1.踢脚线高度:80 2.材质：木塑材质 [工作内容]  1.成品踢脚线采购、运输、安装 | m | 16 |
| 10 | 020406005001 | 不锈钢传递窗 [项目特征]  1.窗类型:不锈钢传递窗、机械互锁  2.规格：600\*600 [工作内容]  1.窗制作、运输、安装 | 樘 | 1 |
| 11 | B01-01 | 窗帘  [项目特征]  1.窗尺寸，数量:1500\*1500mm，10套；≥2000 \*1200,9套。  2.窗帘类型:遮光窗帘 3.窗帘杆材质:铝合金 [工作内容]  1.材料采购、运输、安装 | 项 | 1 |
| 12 | B01-02 | 门牌标识  [项目特征]  1.门牌材质、尺寸、数量:亚克力材质  2. ≥25cm\*11cm、21组 [工作内容]  1.门牌制作、安装 | 组 | 1 |
|  |  | 给排水工程 |  |  |
| 13 | 030801005001 | PPR给水管 [项目特征]  1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:塑料  4.规格: ≥DN20，壁厚3.4mm 5.连接形式:热熔  6.管道保温要求:30厚橡塑保温套管 [工作内容]  1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装  3.保温套管制作、安装 4.水压及泄漏试验 | m | 80 |
| 14 | 030801005002 | PVC排水管  [项目特征]  1.输送介:排水 2.材质:PVC  3.规格:DN50，壁厚2mm | m | 80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 4.连接形式:承插粘接 [工作内容]  1.管道、管件及弯管的制作安装 |  |  |
| 15 | 030803001001 | 双活接球阀 [项目特征]  1.类型:PPR黄铜球阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容]  1.采购、安装 | 个 | 2 |
| 16 | 030803001002 | 角阀  [项目特征]  1.类型:DN20 2.材质:铜合金 [工作内容]  1.采购、安装 | 个 | 15 |
| 17 | 031103003001 | 不锈钢编织管 [项目特征]  1.规格:DN20  2.材质：黄铜、 304不锈钢、丁腈橡胶 [工作内容]  1.安装 | 根 | 21 |
| 18 | B02-001 | 地面开槽、修复 [项目特征]  1.给水、排水管道敷设 [工作内容]  1.地砖、地面开槽 2.埋管  3.地砖、地面修复 | 项 | 1 |
|  |  | 电气设备安装工程 |  |  |
| 19 | 030212003001 | 电气配线  [项目特征]  1.配线形式:明配  2.导线型号、材质、规格:铜芯BV2.5mm2  [工作内容]  1.支持体安装 2.配线  3.管内穿线 | m | 600 |
| 20 | 030212003002 | 电气配线  [项目特征]  1.配线形式:明配  2.导线型号、材质、规格:铜芯BVR4mm2  [工作内容]  1.支持体安装 2.配线  3.管内穿线 | m | 600 |
| 21 | 030212003003 | 电气配线  [项目特征]  1.配线形式:明配  2.导线型号、材质、规格:铜芯BV6mm2  [工作内容]  1.支持体安装 2.配线  3.管内穿线 | m | 500 |
| 22 | 030212003004 | 电气配线  [项目特征]  1.配线形式:明配  2.导线型号、材质、规格:铜芯ZC-BV10mm2  [工作内容]  1.支持体安装 2.配线  3.管内穿线 | m | 200 |
| 23 | 030212001001 | 电气配管  [项目特征] | m | 200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.材质:PVC塑料 2.规格:DN20  [工作内容]  1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 |  |  |
| 24 | 030213001001 | LED灯具  [项目特征]  1.名称、型号:长条灯48W  2.规格:1200\*150 [工作内容]  1.采购、运输、安装 | 套 | 14 |
| 25 | 030213001002 | LED灯具  [项目特征]  1.名称、型号:长条灯40W  2.规格:1200\*75 [工作内容]  1.采购、运输、安装 | 套 | 36 |
| 26 | 030213001003 | LED灯具  [项目特征]  1.名称、型号:圆形吸顶灯24W  2.规格:直径350mm [工作内容]  1.采购、运输、安装 | 套 | 3 |
| 27 | 030213005001 | 紫外线杀菌灯 [项目特征]  1.名称:紫外线杀菌灯  2.型号:1200mm 3.规格:40W  [工作内容]  1.采购、运输、安装 | 套 | 4 |
| 28 | 030204018001 | 配电箱  [项目特征]  1.名称、型号:600\*500明装型 2.规格:成套控制开关  [工作内容]  1.配电箱制作、安装 | 台 | 1 |
| 29 | 030204017001 | 空开盒  [项目特征]  1.名称、型号:配置室内插座及照明控制空开 [工作内容]  1.制作、安装 | 台 | 15 |
| 30 | 030204031001 | 小电器  [项目特征]  1.名称:明（暗）装插座 2.规格:10A5孔、16A3孔  [工作内容] 1.安装 | 套 | 40 |
| 31 | 030204031002 | 小电器  [项目特征]  1.名称:照明开关 2.规格:86型  [工作内容]  1.安装 | 套 | 17 |
| 32 | 031101096001 | 监控设备  [项目特征]  1.名称:试剂室监控设备  2.规格:400W摄像头2台+硬盘录像机 3.型号:存储时间6个月  [工作内容]  1.安装、测试 | 套 | 1 |
|  |  | 通风空调工程 |  |  |
| 33 | 030901004001 | 空调器 | 台 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 5 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征]   1. 类型规格:壁挂空调1匹   [工作内容]  1.采购、运输、安装 |  |  |
| 34 | 030901004002 | 空调器  [项目特征]  1.类型规格:壁挂空调1.5匹 [工作内容]  1.采购、运输、安装 | 台 | 6 |
| 35 | 030901002001 | 通风机  [项目特征]  1.形式:PP离心风机  2.规格:风量2300m3/H,300W [工作内容]  1.安装 | 台 | 6 |
| 36 | 030901002002 | 通风机  [项目特征]  1.形式:管道轴流风机 2.规格:风量500m3/H  [工作内容] 1.安装 | 台 | 6 |
| 37 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征]  1.形状:圆形  2.周长或直径:直径110mm 3.接口形式:承插口  4.支架法兰的材质、规格:PVC塑料 [工作内容]  1.制作、安装 | m | 4 |
| 38 | 030902005002 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征]  1.形状:圆形  2.周长或直径:直径150mm 3.接口形式:承插口  4.支架法兰的材质、规格:PVC塑料 [工作内容]  1.制作、安装 | m | 30 |
| 39 | 030902005003 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征]  1.形状:圆形  2.周长或直径:直径250mm 3.接口形式:承插口  4.支架法兰的材质、规格:PVC塑料 [工作内容]  1.制作、安装 | m | 12 |
| 40 | 030903013001 | 不锈钢风帽安装 [项目特征]  1.规格: φ250mm 304不锈钢 [工作内容]  1.风帽安装 | 个 | 6 |
| 41 | 030903013002 | 不锈钢风帽制作安装 [项目特征]  1.规格: φ150mm 304不锈钢 [工作内容]  1.风帽安装 | 个 | 5 |
| 42 | 030903013003 | 不锈钢风帽制作安装 [项目特征]  1.规格: φ110mm 304不锈钢 [工作内容]  1.风帽安装 | 个 | 2 |
| 43 | 030903014001 | 塑料风帽制作安装  [项目特征] 1.规格: | 个 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 6 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [工作内容]  1.风帽制作、安装 |  |  |
| 44 | 030903005001 | 塑料风管阀门制作安装  [工作内容]  1.制作  2.安装 | 个 | 13 |
| 45 | B001-004 | 水钻打孔  [项目特征]  1.水钻打孔，孔径260mm、165mm、120mm [工作内容]  1.水钻打孔 | 个 | 14 |
|  |  | 家具安装工程 |  |  |
|  |  | 实验家具 |  |  |
|  | A01 | 无机前处理室 |  |  |
| 46 | 020601011001 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 6 |
| 47 | 030901011001 | 全钢通风柜 [项目特征]  1.类型:全钢结构、理化板台面、带水槽  2.规格、尺寸:1500\*850\*2350 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 台 | 2 |
| 48 | 030804006001 | 水系统  [项目特征]  1.名称：PP中水槽+三口鹅颈水龙头  2.材质:水槽：PP材质；水龙头：黄铜管身，铜 质陶瓷阀芯，喷塑表面  2.规格尺寸:水槽540\*440\*310 [工作内容]  1.安装 | 组 | 1 |
| 49 | B005-002 | PP滴水架  [项目特征]  1.材质:PP材质  2.规格、尺寸:27棒550\*400 [工作内容]  1.安装 | 个 | 1 |
| 50 | B005-003 | 洗眼器  [项目特征]  1.类型:台式单口洗眼器 2.材质:主体黄铜材质 | 个 | 1 |
| 51 | B005-004 | 万向抽气罩 [项目特征]  1.规格:管径110mmPP万向抽气罩  2.材质:主体PP材质，304不锈钢关节连接件 [工作内容]  1.安装 | 套 | 1 |
| 52 | B005-005 | 钢玻试剂架 [项目特征]  1.规格:L\*300\*750  2.立柱、档条:1.0钢板 3.层板:10mm钢化玻璃 [工作内容]  1.安装 | 米 | 3 |
| 53 | 020601008001 | 器皿柜  [项目特征] | 套 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 7 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 |  |  |
| 54 | 020601008002 | 试剂柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 1 |
|  | A02 | 光谱室 |  |  |
| 55 | 020601011002 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 3 |
| 56 | 020601011003 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*800\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 6 |
| 57 | 030903017001 | 原子吸收罩 [项目特征]  1.规格尺寸:400\*400罩体，管径DN110 2.类型材质:可伸缩、 1.0厚304不锈钢 [工作内容]  1.制作、安装 | 套 | 2 |
| 58 | B005-006 | 钢玻试剂架 [项目特征]  1.规格:L\*300\*750  2.立柱、档条:1.0钢板 3.层板:10mm钢化玻璃 [工作内容]  1.安装 | 米 | 3 |
| 59 | B005-010 | 全钢气瓶柜 [项目特征]  1.类型:双瓶、二代报警 2.材质:优质冷轧钢板  3.尺寸:900\*450\*1900 [工作内容]  1.运输、安装 | 套 | 2 |
|  | A03 | 有机前处理室 |  |  |
| 60 | 020601011004 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 6 |
| 61 | 030901011002 | 全钢通风柜 [项目特征]  1.类型:全钢结构、理化板台面、带水槽  2.规格、尺寸:1500\*850\*2350 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 台 | 2 |
| 62 | 030804006002 | 水系统  [项目特征]  1.名称：PP中水槽+三口鹅颈水龙头 | 组 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 8 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 2.材质:水槽：PP材质；水龙头：黄铜管身，铜 质陶瓷阀芯，喷塑表面  2.规格尺寸:水槽540\*440\*310 [工作内容]  1.安装 |  |  |
| 63 | B005-011 | PP滴水架  [项目特征]  1.材质:PP材质  2.规格、尺寸:27棒550\*400 [工作内容]  1.安装 | 个 | 1 |
| 64 | B005-012 | 洗眼器  [项目特征]  1.类型:台式单口洗眼器 2.材质:主体黄铜材质 | 个 | 1 |
| 65 | B005-013 | 万向抽气罩 [项目特征]  1.规格:管径110mmPP万向抽气罩  2.材质:主体PP材质，304不锈钢关节连接件 [工作内容]  1.安装 | 套 | 1 |
| 66 | B005-014 | 钢玻试剂架 [项目特征]  1.规格:L\*300\*750  2.立柱、档条:1.0钢板 3.层板:10mm钢化玻璃 [工作内容]  1.安装 | 米 | 3 |
| 67 | 020601008003 | 器皿柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 套 | 1 |
| 68 | 020601008004 | 试剂柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 1 |
|  | A04 | 色谱室 |  |  |
| 69 | 020601011005 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*800\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 9.6 |
| 70 | 020601011006 | 转角柜  [项目特征]  1.台柜规格:1000\*1000\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 组 | 1 |
| 71 | B005-015 | 万向抽气罩 [项目特征]  1.规格:管径110mmPP万向抽气罩  2.材质:主体PP材质，304不锈钢关节连接件 [工作内容]  1.安装 | 套 | 1 |
| 72 | B005-016 | 全钢气瓶柜 | 套 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 9 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | [项目特征]  1.类型:双瓶、二代报警 2.材质:优质冷轧钢板  3.尺寸:900\*450\*1900 [工作内容]  1.运输、安装 |  |  |
|  | A05 | 理化室 |  |  |
| 73 | 020601011007 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 7.5 |
| 74 | 030901011003 | 全钢通风柜 [项目特征]  1.类型:全钢结构、理化板台面、带水槽  2.规格、尺寸:1500\*850\*2350 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 台 | 2 |
| 75 | 030804006003 | 水系统  [项目特征]  1.名称：PP中水槽+三口鹅颈水龙头  2.材质:水槽：PP材质；水龙头：黄铜管身，铜 质陶瓷阀芯，喷塑表面  2.规格尺寸:水槽540\*440\*310 [工作内容]  1.安装 | 组 | 2 |
| 76 | B005-017 | PP滴水架  [项目特征]  1.材质:PP材质  2.规格、尺寸:27棒550\*400 [工作内容]  1.安装 | 个 | 2 |
| 77 | B005-018 | 洗眼器  [项目特征]  1.类型:台式单口洗眼器 2.材质:主体黄铜材质 | 个 | 1 |
| 78 | B005-019 | 万向抽气罩 [项目特征]  1.规格:管径110mmPP万向抽气罩  2.材质:主体PP材质，304不锈钢关节连接件 [工作内容]  1.安装 | 套 | 1 |
| 79 | B005-020 | 钢玻试剂架 [项目特征]  1.规格:L\*300\*750  2.立柱、档条:1.0钢板 3.层板:10mm钢化玻璃 [工作内容]  1.安装 | 米 | 4 |
| 80 | 020601008005 | 器皿柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 套 | 1 |
| 81 | 020601008006 | 试剂柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 10 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | A06 | 微生物室 |  |  |
| 82 | 020601011008 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 5 |
| 83 | 020601011009 | 培养矮台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*600 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 3 |
| 84 | 020601011010 | 不锈钢台  [项目特征]  1.台柜规格:1500\*600\*800  2.柜体种类:整体304不锈钢结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 套 | 1 |
| 85 | 030804006004 | 水系统  [项目特征]  1.名称：PP中水槽+三口鹅颈水龙头  2.材质:水槽：PP材质；水龙头：黄铜管身，铜 质陶瓷阀芯，喷塑表面  2.规格尺寸:水槽540\*440\*310 [工作内容]  1.安装 | 组 | 1 |
| 86 | B005-021 | PP滴水架  [项目特征]  1.材质:PP材质  2.规格、尺寸:27棒550\*400 [工作内容]  1.安装 | 个 | 1 |
| 87 | B005-022 | 洗眼器  [项目特征]  1.类型:台式单口洗眼器 2.材质:主体黄铜材质 | 个 | 1 |
| 88 | 020601008007 | 试剂柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 1 |
|  | A07 | 试剂室 |  |  |
| 89 | 020601008008 | PP试剂柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:整体PP材质 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 10 |
| 90 | 020601008009 | 全钢试剂柜 [项目特征]  1.规格:590\*460\*1120 2.材料种类:全钢结构 [工作内容]  1.安装 | 个 | 2 |
|  | A08 | 天平室 |  |  |
| 91 | 020601011011 | 实验边台  [项目特征] | 米 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 11 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 |  |  |
| 92 | B006-003 | 天平台  [项目特征]  1.规格:900\*600\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面类型:12.7优质理化板+60mm花岗岩台面 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 套 | 3 |
| 93 | B006-005 | 周转台  [项目特征]  1.规格:900\*600\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 套 | 3 |
| 94 | 020601008010 | 试剂柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 1 |
|  | A09 | 洗涤室&高温室 |  |  |
| 95 | 020601011012 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 6 |
| 96 | 020601011013 | 高温台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:20mm花岗岩台面 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 4 |
| 97 | 030804006005 | 水系统  [项目特征]  1.名称：PP中水槽+三口鹅颈水龙头  2.材质:水槽：PP材质；水龙头：黄铜管身，铜 质陶瓷阀芯，喷塑表面  2.规格尺寸:水槽540\*440\*310 [工作内容]  1.安装 | 组 | 3 |
| 98 | B005-023 | PP滴水架  [项目特征]  1.材质:PP材质  2.规格、尺寸:27棒550\*400 [工作内容]  1.安装 | 个 | 3 |
| 99 | B005-024 | 洗眼器  [项目特征]  1.类型:台式单口洗眼器 2.材质:主体黄铜材质 | 个 | 1 |
| 100 | 020601008011 | 器皿柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容] | 套 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 12 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 1.制作、运输、安装 |  |  |
| 101 | 020601008012 | 试剂柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 1 |
|  | A10 | 放射性测定室&快检室 |  |  |
| 102 | 020601011014 | 实验边台  [项目特征]  1.台柜规格:L\*750\*800 2.柜体种类:钢木结构  3.台面种类:12.7厚优质理化板 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 米 | 10 |
| 103 | 030804006006 | 水系统  [项目特征]  1.名称：PP中水槽+三口鹅颈水龙头  2.材质:水槽：PP材质；水龙头：黄铜管身，铜 质陶瓷阀芯，喷塑表面  2.规格尺寸:水槽540\*440\*310 [工作内容]  1.安装 | 组 | 1 |
| 104 | B005-025 | PP滴水架  [项目特征]  1.材质:PP材质  2.规格、尺寸:27棒550\*400 [工作内容]  1.安装 | 个 | 1 |
| 105 | B005-026 | 洗眼器  [项目特征]  1.类型:台式单口洗眼器 2.材质:主体黄铜材质 | 个 | 1 |
| 106 | 020601008013 | 试剂柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 1 |
|  | A11 | 样品室 |  |  |
| 107 | 020601008014 | 样品柜  [项目特征]  1.规格:900\*450\*1800 2.材料种类:全木结构 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | 个 | 12 |
|  | A12 | 其他 |  |  |
| 108 | B007-001 | 实验凳  [项目特征]  1.类型:圆形液压升降凳  2.规格:椅面直径35cm,升降高度45-61cm  3.材质:环保PU皮革、高密度回弹海绵垫、电镀 钢圈、三级气压棒、金属配件  [工作内容]  1.运输、安装 | 把 | 35 |
| 109 | B007-002 | 实验台电源盒 [项目特征]  1.规格:20cm钢制电源盒， 2个10A插座 [工作内容]  1.安装 | 套 | 50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：延川县水务局关于水质检测中心实验室建设项目 | 专业：土建工程 | 第 13 页 共 13 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 110 | B007-003 | 紧急冲淋器 [项目特征]  1.类型:壁挂式紧急冲淋器 2.材质:全不锈钢材质  [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
|  |  | 办公家具 |  |  |
| 111 | B008-001 | 单人办公桌 [项目特征]  1.尺寸:1200\*600\*750  2.规格材质:E1级高密度板，桌面厚度≥30mm [工作内容]  1.安装 | 张 | 10 |
| 112 | B008-002 | 单人办公桌 [项目特征]  1.尺寸:1800\*900\*750  2.规格材质:E1级高密度板，桌面厚度≥30mm 3.类型:办公桌+侧副柜  [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 113 | B008-003 | 办公椅  [项目特征]  1.类型:滑轮转椅  2.规格:360° 旋转，10cm升降高度 3.材质:网面靠背、海绵坐垫  [工作内容] 1.安装 | 把 | 12 |
| 114 | B008-004 | 文件柜  [项目特征]  1.类型:中二斗文件柜 2.尺寸:900\*400\*1800  3.规格:柜体钢板厚度≥0.8mm | 套 | 12 |
| 115 | B008-005 | 更衣柜  [项目特征]  1.类型:六门更衣柜  2.尺寸:900\*400\*1800  3.规格:柜体钢板厚度≥0.8mm [工作内容]  1.安装 | 套 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |