版本号：TZZB-HZ-2025386C20260212001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造项目

### 采购项目编号：TZZB-HZ-2025386C

### 汉中市中心医院

### 同正项目管理有限公司共同编制

### 2026年02月12日

## 第一章 投标邀请

同正项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市中心医院委托，拟对妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：TZZB-HZ-2025386C

### 二、采购项目名称：妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造项目

### 三、招标项目简介

妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人应授权合法的人员参加招标全过程：法定代表人直接参加招标的，须出具法人身份证（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加招标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）。

2、投标人资格要求：投标人须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。

3、投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

4、投标人资质要求：①投标人为制造商的，应具备新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉）B级及以上资质证书或旧证《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）B级及以上资质证书及建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证； ②投标人为经销商的，须出具新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》锅炉安装（含修理改造）B级及以上资质证书或旧证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（锅炉）B级及以上资质证书及建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证，并提供制造商新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉）B级及以上资质证书或旧证《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）B级及以上资质证书。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 汉中市中心医院

地址： 汉中市汉台区康复路22号

邮编： 723000

联系人： 陈老师

联系电话： 0916-2682065

### 代理机构：同正项目管理有限公司

地址： 中市汉台区西一环路蓝天御苑小区商铺二层门面房南侧

邮编： 723000

联系人： 王丽

联系电话： 0916-8897702

### 采购监督机构：汉中市财政局政府采购管理科

联系人：陈老师

联系电话：0916-2514015

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,650,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的\产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的\产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的\产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1、按合同约定执行。 2、采购代理服务费的缴纳方式：在领取《成交通知书》时向采购代理机构一次性全额缴纳采购代理服务费。 3、采购代理服务费以转账形式缴纳至以下账户： 缴纳账户户名：同正项目管理有限公司汉中分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司汉中北环路支行 账号：6105 0165 5200 0000 0101 汇款备注：项目名称 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由汉中市中心医院和同正项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由汉中市中心医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由同正项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉中市中心医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是同正项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

1、按国家现行项目实施规范和合同规定的验收标准等要求进行验收。 2、由甲方和乙方共同对项目进行整体验收，甲方对验收是否合格进行确认。其内容包括是否按照甲方要求进行服务、是否在规定时间内服务完毕。 3、验收依据包含但不限于：本项目采购文件、投标文件；本合同及附件文本；合同履行时国家及行业现行的标准和技术规范。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 同正项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由同正项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 同正项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王丽

联系电话：0916-8897702

地址：中市汉台区西一环路蓝天御苑小区商铺二层门面房南侧

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,650,000.00

采购包最高限价（元）: 2,650,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造项目 | 1.00 | 2,650,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 根据项目的实际情况，妇女儿童综合楼采暖、热水用汽与锅炉房之间的管道沟修建时因地下光缆、电缆等原因造成的管沟长时间积水，致使蒸汽管道保温破损、管道腐蚀严重，存在蒸汽渗漏的安全隐患。蒸汽管道距离远、长时间浸水，造成能源浪费情况严重以及由于蒸汽管道经常维修、冬季天然气停供等原因造成妇女儿童综合楼经常停供暖气和热水，对诊疗工作造成影响的同时也致使患者意见较大。 在原锅炉房新建供热站，供热管道引至妇女儿童楼。妇女儿童楼原有供热站设备拆除，安装新设备。 二、安装改造方案 1、拆除锅炉房原有一台4吨蒸汽锅炉，购买安装2台功率≥2800KW全预混冷凝低氮锅炉（总热负荷：≥5600KW）满足本项目的供暖和供热水需求。 2、锅炉安装：锅炉根据现场施工位置、天然气管道走向进行安装。排烟管道升至外墙。根据现场设备布局和天然气使用相关要求安装天然气报警、有害气体检测等设备以及防爆照明灯具等。 3、拆除换热间2台汽水板式换热器、2台高区热水循环泵、2台低区热水循环泵、分汽缸一台、冷凝水回收装置1套（含水泵）、管道、阀门、电线、控制柜及其他附件等。拆除设备及部件运送至甲方指定院内地点。 4、锅炉房安装锅炉补水高位软水箱1个（含自动补水系统），2台变频热源侧循环水泵，安装供热管道将热源导入妇女儿童楼换热间。 5、换热间改造增加设备部分：采暖板式换热器2台、采暖一次循环泵2台，热水板式换热器2台、热水水箱1个（含自动补水系统）、热水一次变频循环泵2台，1-4层低区热水变频循环泵2台、5-8层高区变频热水循环水泵2台，配置相应的水泵控制柜。所有增加设备按需求铺设设备基础。 6、配电部分：电缆、桥架、设备线路的购买、铺设、安装。锅炉配电柜安装于锅炉房内，控制柜根据现场情况选择安装位置。 7、管道、阀门、软连接配件安装：根据设备位置对采暖、热水、补水的管道、阀门、软连接等配件进行购买及安装，管道进行保温。 8、技术标准： 锅炉设计、制造、运行、安装参照下列标准; 8.1、GB/T21434-2022《相变锅炉》; 8.2、NB- T 10941-2022《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》; 8.3、TSG 91-2021《锅炉节能环保技术规程》 8.4、GB/T1576-2018《工业锅炉水质》; 8.5、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》; 8.6、TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》、 8.7、NB/T47034-2013《工业锅炉技术条件》和GB/T 16508.1~16508.8-2022《锅壳锅炉》。 8.8、锅炉安装时应符合GB50273-2022《锅炉安装工程施工及验收标准》。 三、设备安装清单 （一）拆除部分： 序号; 项目名称; 拆除要求; 单位. 1; 拆除原有管道; 1.拆除妇幼儿童综合楼换热机房内与原有拆除设备配套的管道、阀门、支架等 2.拆除外运; 项. 2; 拆除原有设备; 1.拆除锅炉房原有锅炉1台，具体现场确定；拆除2台汽水板式热交换器、1台闭式凝结水回收装置、1台分汽缸、4台立式容积式换热器、4台高区卫生热水循环水泵、附属配电设备等 2.拆除外运 3.拆除锅炉机头并指定位置安装，拆除、新安装柴油管道; 项. （二）土建部分： 序号; 项目名称; 技术要求; 计量单位; 数量. 1; 拆除路面; [参数要求] 1.名称:破除原有路面 2.拆除厚度:≥25cm [工作内容] 1.拆除、清理; m2; 114.84. 2; 挖沟槽土方; [[参数要求] 1.机械开挖 2.开挖深度：≥1.9m 3.供应商应认真查看现场，自行考虑工程量变化潜在风险 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.清底修边; m3; 145.52. 3; 回填方; [参数要求] 1.填方部位:地沟 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:压实系数≥0.93 4.回填深度：≥0.8m 5.铺设标识带 6.供应商应认真查看现场，自行考虑工程量变化潜在风险 [工作内容] 1.回填 2.压实; m3; 60.67. 4; 回填方; [[参数要求] 1.填方部位:地沟 2.材料品种:原土 3.密实度:压实系数≥0.95 4.回填深度：≥1.1m 5.铺设标识带 6.供应商应认真查看现场，自行考虑工程量变化潜在风险 [工作内容] 1.回填 2.压实; m3; 84.85. 5; 余方弃置; [参数要求] 1.运距:≥10Km 2.原土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳; m3; 60.67. 6; 余方弃置; [参数要求] 1.运距:≥10Km 2.石渣 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳; m3; 28.71. 7; 水泥混凝土; [参数要求] 1.名称:恢复路面 2.厚度:≥25cm 3.混凝土标号：C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.锯缝、嵌缝; m2; 114.84. 8; 检查井; [参数要求] 1.垫层、基础材质及厚度:300厚3:7灰土；100厚C15混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.C15混凝土流槽 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土四防井盖（防噪音、防盗、防坠落、防位移，承重≥250KN载重 5.合成高分子防水涂膜防水层 6.铸铁踏步、防水套管、管道支架 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐; 座; 2. （三）电气设备安装部分 ： 序号; 项目名称; 技术要求; 计量单位; 数量. 1; 成套配电箱; [[参数要求] 1.名称:水泵控制箱AC 2.型号:防水防尘箱体 3.规格:500*600*180 4.安装方式:距地1.5m明装 5.防护等级：≥IP65 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地; 台; 1. 2; 成套配电箱; [参数要求] 1.名称:水泵控制箱AC2 2.型号:防水防尘箱体 3.规格:500*600*180 4.安装方式:距地1.5m明装 5.防护等级：≥IP65 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地; 台; 1. 3; 断路器; [[参数要求] 1.材质:塑壳断路器 2.三极带复式脱扣(过载加短路保护) 3.壳架电流：100A 4.安装方式:原配电箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线; 个; 1. 4; 断路器; [参数要求] 1.材质:塑壳断路器 2.三极带复式脱扣(过载加短路保护) 3.壳架电流：20A 4.安装方式:原配电箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线; 个; 2. 5; 断路器; [[参数要求] 1.三极带复式脱扣(过载加短路保护) 2.壳架等级电流：63A，额定电流：32A，断路器控制的线路极数3极 3.安装方式:原配电箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线; 个; 1. 6; 断路器; [[参数要求] 1.壳架等级电流：63A，额定电流：20A， 2.极数：双模，额定剩余动作电流:30mA 3.安装方式:原配电箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线; 个; 1. 7; 配管; [[参数要求] 1.规格:SC80 2.壁厚:≥4.5mm 3.配置形式:沿墙明配含支架 [工作内容] 1.电线管路敷设; m; 22.02. 8; 配管; [[参数要求] 1.规格:SC65 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚:≥4mm [工作内容] 1.电线管路敷设; m; 7.81. 9; 配管; [参数要求] 1.规格:SC32 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚:3.5mm [工作内容] 1.电线管路敷设; m; 10.59. 10; 配管; [参数要求] 1.规格:PC20 聚氯乙烯管 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚参考国标规定 [工作内容] 1.电线管路敷设; m; 16.39. 11; 配管; [参数要求] 1.规格:PC25 聚氯乙烯管 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚参考国标规定 [工作内容] 1.电线管路敷设; m; 57.43. 12; 配管; [参数要求] 1.规格:PC32 聚氯乙烯管 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚参考国标规定 [工作内容] 1.电线管路敷设; m; 4.69. 13; 电力电缆; [参数要求] 1.规格:WDZ-YJE-4x16+3x16 2.安装方式：穿管/桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护; m; 27.77. 14; 电力电缆; [参数要求] 1.规格:WDZ-YJE-4x25+1x16 2.安装方式：穿管/桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护; m; 36.9. 15; 电力电缆; [参数要求] 1.规格:WDZ-YJE-5x4 2.安装方式：穿管/桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护; m; 44.51. 16; 电力电缆; [参数要求] 1.规格:WDZ-YJE-5x6 2.安装方式：穿管/桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护; m; 10. 17; 电力电缆头; [参数要求] 1.名称:干包式电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地; 个; 10. 18; 配线; [参数要求] 1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线; m; 372.62. 19; 配管; [参数要求] 1.规格:PE32 聚乙烯管 2.壁厚:2mm [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧、挂钩、锚固装置安装） 3.穿引线 4.接地; m; 215.27. 20; 配线; [参数要求] 1.名称:弱电信号线 2.配线形式:穿管/桥架敷设含支架 3.规格:RS485-RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线; m; 220.65. 21; 套管; [参数要求] 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:SC40 3.壁厚:≥3.25mm [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞; 个; 5. （四）给排水部分： 序号; 项目名称; 技术要求; 计量单位; 数量. 管道. 1; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN219*8 3.壁厚:≥8mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温60mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 338.95. 2; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN219*6 3.壁厚:≥6mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温60mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 21.44. 3; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN133 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温50mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 26.45. 4; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.壁厚:≥6mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温50mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 13.6. 5; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.壁厚:≥6mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温50mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 66.67. 6; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 23.64. 7; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 12.43. 8; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 15.68. 9; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN40 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 10.18. 10; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN32 3.壁厚:≥3.2mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 42.64. 11; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN25 3.壁厚:≥3.2mm 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 11. 12; 保温成品烟囱; [参数要求] 1.名称:钢烟囱 2.材质:钢板 3.规格:DN500 4.钢板厚度:≥5mm 5.保温:岩棉管壳50mm,中心距顶板底1.2m 6.在2/3高度处布设三根牵引拉绳固定(互为120°） [工作内容] 1.安装 2.支吊架制作、安装; m; 19.36. 13; 保温成品烟囱; [参数要求] 1.名称:钢烟囱 2.材质:钢板 3.规格:DN320 4.钢板厚度:≥5mm 5.保温:岩棉管壳50mm,中心距顶板底1.2m 6.在2/3高度处布设三根牵引拉绳固定(互为120°） [工作内容] 1.安装 2.支吊架制作、安装; m; 9.4. 14; 管道支架; [参数要求] 1.类型:管道支架 2.材质：镀锌 [工作内容] 1.制作 2.安装; kg; 116.8. 阀门. 15; 除污器(过滤器); [参数要求] 1.材质:Y型除污器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.过滤效率:≥99.9% 5.通水网精度:≥20目 6.公称压力:≥1.6MPa 7.材质:铸钢 8.工作温度:≤220℃ [工作内容] 1.安装; 组; 4. 16; 除污器(过滤器); [参数要求] 1.材质:Y型除污器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.过滤效率:≥99.9% 5.通水网精度:≥20目 6.公称压力:≥1.6MPa 7.材质:铸钢 8.工作温度:≤220℃ [工作内容] 1.安装; 组; 4. 17; 除污器(过滤器); [参数要求] 1.材质:Y型除污器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.过滤效率:≥99.9% 5.通水网精度:≥20目 6.公称压力:≥1.6MPa 7.材质:铸钢 8.工作温度:≤220℃ [工作内容] 1.安装; 组; 1. 18; 倒流防止器; [参数要求] 1.类型:倒流防止器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装; 组; 1. 19; 阀门; [参数要求] 1.类型:电磁阀（厂家配套） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 20; 阀门; [参数要求] 1.类型:电磁阀（厂家配套） 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 21; 阀门; [参数要求] 1.类型:电动蝶阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 6.电压:220V [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 22; 阀门; [参数要求] 1.类型:电动阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 6.电压:220V [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 23; 阀门; [参数要求] 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 3.公称压力:≥1.6MPa 4.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 24; 阀门; [参数要求] 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 1. 25; 阀门; [参数要求] 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 1. 26; 阀门; [参数要求] 1.类型:密闭烟管阀 2.规格:DN320 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 27; 阀门; [参数要求] 1.类型:逆止阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 3. 28; 阀门; [参数要求] 1.类型:逆止阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 4. 29; 阀门; [参数要求] 1.类型:逆止阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 30; 阀门; [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 5. 31; 阀门; [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 32; 阀门; [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 3. 33; 阀门; [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 3. 34; 阀门; [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 35; 软接头(软管); [参数要求] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装; 个; 6. 36; 软接头(软管); [参数要求] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装; 个; 4. 37; 软接头(软管); [参数要求] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装; 个; 8. 38; 软接头(软管); [参数要求] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装; 个; 2. 39; 阀门; [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 6. 40; 阀门; [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 41; 阀门; [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 1. 42; 阀门; [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 21. 43; 阀门; [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 3. 44; 阀门; [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 6. 45; 阀门; [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 46; 阀门; [参数要求] 1.类型:闸阀 泄水阀 2.规格:DN25 3.公称压力:≥1.6MPa 4.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 10. 47; 阀门; [参数要求] 1.类型:柱塞阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸钢 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 48; 阀门; [参数要求] 1.类型:柱塞阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 5. 49; 阀门; [参数要求] 1.类型:柱塞阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 3. 50; 阀门; [参数要求] 1.类型:柱塞阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 2. 51; 阀门; [参数要求] 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.公称压力:≥1.6MPa 4.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试; 个; 4. 52; 自然排风罩; [参数要求] 1.类型:自然排风罩 2.规格:DN500 3.材质:铝合金，壁厚≥1.0mm; 个; 1. 53; 压力表; [参数要求] 1.名称:压力表 2.量程:1.6MPa 3.无线传输 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整; 套; 39. 54; 温度传感器; [参数要求] 1.名称:温度传感器 2.无线传输 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码; 个; 3. 55; 温度计; [[参数要求] 1.名称:温度计 2.无线传输 3.量程：0°C~100°C [工作内容] 1.安装; 个; 23. 56; 排水漏斗; [参数要求] 1.类型:排水漏斗 2.口径规格:DN100 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.制作 2.安装; 个; 1. 设备. 57; ●成套整装锅炉; [参数要求] 1.额定输出功率:≥2800KW ▲2.热效率:≥99% ▲3.排烟温度:≤65℃ ▲4.燃烧方式:全预混表面燃烧 5.工作压力Mpa:常压 ▲6.锅炉调节方式及比例:全自动无极变频调节，20%-100% 7.额定燃气消耗量:≤290m³/h 8.额定回/出水温度:60/80 ▲9.锅炉主换热器材质:硅铸铝 ▲10.锅炉控制方式：采用全自动智能控制，液晶显示屏操作界面，具有超温、停电、低水位、燃气压力等保护功能 ▲11.烟气排放标准：NOx＜30mg/m³ 12.参数:UxN=380V ，≥8.0KW 13.基础安装、设备调试、设备吊装口拆除及原状恢复 14.锅炉本体安装 15. 附属设备（管道、阀门、表计等）安装 16.配套软化水装置，进水硬度≤0.03mmol/L，水循环流速≥0.3m/s。额定工作压力：常压（≤0.1MPa，燃料：天然气。炉膛容积热负荷≤80kw/m³，电源AC380V; 台; 2. 58; 设备自动控制系统; [参数要求] 1.名称:设备自动控制系统(设备方配套) 1.1.根据使用设定温度自动控制锅炉、水泵、电动调节阀的启停及频率调节，系统实现联动控制。非供暖季维持生活热水温度，实现热水循环系统独立运行。供水温度：实时监测匹配温度，PID动态调节，精度±1℃、误差±2℃；低于50℃触发预警并推送运维端，供暖季按室外温度补偿曲线调整。回水温度：实时监测匹配温度 2.全场景安全保护（杜绝冬季风险） 2.1、超温/超压：超温断燃料、旁通降温；超压先泄压，无效则安全阀起跳并告警 2.1、断水/缺水：水位低于安全值立即停炉关燃料阀；补水泵故障启动备用泵 2.2、防冻保护：≤5℃启动伴热，失效则循环泵低速运行 2.3、燃烧安全：燃气炉点火前吹扫≥30秒，失败断气报警 2.5、断电/故障：断电启动应急排水；关键部件故障切换备用设备，无备用则降负荷告警 3.能效优化控制（降低运行成本） 3.1、变负荷调节：按热需求动态调整锅炉出力，夜间降负荷；多炉并联联动，优化运行台数与负荷 3.2、辅机节能：泵与风机变频调速，按需供能 4.、监控与运维管理（保障稳定运维） 4.1、实时监控：锅炉运行数据监测、供暖板换一侧、二侧温度压力监测、生活热水热板换一侧、二侧温度压力监测、水系统循环流量监测、锅炉补水箱液位报警、生活热水箱液位报警监测，板换开度调节反馈、循环泵监测及运行控制，监测本地触摸屏+远程平台（电脑及手机），10秒刷新数据，存储3年历史数据 4.2、告警管理：紧急告警多渠道推送，一般告警30分钟未处理升级 4.3、远程运维：支持远程操作（需权限），故障自诊断并给出运维建议 5.环境适应性（应对恶劣条件） 抗干扰：抗电磁干扰，屏蔽线传输，接地电阻≤4Ω；数据加密传输防丢失篡改 系统预留扩展接口，开放RS485 或者RJ45端口，提供完整的MODBUS RTU 或者MODBUS TCP/IP 协议 以及完整的数据点表。提升智能化水平，核心围绕“稳供热、保安全、降能耗、易运维”实现自动化控制; 项; 1. 59; 循环水泵; [参数要求] 1.名称:热源侧循环水泵 2.规格:流量≥150m³/h，扬程≥34m，功率≥30Kw，转速≥1480rpm 3.材质:铸铁 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装; 台; 2. 60; 分水器; [参数要求] 1.名称:分水器 2.型号:D300 3.按标准图05k232制作 [工作内容] 1.安装; 台; 1. 61; 换热器; [参数要求] 1.名称:板式换热器 2.规格:LxBxH=1.1x0.62x1.85M 3.工作压力:1.6MPa 4.换热面积≥20㎡ 5.材质:不锈钢； 6.单片有效面积 ≥0.2m2； 7.板片波纹深度≥3.8mm； 8.板片厚度≥ 0.5mm； [工作内容] 1.本体安装 2.管件、阀门、表计安装; 台; 2. 62; 换热器; [参数要求] 1.名称:板式换热器 2.规格:换热量:≥1300kw 3.工作压力:1.6MPa 4.材质:不锈钢 5.一次热媒：80/60°C,热水流量55.90m³/h 6.一次热媒：60/50°C,热水流量111.80m³/h 7.换热面积≥20㎡ [工作内容] 1.本体安装 2.管件、阀门、表计安装; 台; 2. 63; 水箱成品; [参数要求] 1.类型:热水箱 2.材质:不锈钢 3.容量:LxBxH=4.0x3.5x2.5M 4.卫生热水制备 5.保温:50厚聚苯板，外加铝皮保护 6.设备基础 [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验; 台; 1. 64; 循环水泵; [参数要求] 1.名称:高区卫生热水循环水泵 2.规格:流量≥18m³/h，扬程≥45m，功率≥4.0Kw，转速≥2960rpm 3.变频，电源:380V 50Hz [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装; 台; 2. 65; 循环水泵; [参数要求] 1.名称:低区卫生热水循环水泵 2.规格:流量≥5m³/h，扬程≥36m，功率≥1.5Kw，转速≥2960rpm 3.变频，电源:380V 50Hz [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装; 台; 2. 66; 循环水泵; [参数要求] 1.名称:卫生热一次水循环水泵 2.规格:流量≥24m³/h，扬程≥25m，功率≥4.0Kw，转速≥2960rpm 3.变频，电源:380V 50Hz [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装; 台; 2. 67; 气候补偿器; [参数要求] 1.气候补偿器（厂家配套） 2.含配套线缆等全套附件 3.安装详见陕09N1（84） [工作内容] 1.本体安装; 套; 2. 68; 采暖工程系统调试; [参数要求] 1.系统调试; 系统; 1. （五）室外部分： 序号; 项目名称; 参数要求描述; 计量单位; 数量. 室外. 1; 无缝钢管; [参数要求] 1.材质:螺旋焊缝埋弧钢管 2.规格:219*8 3.连接形式:焊接 4.保温:硬质聚氨酯泡沫，高密度聚乙烯套管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗; m; 130.98. 2; 管道支架; [参数要求] 1.类型:固定支架 [工作内容] 1.制作 2.安装; 项; 1. 3; 套管; [参数要求] 1.名称、类型:柔性防水套管B型 2.规格:D219*8 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞; 个; 14. 4; 套管; [参数要求] 1.名称、类型:柔性防水套管B型 2.规格:D273*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞; 个; 2. 5; 套管; [参数要求] 1.名称、类型:柔性防水套管B型 2.规格:D325*8 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞; 个; 2. 6; 焊缝X射线检测; [参数要求] 1.名称:X射线无损探伤 2.详见设计图纸 3.管壁厚度:8mm 4.本次按照32个焊口计入，一个焊口2张片子计入，结算据实计入 [工作内容] 1.检测; 张; 64. 注：①以上技术参数中标“●”为本项目核心产品； ②以上技术参数中标“▲”为本项目核心参数，需提供检测报告或宣传彩页或技术白皮书等证明材料与之对应。 |
| 2 | ★ | ★二、商务要求 1、交付期、交付地点、质保期 1.1、交付期：70天。 1.1.1、投标人未征得采购人同意和谅解而单方面延迟履行合同期限，将按违约终止合同。 1.1.2、投标人遇到可能妨碍按时完工的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。 1.2、交付地点：采购人指定地点。 1.3、质保期：3年。 2、款项结算 2.1、款项结算:采购人结算，成交投标人开具全额（等额）发票给采购人，未开具发票不支付。 2.2、结算方式：银行转账。 2.3、付款计划： 2.3.1、付款条件说明： 到货安装验收，办理入账手续且收到发票（合同货款全额发票）后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 90.00%。 2.3.2、付款条件说明： 一年后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。 3、质量保证 3.1、本项目所有设备质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新设备，质量优良、渠道正当，配置合理。为确保设备售后服务的及时性、保障性，交付设备时必须提供原厂售后服务承诺函。 3.2、质保期出现的质量问题由投标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，投标人应以优惠价提供。 3.3、本项目设备售后服务及培训要求。 3.3.1、投标人应提供所投的设备的合格证、设备说明等资料。 4、其他要求 4.1、进场安装工作人员须配戴工作牌，提前与采购人约定设备进场安装时间，以不影响采购人日常工作为原则。 4.2、工完场清，当日作业当日清，机具、工具整理清。 4.3、安装人员须具备较强的专业技能，严格按照国家相关标准和行业规范进行施工和安装，成交投标人须派技术人员现场进行指导，确保装机质量。 5、项目检验与验收 5.1、成交投标人向采购人提交项目实施过程中的所有资料。 5.2、验收须以合同、招标文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。 5.2.1、符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准； 5.2.2、符合招标文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求； 5.2.3、双方约定的其他验收标准。 5.3、采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。 6、合同的变更、中止、终止 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，由双方协商解决。 7、合同争议的解决 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地汉台区人民法院提起诉讼。 8、违约责任 8.1、依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。 8.2、成交投标人未按合同要求履行，不符合采购技术要求，成交投标人必须无条件更换人员或设备，提高技术，完善质量，否则，采购人有权终止合同，并对成交投标人的违约行为进行追究并依法向成交投标人进行经济索赔。 注：以上商务要求为实质性响应条款，不接受负偏离。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

交付期：70天

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 到货安装验收，办理入账手续且收到发票（合同货款全额发票）后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 90.00%。

采购包1： 付款条件说明： 一年后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1、成交投标人向采购人提交项目实施过程中的所有资料。 2、验收须以合同、招标文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。 3、符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准； 4、符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求； 5、双方约定的其他验收标准。 6、采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：3年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

一、违约责任： 1.乙方应按合同约定时间完成各阶段合同义务，若发生延迟，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，且甲方有权单方解除本合同。但甲方书面同意延迟或因甲方原因导致延迟的，乙方不承担违约责任。 2.除不可抗力因素外，如甲方未能在本合同约定时间内支付款项，每延迟一天，甲方须向乙方承担迟延支付费用的0.5‰作为违约金，并将服务周期予以相应顺延。 3.本次活动因乙方原因导致侵害甲方或第三方合法权益的，应由乙方承担相应赔偿责任，并向甲方支付合同总价款10%的违约金。 4.若乙方未经甲方同意泄露本合同约定的任何秘密信息的，乙方应按照合同总价款的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。 5.乙方保证向甲方开具发票的真实性、合法性，若乙方向甲方开具的发票存在真实性、合法性问题，给甲方造成损失的，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。 二、解决争议的方法：执行本合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可到甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

1、特别注意:为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件。 2、中标人在采购结果发布后3个工作日内向代理机构提交纸质版投标文件以便于存档，投标文件正本1份，副本2份，电子版文件2份（以U盘为载体，电子版内容包括Word版本、签字盖章扫描后的PDF版本响应文件）。纸质投标文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。线下递交投标文件地点：汉中市汉台区西一环路蓝天御苑小区商铺二层门面房南侧。 3、如招标文件中融资相关内容与新政策要求有出入，按照最新要求执行。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传《汉中市政府采购供应商资格承诺函》并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应授权合法的人员参加招标全过程 | 法定代表人直接参加招标的，须出具法人身份证（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加招标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 投标人资格要求 | 投标人须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人 | 出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 投标人资质要求 | ①投标人为制造商的，应具备新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉）B级及以上资质证书或旧证《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）B级及以上资质证书及建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证； ②投标人为经销商的，须出具新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》锅炉安装（含修理改造）B级及以上资质证书或旧证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（锅炉）B级及以上资质证书及建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证，并提供制造商新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉）B级及以上资质证书或旧证《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）B级及以上资质证书。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标有效期 | 应符合招标文件内要求。 | 开标一览表 所投产品的技术参数、配置和功能需求（技术参数偏离表） 中小企业声明函 项目整体实施方案等 商务要求响应表 投标人应提交的相关资格证明材料 投标函 残疾人福利性单位声明函 产品分项报价表 标的清单 投标文件封面 其他材料及供应商认为有必要说明、阐述的事项 监狱企业证明 |
| 3 | 商务要求响应表 | 应符合招标文件内要求。 | 商务要求响应表 |
| 4 | 签字及盖章 | 应符合招标文件内给出的格式要求。 | 开标一览表 所投产品的技术参数、配置和功能需求（技术参数偏离表） 中小企业声明函 项目整体实施方案等 商务要求响应表 投标人应提交的相关资格证明材料 投标函 残疾人福利性单位声明函 产品分项报价表 标的清单 投标文件封面 其他材料及供应商认为有必要说明、阐述的事项 监狱企业证明 |
| 5 | 产品分项报价表 | 应符合招标文件内给出的格式要求（①不得改变产品分项报价表格式； ②不得缺漏项。） | 产品分项报价表 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 所投产品的技术参数、配置和功能需求 | 投标人所投标产品完全满足招标文件技术参数要求，得15分； ①标“▲”技术参数需提供检测报告或技术白皮书或宣传彩页等证明材料与之对应，未提供证明材料或每负偏离一项扣2分； ②非“▲”技术参数每偏离一项扣1分，扣完为止。 | 15.0000 | 客观 | 所投产品的技术参数、配置和功能需求（技术参数偏离表） |
|  | 类似项目业绩 | 提供2023年1月至今类似项目业绩，提供一份得1.5分，最高得3分，投标文件中须附中标/成交通知书或合同复印件，未提供不得分。 | 3.0000 | 客观 | 项目整体实施方案等 |
|  | 产品供货渠道合法，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，质量合格 | 提供核心产品合法来源渠道证明：产品授权书或销售协议等，提供得3分，未提供不得分。 | 3.0000 | 客观 | 项目整体实施方案等 |
|  | 项目整体实施方案 | 一、评审内容 投标人针对本项目进行具有详细、具体的实施方案： ①项目进度计划及保障措施、②订货及供货组织安排、③设备质量目标及措施、④拟派人员配置及岗位职责、⑤设备安装调试方案、⑥交货验收方案。 二、赋分标准 1、完整性：对上述各项内容均有描述，得6分；每缺1项扣1分，扣完为止。此项不提供不得分。 2、针对性：上述各项内容针对性强，每项内容得2分；针对性一般，每项内容得1分；缺乏针对性，每项内容得0分。此项不提供不得分。 3、可实施性：上述各项内容可实施性强，每项内容得2分；可实施性一般，每项内容得1分；缺乏可实施性，每项内容得0分。此项不提供不得分。 | 30.0000 | 主观 | 项目整体实施方案等 |
|  | 售后服务方案 | 一、评审内容 投标人针对本项目进行具有详细、具体的售后服务方案： ①各类故障解决措施及响应时间、②日常维护方案及应急预案、③售后服务网点及售后服务人员安排、④售后服务承诺。 二、赋分标准 1、完整性：上述各项内容均有描述，得2分；每缺1项扣0.5分，扣完为止。此项不提供不得分。 2、针对性：上述各项内容针对性强，每项内容得1分；针对性一般，每项内容得0.5分；缺乏针对性，每项内容得0分。此项不提供不得分。 3、可实施性：上述各项内容可实施性强，每项内容得1分；可实施性一般，每项内容得0.5分；缺乏可实施性，每项内容得0分。此项不提供不得分。 | 10.0000 | 主观 | 项目整体实施方案等 |
|  | 培训方案 | 一、评审内容 投标人提供详尽的培训方案，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理： ①培训人数、②培训时间、③培训内容。 二、赋分标准 1、完整性：对上述各项内容均有描述，得3分；每缺1项扣1分，扣完为止。此项不提供不得分。 2、针对性：上述各项内容针对性强，每项内容得1分；针对性一般，每项内容得0.5分；缺乏针对性，每项内容得0分。此项不提供不得分。 3、可实施性：上述各项内容可实施性强，每项内容得1分；可实施性一般，每项内容得0.5分；缺乏可实施性，每项内容得0分。此项不提供不得分。 | 9.0000 | 主观 | 项目整体实施方案等 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法得算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式得算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 得算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：如投标人为小微企业、监狱企业、福利企业的，价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格参与评标。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业证明 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：产品分项报价表

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业证明

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：商务要求响应表

详见附件：所投产品的技术参数、配置和功能需求（技术参数偏离表）

详见附件：项目整体实施方案等

详见附件：其他材料及供应商认为有必要说明、阐述的事项

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx