产品分项报价表

（一）拆除部分：

| 序号 | 项目名称 | 拆除要求 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有管道 | 1.拆除妇幼儿童综合楼换热机房内与原有拆除设备配套的管道、阀门、支架等 2.拆除外运 | 项 |  |
| 2 | 拆除原有设备 | 1.拆除锅炉房原有锅炉1台，具体现场确定；拆除2台汽水板式热交换器、1台闭式凝结水回收装置、1台分汽缸、4台立式容积式换热器、4台高区卫生热水循环水泵、附属配电设备等 2.拆除外运 3.拆除锅炉机头并指定位置安装，拆除、新安装柴油管道 | 项 |  |

（二）土建部分：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 | [参数要求] 1.名称:破除原有路面 2.拆除厚度:≥25cm [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 114.84 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | [[参数要求] 1.机械开挖 2.开挖深度：≥1.9m 3.供应商应认真查看现场，自行考虑工程量变化潜在风险 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.清底修边 | m3 | 145.52 |  |
| 3 | 回填方 | [参数要求] 1.填方部位:地沟 2.材料品种:中粗砂 3.密实度:压实系数≥0.93 4.回填深度：≥0.8m 5.铺设标识带 6.供应商应认真查看现场，自行考虑工程量变化潜在风险 [工作内容] 1.回填 2.压实 | m3 | 60.67 |  |
| 4 | 回填方 | [[参数要求] 1.填方部位:地沟 2.材料品种:原土 3.密实度:压实系数≥0.95 4.回填深度：≥1.1m 5.铺设标识带 6.供应商应认真查看现场，自行考虑工程量变化潜在风险 [工作内容] 1.回填 2.压实 | m3 | 84.85 |  |
| 5 | 余方弃置 | [参数要求] 1.运距:≥10Km 2.原土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳 | m3 | 60.67 |  |
| 6 | 余方弃置 | [参数要求] 1.运距:≥10Km 2.石渣 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳 | m3 | 28.71 |  |
| 7 | 水泥混凝土 | [参数要求] 1.名称:恢复路面 2.厚度:≥25cm 3.混凝土标号：C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.锯缝、嵌缝 | m2 | 114.84 |  |
| 8 | 检查井 | [参数要求] 1.垫层、基础材质及厚度:300厚3:7灰土；100厚C15混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.C15混凝土流槽 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土四防井盖（防噪音、防盗、防坠落、防位移，承重≥250KN载重 5.合成高分子防水涂膜防水层 6.铸铁踏步、防水套管、管道支架 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐 | 座 | 2 |  |

（三）电气设备安装部分 ：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电箱 | [[参数要求] 1.名称:水泵控制箱AC 2.型号:防水防尘箱体 3.规格:500*600*180 4.安装方式:距地1.5m明装 5.防护等级：≥IP65 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |  |
| 2 | 成套配电箱 | [参数要求] 1.名称:水泵控制箱AC2 2.型号:防水防尘箱体 3.规格:500*600*180 4.安装方式:距地1.5m明装 5.防护等级：≥IP65 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |  |
| 3 | 断路器 | [[参数要求] 1.材质:塑壳断路器 2.三极带复式脱扣(过载加短路保护) 3.壳架电流：100A 4.安装方式:原配电箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 1 |  |
| 4 | 断路器 | [参数要求] 1.材质:塑壳断路器 2.三极带复式脱扣(过载加短路保护) 3.壳架电流：20A 4.安装方式:原配电箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 2 |  |
| 5 | 断路器 | [[参数要求] 1.三极带复式脱扣(过载加短路保护) 2.壳架等级电流：63A，额定电流：32A，断路器控制的线路极数3极 3.安装方式:原配电箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 1 |  |
| 6 | 断路器 | [[参数要求] 1.壳架等级电流：63A，额定电流：20A， 2.极数：双模，额定剩余动作电流:30mA 3.安装方式:原配电箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 1 |  |
| 7 | 配管 | [[参数要求] 1.规格:SC80 2.壁厚:≥4.5mm 3.配置形式:沿墙明配含支架 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 22.02 |  |
| 8 | 配管 | [[参数要求] 1.规格:SC65 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚:≥4mm [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 7.81 |  |
| 9 | 配管 | [参数要求] 1.规格:SC32 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚:3.5mm [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 10.59 |  |
| 10 | 配管 | [参数要求] 1.规格:PC20 聚氯乙烯管 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚参考国标规定 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 16.39 |  |
| 11 | 配管 | [参数要求] 1.规格:PC25 聚氯乙烯管 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚参考国标规定 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 57.43 |  |
| 12 | 配管 | [参数要求] 1.规格:PC32 聚氯乙烯管 2.配置形式:沿墙明配含支架 3.壁厚参考国标规定 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 4.69 |  |
| 13 | 电力电缆 | [参数要求] 1.规格:WDZ-YJE-4x16+3x16 2.安装方式：穿管/桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 27.77 |  |
| 14 | 电力电缆 | [参数要求] 1.规格:WDZ-YJE-4x25+1x16 2.安装方式：穿管/桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 36.9 |  |
| 15 | 电力电缆 | [参数要求] 1.规格:WDZ-YJE-5x4 2.安装方式：穿管/桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 44.51 |  |
| 16 | 电力电缆 | [参数要求] 1.规格:WDZ-YJE-5x6 2.安装方式：穿管/桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 10 |  |
| 17 | 电力电缆头 | [参数要求] 1.名称:干包式电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 10 |  |
| 18 | 配线 | [参数要求] 1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 372.62 |  |
| 19 | 配管 | [参数要求] 1.规格:PE32 聚乙烯管 2.壁厚:2mm [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧、挂钩、锚固装置安装） 3.穿引线 4.接地 | m | 215.27 |  |
| 20 | 配线 | [参数要求] 1.名称:弱电信号线 2.配线形式:穿管/桥架敷设含支架 3.规格:RS485-RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 220.65 |  |
| 21 | 套管 | [参数要求] 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:SC40 3.壁厚:≥3.25mm [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 5 |  |

（四）给排水部分：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN219*8 3.壁厚:≥8mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温60mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 338.95 |  |
| 2 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN219*6 3.壁厚:≥6mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温60mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 21.44 |  |
| 3 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN133 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温50mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 26.45 |  |
| 4 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.壁厚:≥6mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温50mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 13.6 |  |
| 5 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.壁厚:≥6mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温50mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 66.67 |  |
| 6 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 23.64 |  |
| 7 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 12.43 |  |
| 8 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 15.68 |  |
| 9 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN40 3.壁厚:≥4mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 10.18 |  |
| 10 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN32 3.壁厚:≥3.2mm 4.连接形式:焊接 5.保温:手工除锈，刷防锈漆两遍、铝箔玻璃棉管壳保温45mm、玻璃布保护层、外刷防火漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 42.64 |  |
| 11 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN25 3.壁厚:≥3.2mm 4.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 11 |  |
| 12 | 保温成品烟囱 | [参数要求] 1.名称:钢烟囱 2.材质:钢板 3.规格:DN500 4.钢板厚度:≥5mm 5.保温:岩棉管壳50mm,中心距顶板底1.2m 6.在2/3高度处布设三根牵引拉绳固定(互为120°） [工作内容] 1.安装 2.支吊架制作、安装 | m | 19.36 |  |
| 13 | 保温成品烟囱 | [参数要求] 1.名称:钢烟囱 2.材质:钢板 3.规格:DN320 4.钢板厚度:≥5mm 5.保温:岩棉管壳50mm,中心距顶板底1.2m 6.在2/3高度处布设三根牵引拉绳固定(互为120°） [工作内容] 1.安装 2.支吊架制作、安装 | m | 9.4 |  |
| 14 | 管道支架 | [参数要求] 1.类型:管道支架 2.材质：镀锌 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 116.8 |  |
|  | 阀门 |  |  |  |  |
| 15 | 除污器(过滤器) | [参数要求] 1.材质:Y型除污器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.过滤效率:≥99.9% 5.通水网精度:≥20目 6.公称压力:≥1.6MPa 7.材质:铸钢 8.工作温度:≤220℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 4 |  |
| 16 | 除污器(过滤器) | [参数要求] 1.材质:Y型除污器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.过滤效率:≥99.9% 5.通水网精度:≥20目 6.公称压力:≥1.6MPa 7.材质:铸钢 8.工作温度:≤220℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 4 |  |
| 17 | 除污器(过滤器) | [参数要求] 1.材质:Y型除污器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.过滤效率:≥99.9% 5.通水网精度:≥20目 6.公称压力:≥1.6MPa 7.材质:铸钢 8.工作温度:≤220℃ [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |  |
| 18 | 倒流防止器 | [参数要求] 1.类型:倒流防止器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |  |
| 19 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:电磁阀（厂家配套） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 20 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:电磁阀（厂家配套） 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 21 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:电动蝶阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 6.电压:220V [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 22 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:电动阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 6.电压:220V [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 23 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 3.公称压力:≥1.6MPa 4.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 24 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |  |
| 25 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |  |
| 26 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:密闭烟管阀 2.规格:DN320 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 27 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:逆止阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |  |
| 28 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:逆止阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4 |  |
| 29 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:逆止阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 30 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 5 |  |
| 31 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 32 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |  |
| 33 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |  |
| 34 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:手动蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 35 | 软接头(软管) | [参数要求] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |  |
| 36 | 软接头(软管) | [参数要求] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  |
| 37 | 软接头(软管) | [参数要求] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  |
| 38 | 软接头(软管) | [参数要求] 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  |
| 39 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 6 |  |
| 40 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 41 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |  |
| 42 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 21 |  |
| 43 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |  |
| 44 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 6 |  |
| 45 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:闸阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 46 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:闸阀 泄水阀 2.规格:DN25 3.公称压力:≥1.6MPa 4.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 10 |  |
| 47 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:柱塞阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸钢 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 48 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:柱塞阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 5 |  |
| 49 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:柱塞阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |  |
| 50 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:柱塞阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.公称压力:≥1.6MPa 5.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |
| 51 | 阀门 | [参数要求] 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.公称压力:≥1.6MPa 4.材质:铸铁 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4 |  |
| 52 | 自然排风罩 | [参数要求] 1.类型:自然排风罩 2.规格:DN500 3.材质:铝合金，壁厚≥1.0mm | 个 | 1 |  |
| 53 | 压力表 | [参数要求] 1.名称:压力表 2.量程:1.6MPa 3.无线传输 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 | 套 | 39 |  |
| 54 | 温度传感器 | [参数要求] 1.名称:温度传感器 2.无线传输 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 3 |  |
| 55 | 温度计 | [[参数要求] 1.名称:温度计 2.无线传输 3.量程：0°C~100°C [工作内容] 1.安装 | 个 | 23 |  |
| 56 | 排水漏斗 | [参数要求] 1.类型:排水漏斗 2.口径规格:DN100 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 |  |
|  | 设备 |  |  |  |  |
| 57 | ●成套整装锅炉 | [参数要求] 1.额定输出功率:≥2800KW ▲2.热效率:≥99% ▲3.排烟温度:≤65℃ ▲4.燃烧方式:全预混表面燃烧 5.工作压力Mpa:常压 ▲6.锅炉调节方式及比例:全自动无极变频调节，20%-100% 7.额定燃气消耗量:≤290m³/h 8.额定回/出水温度:60/80 ▲9.锅炉主换热器材质:硅铸铝 ▲10.锅炉控制方式：采用全自动智能控制，液晶显示屏操作界面，具有超温、停电、低水位、燃气压力等保护功能 ▲11.烟气排放标准：NOx＜30mg/m³ 12.参数:UxN=380V ，≥8.0KW 13.基础安装、设备调试、设备吊装口拆除及原状恢复 14.锅炉本体安装 15. 附属设备（管道、阀门、表计等）安装 16.配套软化水装置，进水硬度≤0.03mmol/L，水循环流速≥0.3m/s。额定工作压力：常压（≤0.1MPa，燃料：天然气。炉膛容积热负荷≤80kw/m³，电源AC380V | 台 | 2 |  |
| 58 | 设备自动控制系统 | [参数要求] 1.名称:设备自动控制系统(设备方配套) 1.1.根据使用设定温度自动控制锅炉、水泵、电动调节阀的启停及频率调节，系统实现联动控制。非供暖季维持生活热水温度，实现热水循环系统独立运行。供水温度：实时监测匹配温度，PID动态调节，精度±1℃、误差±2℃；低于50℃触发预警并推送运维端，供暖季按室外温度补偿曲线调整。回水温度：实时监测匹配温度 2.全场景安全保护（杜绝冬季风险） 2.1、超温/超压：超温断燃料、旁通降温；超压先泄压，无效则安全阀起跳并告警 2.1、断水/缺水：水位低于安全值立即停炉关燃料阀；补水泵故障启动备用泵 2.2、防冻保护：≤5℃启动伴热，失效则循环泵低速运行 2.3、燃烧安全：燃气炉点火前吹扫≥30秒，失败断气报警 2.5、断电/故障：断电启动应急排水；关键部件故障切换备用设备，无备用则降负荷告警 3.能效优化控制（降低运行成本） 3.1、变负荷调节：按热需求动态调整锅炉出力，夜间降负荷；多炉并联联动，优化运行台数与负荷 3.2、辅机节能：泵与风机变频调速，按需供能 4.、监控与运维管理（保障稳定运维） 4.1、实时监控：锅炉运行数据监测、供暖板换一侧、二侧温度压力监测、生活热水热板换一侧、二侧温度压力监测、水系统循环流量监测、锅炉补水箱液位报警、生活热水箱液位报警监测，板换开度调节反馈、循环泵监测及运行控制，监测本地触摸屏+远程平台（电脑及手机），10秒刷新数据，存储3年历史数据 4.2、告警管理：紧急告警多渠道推送，一般告警30分钟未处理升级 4.3、远程运维：支持远程操作（需权限），故障自诊断并给出运维建议 5.环境适应性（应对恶劣条件） 抗干扰：抗电磁干扰，屏蔽线传输，接地电阻≤4Ω；数据加密传输防丢失篡改 系统预留扩展接口，开放RS485 或者RJ45端口，提供完整的MODBUS RTU 或者MODBUS TCP/IP 协议 以及完整的数据点表。提升智能化水平，核心围绕“稳供热、保安全、降能耗、易运维”实现自动化控制 | 项 | 1 |  |
| 59 | 循环水泵 | [参数要求] 1.名称:热源侧循环水泵 2.规格:流量≥150m³/h，扬程≥34m，功率≥30Kw，转速≥1480rpm 3.材质:铸铁 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 | 台 | 2 |  |
| 60 | 分水器 | [参数要求] 1.名称:分水器 2.型号:D300 3.按标准图05k232制作 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |  |
| 61 | 换热器 | [参数要求] 1.名称:板式换热器 2.规格:LxBxH=1.1x0.62x1.85M 3.工作压力:1.6MPa 4.换热面积≥20㎡ 5.材质:不锈钢； 6.单片有效面积 ≥0.2m2； 7.板片波纹深度≥3.8mm； 8.板片厚度≥ 0.5mm； [工作内容] 1.本体安装 2.管件、阀门、表计安装 | 台 | 2 |  |
| 62 | 换热器 | [参数要求] 1.名称:板式换热器 2.规格:换热量:≥1300kw 3.工作压力:1.6MPa 4.材质:不锈钢 5.一次热媒：80/60°C,热水流量55.90m³/h 6.一次热媒：60/50°C,热水流量111.80m³/h 7.换热面积≥20㎡ [工作内容] 1.本体安装 2.管件、阀门、表计安装 | 台 | 2 |  |
| 63 | 水箱成品 | [参数要求] 1.类型:热水箱 2.材质:不锈钢 3.容量:LxBxH=4.0x3.5x2.5M 4.卫生热水制备 5.保温:50厚聚苯板，外加铝皮保护 6.设备基础 [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验 | 台 | 1 |  |
| 64 | 循环水泵 | [参数要求] 1.名称:高区卫生热水循环水泵 2.规格:流量≥18m³/h，扬程≥45m，功率≥4.0Kw，转速≥2960rpm 3.变频，电源:380V 50Hz [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 | 台 | 2 |  |
| 65 | 循环水泵 | [参数要求] 1.名称:低区卫生热水循环水泵 2.规格:流量≥5m³/h，扬程≥36m，功率≥1.5Kw，转速≥2960rpm 3.变频，电源:380V 50Hz [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 | 台 | 2 |  |
| 66 | 循环水泵 | [参数要求] 1.名称:卫生热一次水循环水泵 2.规格:流量≥24m³/h，扬程≥25m，功率≥4.0Kw，转速≥2960rpm 3.变频，电源:380V 50Hz [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 | 台 | 2 |  |
| 67 | 气候补偿器 | [参数要求] 1.气候补偿器（厂家配套） 2.含配套线缆等全套附件 3.安装详见陕09N1（84） [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  |
| 68 | 采暖工程系统调试 | [参数要求] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |

（五）室外部分：

| 序号 | 项目名称 | 参数要求描述 | 计量单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室外 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管 | [参数要求] 1.材质:螺旋焊缝埋弧钢管 2.规格:219*8 3.连接形式:焊接 4.保温:硬质聚氨酯泡沫，高密度聚乙烯套管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 130.98 |  |
| 2 | 管道支架 | [参数要求] 1.类型:固定支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 项 | 1 |  |
| 3 | 套管 | [参数要求] 1.名称、类型:柔性防水套管B型 2.规格:D219*8 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 14 |  |
| 4 | 套管 | [参数要求] 1.名称、类型:柔性防水套管B型 2.规格:D273*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 2 |  |
| 5 | 套管 | [参数要求] 1.名称、类型:柔性防水套管B型 2.规格:D325*8 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 2 |  |
| 6 | 焊缝X射线检测 | [参数要求] 1.名称:X射线无损探伤 2.详见设计图纸 3.管壁厚度:8mm 4.本次按照32个焊口计入，一个焊口2张片子计入，结算据实计入 [工作内容] 1.检测 | 张 | 64 |  |

- （六）价格合计：

| - 合计（元） |  |
| --- | --- |

注：①不得改变以上产品分项报价表格式；

②不得缺漏项。