勉县老道寺中心卫生院消防改造工程

图纸中有关问题

- 办公楼

- 总平面图中消防水泵房改造，图纸未设计具体改造内容和消防水泵房层高，请设计单位明确；

- 回复：消防水泵房只放置设备 设计目前没有考虑内外墙面粉刷，层高暂按3.3m。

- 改造后一层平面图中①~②轴交B轴处240厚加气混凝土砌块封堵，图纸未设计封堵处窗户规格，请设计单位明确；

- 回复:办公楼山墙出=处窗户规格1860*1800，二三层敢为防火门，门高1100*2700mm

- 改造后一层平面图中①-③轴交A轴处原M-1尺寸为1500*2700mm，更换防火门尺寸为1500*2200，因门高度变化，此处是否增加过梁，请设计单位明确，如增加过梁，请设计单位明确过梁规格及配筋；

- 回复:更换防火门尺寸改为1500*2700，安装后净高不小于2100mm

- 改造后一层平面图中①-②轴交D轴以上位置更换FJLM3030，因原图中此处无门，请设计单位明确此处是否为后开门及门的规格；

- 回复:此处为增加防火卷帘

- 改造后一层平面图中②轴交D轴处更换原M-4尺寸为1500*2100mm，更换防火门尺寸为1500*2200，因门高度变化，此处过梁是否需要拆除，请设计单位明确，如拆除原过梁，是否需要新增过梁；

- 回复:更换防火门尺寸改为1500*2100

- 改造后一层平面图中⑤-⑥轴交E轴处增加防火玻璃挡烟垂壁，请设计单位明确此处是否有吊顶，如有吊顶，请明确吊顶拆除范围；

- 回复:无吊顶，梁下安装

- 室外钢楼梯结构图中基础设计说明第2条，JC1采用平板式筏板基础，350厚，基础A-A剖面图中筏板厚度为400厚，请设计单位明确筏板厚度按照哪个计算；

- 回复：按400厚。

- 室外钢楼梯结构图中基础设计说明第3条，柱墩500x500x200，基础A-A剖面图中柱墩高度为150，请设计单位明确柱墩高度按照哪个计算及柱墩的混凝土标号；

- 回复：按150高，同基础混凝土标号。

- 室外钢楼梯结构图中柱脚预埋板YMJ-1，厚度设计两种规格（16、20），请设计单位明确厚度按照哪个计算；

- 回复：按20厚。

- 图纸设计踏步及平台采用6.0mm花纹钢板，花纹钢板的重量根据花纹形状的不同而有所区别，请设计单位明确采用哪种花纹计算；

- 回复：扁豆型花纹钢板。

- 门诊综合楼：

- 图纸设计门诊综合楼一层高度为3.6m，原结构图纸为3.3m，请设计单位明确门诊综合楼一层高度是3.6m还是3.3m；

- 回复:原建筑图纸设计门诊综合楼一层高度为3.6m，需由建设方现场测量确认

- 改造后一层平面图中③~④轴交A轴处240厚加气混凝土砌块封堵，此房间功能为X光拍片室，请设计单位明确现场是否有窗户；

- 回复:窗户规格1500*2000

- 改造后一层平面图中③~④轴交B轴处原门更换为成品套装门，此房间功能为X光拍片室，请设计单位明确是否需要更换及普通套装门是否满足特殊门的使用功能；如需更换，门高度发生变化，是否需要增加过梁及明确过梁规格及配筋；

- 回复:可满足特殊门的使用功能，但开门形式应满足设计要求，及门安装后的净尺寸不小于1400*2100mm

- 改造后一层平面图中D~E轴交⑦轴处原内开门更换外开门，请设计单位明确此门是否需要更换，如更换，请明确更换后的门材质；

- 回复:详见说明部分门窗表

- 改造后三层平面图中D~E轴交③轴处防火玻璃挡烟垂壁，距地2700mm，此处层高为3m，扣减梁高及距地高度后，挡烟垂壁高度为负数，请设计单位明确此处挡烟垂壁距地高度为多少；

- 回复:原建筑图纸设计三层高度为3.6m，需建设方核对现场尺寸确定

- 钢连廊结构图预埋件中4M20螺栓未设计长度，请设计单位明确；

- 图纸设计连廊采用6.0mm花纹钢板，花纹钢板的重量根据花纹形状的不同而有所区别，请设计单位明确采用哪种花纹计算；

- 连廊在原屋面上修建，图纸未设计拆除部分原屋面女儿墙或栏板，以及拆除后如何修补，请设计单位明确拆除及修补具体内容、工程量。

- 回复:应拆除300高钢筋混凝土女儿墙及1000高不锈钢防火栏杆，宽度2340mm。

- 室外土建部分：

- 室外管网施工需破除原混凝土地面，请设计单位明确原混凝土地面厚度及破除宽度。

- 回复：按180mm厚混凝土面层破除，破处宽度参见《基础开挖设计说明》。

- 室外安装部分：

- 门诊综合楼消防改造工程室外消防改造总平面图中室外给水管采用PE管,丝扣连接,管道公称压力为1.0MPa。PE给水管不建议丝接，也无标准的丝接配套管件，丝接易导致PE管开裂、密封失效，是行业禁用的连接方式。请设计重新明确连接方式；

- 回复：连接方式按热熔连接考虑。

- 2026年2月3日