## 工程量清单：

| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管网土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 040202001001 |  |  | 垫层 [项目特征] 1.厚度:300mm 2.材料品种: 3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 100.58 |  |  |  |
| 2 |  | 040504008001 |  |  | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井名称:J-1 2.尺寸：3000*4000*4000 3.垫层厚度:30cm厚C15砼垫层 4.500mm厚C30钢筋砼底板 5.C30钢筋砼壁板350mm厚 6.坑内设设置B*L*H=50*50*50cm的集水坑 7.穿墙套管做法详见18R409页19 8.Φ700球墨铸铁盖板 [工程内容] 1.垫层铺设 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作 |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 040504008002 |  |  | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井名称:J-2 2.尺寸：5000*4000*4000 3.垫层厚度:30cm厚C15砼垫层 4.500mm厚C30钢筋砼底板 5.C30钢筋砼壁板350mm厚 6.坑内设设置B*L*H=50*50*50cm的集水坑 7.穿墙套管做法详见18R409页19 8.Φ700球墨铸铁盖板 [工程内容] 1.垫层铺设 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作 |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 040504008003 |  |  | 混凝土工作井 [项目特征] 1.井名称:J3(5000*5000*4000) 2.垫层厚度:30cm厚C15砼垫层 3.500mm厚C30钢筋砼底板 4.C30钢筋砼壁板350mm厚 5.顶管坑内设设置B*L*H=50*50*50cm的集水坑 6.顶管坑穿墙套管做法详见18R409页19 7.Φ700球墨铸铁盖板 [工程内容] 1.垫层铺设 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作 |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 040504008004 |  |  | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井名称:J-4 2.参见03R411-2第86页J5 [工程内容] 1.垫层铺设 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作 |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 机械土方开挖 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 865.16 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 机械土方回填 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 694.16 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 中粗砂回填 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 179.02 |  |  |  |
| 二、管网安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 供热管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 040501005014 |  | 钢管铺设 [项目特征] 1.名称:聚氨酯泡沫预制直埋保温管 2.规格:Φ325*7.0/D420*7.0 3.防腐、保温要求:保温厚度40.5mm [工作内容] 1.管道防腐、保温 2.管道铺设 3.检测及试验 4.消毒冲洗或吹扫 |  |  | m |  |  |  |  |  | 77.69 |  |  |  |
| 2 |  |  | 040501005013 |  | 钢管铺设 [项目特征] 1.名称:聚氨酯泡沫预制直埋保温管 2.规格:φ273*6/D365*6.6 3.防腐、保温要求:保温厚度46mm [工作内容] 1.管道防腐、保温 2.管道铺设 3.检测及试验 4.消毒冲洗或吹扫 |  |  | m |  |  |  |  |  | 66.76 |  |  |  |
| 3 |  |  | 040501005015 |  | 钢管铺设 [项目特征] 1.名称:聚氨酯泡沫预制直埋保温管 2.规格:φ219*6/D315*6.2 3.防腐、保温要求:保温厚度41.8mm [工作内容] 1.管道防腐、保温 2.管道铺设 3.检测及试验 4.消毒冲洗或吹扫 |  |  | m |  |  |  |  |  | 249.4 |  |  |  |
| 4 |  |  | 040501005016 |  | 钢管铺设 [项目特征] 1.名称:聚氨酯泡沫预制直埋保温管 2.规格:φ159*4.5/D250*4.9 3.防腐、保温要求:保温厚度40.6mm [工作内容] 1.管道铺设 2.检测及试验 3.消毒冲洗或吹扫 |  |  | m |  |  |  |  |  | 25.63 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 040502003046 |  | 钢管件安装 [项目特征] 1.名称:90°弯头 2.规格:DN250 R=1.5D [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 |  |  |  | 040502003047 |  | 钢管件安装 [项目特征] 1.名称: 90°弯头 2.规格:DN300 R=1.5D [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 7 |  |  |  | 040502003048 |  | 钢管件安装 [项目特征] 1.名称:96°弯头 2.规格:DN200 R=1.5D [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 8 |  |  |  | 040502003049 |  | 钢管件安装 [项目特征] 1.名称:131.2°弯头 2.规格:DN200 R=4D [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 9 |  |  |  | 040502003050 |  | 钢管件安装 [项目特征] 1.名称:三通 2.规格:DN200/DN200/DN150 [工程内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 |  |  |  | 040503001014 |  | 全焊接球阀 [项目特征] 1.名称:球阀 2.规格:Q367PTFE-25C DN150 [工程内容] 1.本体安装 2.法兰安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 管道探伤拍片 |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 146 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 过路顶管（DN100） |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 42 |  |
| 三、换热站土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004001 |  |  |  |  | 板换机组基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.52 |  |
| 2 | 010416001001 |  |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢12 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 |  |  |  |  |  |  | t |  |  | 0.149 |  |
| 3 | AB002 |  |  |  |  | 排水沟 [项目特征] 1.尺寸：300x200mm 2.排水沟内侧为20厚防水砂浆抹面,上盖铸铁篦子并做固定处理 [工作内容] 1.其他 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 22.55 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 人工挖土方 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3.52 |  |
| 四、换热站电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030204018004 |  |  |  | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:配电柜AP1 2.规格:2200*600*800 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 030204018002 |  |  |  | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:配电柜AP2 2.规格:2200*800*800 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 030204018003 |  |  |  | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:配电柜AP3 2.规格:2200*800*800 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  | 030204017001 |  |  |  | 控制箱 [项目特征] 1.名称、型号:泵组控制箱 [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 8 |  |
| 5 |  | 030208004001 |  |  |  | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:金属线槽 200x100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 31.2 |  |
| 6 |  | 030212001001 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2.2 |  |
| 7 |  | 030212001003 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2.75 |  |
| 8 |  | 030212001002 |  |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1.5 |  |
| 9 |  | 030208001005 |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:ZRC-YJV-4*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 59.85 |  |
| 10 |  | 030208001006 |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:ZRC-YJV-4*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 41.57 |  |
| 11 |  | 030208001002 |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:ZRC-YJV-4*4 2.敷设方式:水平敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 89.95 |  |
| 12 |  | 030208001007 |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:ZRC-YJV-3*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 14.7 |  |
| 13 |  | 030209001001 |  |  |  | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:换热站内设备基础接地应与建筑物基础接地装置采用-40x4热镀锌扁钢联结在一起，要求每段电缆桥架间需用不小于16mm铜线跨接,且保证桥架不少于两点与接地装置可靠相连。 [工作内容] 1.接地母线敷设 2.接地跨接线 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 五、换热站动力工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030502005001 |  |  | 换热器 [项目特征] 1.构造形式:单台换热量1.5MW，承压能力PN16，参考换热面积80m2 2.其他:详见技术规范 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 030310003001 |  |  | 循环水泵 [项目特征] 1.型号:散热器系统循环水泵 设计参数:Q=130m/h3,H=26m,P=18.5Kw PN16 [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 030310003002 |  |  | 循环水泵 [项目特征] 1.型号:散热器系统补水泵 设计参数:Q=4m/h3,H=68m,P=2.2KW [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 |  |  | 031001003001 |  |  | 流量仪表 [项目特征] 1.名称:超声波热量表 2.规格:DN100(一次回水用)100℃ PN16 常用流量100m/h3 带Modbus接口 精度±0.5% [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 031001003002 |  |  | 补水流量计 [项目特征] 1.名称:补水流量计 2.规格:DN50(补水管道用)100℃ PN16 常用流量3m/h3 [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 030601004001 |  |  | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:D219*6 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道试压合格后方可进行保温,管道保温材料选用超细玻璃棉,换热站内管道保温结构参见标准图集《管道与设备绝热保温》(08R418-1）0.5mm厚白色彩钢板进行外保护。 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.系统清洗 5.除锈、刷油、防腐 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油 7.管道焊口探伤 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 36 |  |
| 7 |  |  | 030601004002 |  |  | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:D133*4 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道试压合格后方可进行保温,管道保温材料选用超细玻璃棉,换热站内管道保温结构参见标准图集《管道与设备绝热保温》(08R418-1）0.5mm厚白色彩钢板进行外保护。 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.系统清洗 5.除锈、刷油、防腐 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油 7.管道焊口探伤 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 12 |  |
| 8 |  |  | 030601004003 |  |  | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:D108*4 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道试压合格后方可进行保温,管道保温材料选用超细玻璃棉,换热站内管道保温结构参见标准图集《管道与设备绝热保温》(08R418-1）0.5mm厚白色彩钢板进行外保护。 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.系统清洗 5.除锈、刷油、防腐 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油 7.管道焊口探伤 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 12 |  |
| 9 |  |  | 030601004004 |  |  | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:D57*3.5 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道试压合格后方可进行保温,管道保温材料选用超细玻璃棉,换热站内管道保温结构参见标准图集《管道与设备绝热保温》(08R418-1）0.5mm厚白色彩钢板进行外保护。 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.系统吹扫 4.系统清洗 5.除锈、刷油、防腐 6.绝热及保护层安装、除锈、刷油 7.管道焊口探伤 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |
| 10 |  |  | 030604001001 |  |  | 低压碳钢管件 [项目特征] 1.保温、保护要求:同连接管道 2.规格:弯头R=1.5D D219X6 3.备注:具体做法见设计图 [工作内容]1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |
| 11 |  |  | 030604001002 |  |  | 低压碳钢管件 [项目特征] 1.保温、保护要求:同连接管道 2.规格:弯头R=1.5D D133X6 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 12 |  |  | 030604001003 |  |  | 低压碳钢管件 [项目特征] 1.保温、保护要求:同连接管道 2.规格:弯头R=1.5D D57X5 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |
| 13 |  |  | 030604001004 |  |  | 低压碳钢管件 [项目特征] 1.保温、保护要求:同连接管道 2.规格:下偏心异径管 DN150/DN125 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 |  |  | 030604001005 |  |  | 低压碳钢管件 [项目特征] 1.保温、保护要求:同连接管道 2.规格:异径管 DN150/DN125 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 15 |  |  | 030604001006 |  |  | 低压碳钢管件 [项目特征] 1.保温、保护要求:同连接管道 2.规格:异径管 DN125/DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 16 |  |  | 030604001007 |  |  | 低压碳钢管件 [项目特征] 1.保温、保护要求:同连接管道 2.规格:异径管 DN40/DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 17 |  |  | 03080300300 |  |  | 热力入户装置 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  |  | [项目特征] 1.图集:参见15K502第27页 2.关断阀 DN200:3个 3.ZHFM-200型超声波热表 DN200:1个 4.积分仪:1个 5.温度传感器:2个 6.静态平衡阀 DN200:1个 7.Y型过滤器 DN200:1个 8.压力表:4个 9.温度计:2个 10.泄水阀 DN15:2个 11.焊接钢管 DN25:1米 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 030802001001 |  |  | 管道支架制作安装 [项目特征] 1.形式:地上支架 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 432.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 030607004001 |  |  | 电动阀门 [项目特征] 1.名称:电动调节阀 2.型号、规格: DN100(散热器系统一次供水用) 150℃ PN16 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  | 030607003001 |  |  | 低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:微启式安全阀 A47H-16C DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  | 030607003002 |  |  | 低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:蝶阀 D343H-16C DN200 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 22 |  |  | 030607003003 |  |  | 低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:蝶阀 D343H-16C DN150 [工作内容]1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 23 |  |  | 030607003004 |  |  | 低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:蝶阀 D343H-16C DN125 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 24 |  |  | 030607003005 |  |  | 低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:蝶阀 D343H-16C DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 25 |  |  | 030803003002 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型:放气阀 DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |
| 26 |  |  | 030607003006 |  |  | 低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:闸阀 Z41H-16C DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 27 |  |  | 030803003003 |  |  | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.名称:排污球阀 2.规格:Q41F-16C DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 28 |  |  | 030607003007 |  |  | 低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:蝶式止回阀 H77X-16C DN150 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 29 |  |  | 030607003008 |  |  | 低压法兰阀门 [项目特征] 1.名称:蝶式止回阀 H77X-16C DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 30 |  |  | 031103003001 |  |  | 金属软接头 [项目特征] 1.名称:金属软接头 PN16 DN150 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 31 |  |  | 031103003002 |  |  | 金属软接头 [项目特征] 1.名称:金属软接头 PN16 DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 32 |  |  | 030803003004 |  |  | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.型号、规格:焊接球阀 Q367F-16C DN150 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |
| 33 |  |  | 030803003005 |  |  | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.型号、规格:焊接球阀 Q367F-16C DN125 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |
| 34 |  |  | 030803003006 |  |  | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.型号、规格:焊接球阀 Q367F-16C DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |
| 35 |  |  | 031001001001 |  |  | 温度仪表 [项目特征] 1.名称:双金属温度计(嵌入式) WSS-412--130℃ 2.类型:WNG-11 PN16 150℃ [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  | 6 |  |
| 36 |  |  | 031001002001 |  |  | 压力仪表 [项目特征] 1.名称:弹簧压力表(配针型阀) 2.类型:Y-150B-F PN16 150℃ [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 11 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 管道探伤拍片 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 39 |  |
| 六、自控工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自控系统 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |