电梯采购内容及要求

- 项目概况：

本项目为本院采购两台曳引式永磁同步电梯（其中：一台核定载重量为2000KG的医用电梯，一台核定载重量为800KG的乘员客梯，具体要求详见技术规格参数表）。采购总价含电梯设备费、税金、运保费、安装调试费、管理费、质保期内的零件及人工费、验收环节的规费和杂费、安装环节的配合费、技术培训及售后服务等全部费用，本院不再另行支付其他任何费用。

- 采购要求

- 1、技术标准

电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588 2003)》和《电梯技术条件(GB/T 10058 -2023)》。

2、标的物技术规格及参数。详见：《1号梯技术规格参数表》；《2号梯技术规格参数表》

三、付款方式及付款条件

1、电梯付款方式:采购人以银行转账方式支付合同价款。

2、付款条件

1)货款支付单位为:石泉县医院

2)货物进场并经采购人开箱验收合格后，采购人支付合同总价的百分之四十(40%)。

3)电梯完成安装，采购人支付合同总价的百分之四十(40%)

4)电梯经当地技术监督局及采购人验收合格并出具证明材料，采购人支付合同总价的百分之十五(15%)。

5)满一年后，采购人与供应商双方对设备的质量、维保与售后无异议，经双方现场验收签字确认，并在办理保修终结手续(采购人按合同约定扣除保修期间应由供应商支付的各类款项和违约金)后，无息付总金额款的百分之五(5%) 。

6)支付以上款项时，供应商向采购人提供合同约定的相关资料，经采购人审核确定后付款。供应商须提供合法有效的等额发票，否则采购人有权顺延付款。

四、交货

1、交货地点:采购人施工现场。

2、交货期:合同签订之日起30天之内将合同标的物交付采购人(不含本合同标的物安装调试时间)。

3、供应商须向采购人提交货物所包含的所有资料(包括提供操作手则、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等使用维护维修必需的材料和信息等，其中操作手则、维护手册、维修手册、故障代码表、维修密码必须为中文)，以便采购人日常维护和管理。

4、安装工期: 30天内(不含验收时间)。

五、供应商责任和费用:

1、在合同拟定安装时间前，供应商负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向采购人提供咨询服务和得出整改要求，与采购人约定具体开工日期，供应商针对本次标的物安装，组建技术团队和人员，订拟切实可行的安装施工方案，保障设备按期安装到位，并组织辅助设备及材料。

2、符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

3、负责货物的供应、运输、安装、调试，系统的免费升级、故障处理和售后服务等工作。

4、保证提供设备符合我国相关部门的技术规范要求及安全要求。

5、在设备到货后，负责电梯的卸货和存储地点的搬运，费用由供应商承担。会同采购人代表根据发运资料共同对设备包装的完整性和装箱数量进行清点，并在开始安装前负责妥善保管电梯设备。

6、在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装和设备部件及已安装部件及库房外部件的成品保护。

7、依照国家电梯安装规范完成设备的安装和调试工作。

8、在安装开工前向当地政府主管部门申报电梯安装开工许可证。

9、由于电梯质量问题，造成采购人或第三方事故及损失，由供应商承担全部责任及费用。

10、 在电梯运输、装卸、安装、调试等施工过程中发生的一切安全事故，由供应商承担全部责任及费用。

11、供应商在合同执行期间不得要求采购人支付任何费用。

六、质量保证

1、设备质量保证期:设备保质期18个月(易损部件除外)，自安装调试、正常运行并验收合格之日起计算。质保期内供应商承担一切设备的维修、维护、零配件的更换与保养等，不得向采购人收取任何费用。

2、因所供设备侵权而产生的一切法律责任由供应商承担，采购人保留索赔权利。

3、供应商提供的标的物生产日期不大于6个月。

七、售后服务

保证所供设备零部件的长期供应及设备零部件的库存，以确保设备维修得到及时的零部件的供应。

(一)质保期内，供应商按照以下约定履行售后服务:

1、设备同一零部件出现质量问题经两次维修后仍无法正常使用的，供应商无条件更换同型号、同规格的零部件。

2、设备验收合格之日起60天内，如出现质量问题，采购人有权要求退货或换货。

3、设备、设施因故障等原因不能正常运行的，供应商必须承诺自接到采购人通知后，按照以下约定履行售后服务:

1)在质保期内本工程器材、施工质量(除人为造成或不可抗力原因)由乙方保修。供应商接到采购人的维修通知后，1-2 小时内到达现场，一般故障 24小时内处理完成，特殊或重大故障在48小时内做出处理因维修产生的费用由供应商承旦，若需送回设备生产厂由供应商承担往返费用等必要费用。

2)售后服务的期限不得超过两个工作日，约定期间内供应商未完成修理工作的，采购人有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

4、供应商按照采购人要求派技术人员到设备现场走访，检查维护设备、设施。

5、质保期以本系统工程竣工后经采购人验收合格签字确认开始计算。

(二)质保期满后，供应商对所供设备进行系统检测，全面保养维护设备。

(三)质保期满后，供应商按照以下约定履行售后服务:

6、设备、设施因故障等原因不能正常运行的，供应商应在8小时内给予答复，48小时内进行维修。

7、设备、设施因故障等原因不能正常运行需更换零部件的，采购人有权要求供应商在指定期间内提供零部件，更换零部件的价格按照更换时成本费确定。

8、免费提供终身软件升级服务。

(四)培训

9、设备检测验收合格并交付采购人使用前，由供应商负贵对采购单位工作人员进行免费技术培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。

10、供应商在软件免费升级后，应当对采购单位工作人员进行免费技术培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。

八、技术与服务

1、供应商负责提供的书面技术资料范围如下:

1)设备合格证;

2)设备使用说明书(中文);

3)设备安装竣工资料、检验测试报告:

4)设备维修、维护报告;

5)其他资料

九、到货检验与签收

1、货到工地后采购人与供应商双方应立即对箱体状况进行初验。

2、双方应在安装之前约定开箱检验时间，检验由双方共同进行。

3、供应商按期交货后，经检验发现需补发零、部件或更换零、部件，若供应商的这些补、换件行为并不影响安装完工时间，不应视为迟延履行合同。

4、货物交付买方后，在包装箱体完好的情况下，货物数量质量与约定不符，由供应商负责补发或更换，如开箱前包装箱已经损坏而导致货物缺损的，由供应商负责补发或更换。

5、货到现场安装完毕，供应商负责本合同项目所在地政府主管部门(技术质量监督局/特种设备检测机构)的施工备案及报检，并承担相关费用。采购人积极协助验收;设备检验结果以特种设备检测中心出具的《电梯检验合格报告》为准。

十、土建及安装要求

1、采购人的井道、土建由供应商根据现场实际测绘情况进行设计。安装过程中所需脚手架及水电消耗费用由乙方自理。

2、按照国务院颁布的《特种设备安全监察条例》的要求，采购人不得将本合同标的物的安装、调试和维修业务承包或委托给未经供应商认可的组织或个人负责。

3、采购人需安装合同标的物的附属设备必须由供应商确认许可。

十一、违约责任

1、设备到达采购人指定地点后，经采购人外观验收，设备不合格的，采购人有权拒收供应商所供设备，供应商应在采购人指定期间内更换并承担仓储费、运杂费、保险费等全部费用。供应商拒不更换设备的，采购人有权解除合同，采购人保留索赔权利。

2、设备、设施安装调试完成，经采购人检测验收设备、设施质量不合格(不符合规范)，供应商应立即更换设备，提高技术、完善质量、保证设备良好运行。供应商更换设备仍不能通过验收，采购人有权解除本合同，同时赔偿采购人造成的损失。损失无法计算时，每日应按合同价款的千分之三承担。

3、质保期内，供应商经采购人两次通知，未按照合同约定履行维修义务的，采购人有权解除合同，同时赔偿采购人造成的损失。损失无法计算时，每日应按合同价款的千分之三承担。

4、质保期满后，供应商经采购人通知后未按照合同约定提供售后服务的，采购人有权指定第三方提供售后服务，由供应商承担第三方的维修费、交通费等合理费用，造成采购人损失的，采购人有权继续追偿。

5、供应商延期交货或未在合同约定期间完成更换或保障设备、设施正常运行的，每延期一日按合同总金额的千分之三向采购人承担违约责任，如造成采购人其他损失的应同时赔偿。

- 1号梯（医用电梯）技术规格参数表

1. 基本信息

驱动方式：  交流变压变频调速（VVVF）        曳引机类型：永磁同步

是否福满楼：    否                        	系列：   医用梯

额定载重：    2000   kg               	 额定速度：  1.5  m/s

是否贯通：    否           	              对重位置：  后侧左置

开门方式：    中分自动               	    布置方式 ：  单梯

对讲方式：    有线单梯对讲       	       停层站序： 5 层 5 站 5 门

适用电压：动力电源：三相电压：380±7％ V ；照明电压：220/±7％；频率：50Hz

平层精度指标：≤±3MM           加速度变化率指标：符合国标GB7588-2003

水平振动加速度指标：≤100MM/s²          垂直振动加速度指标：≤120MM/s²

故障率：起制动运行6000次故障次数不超过2次            导轨：T型导轨

噪音指标：轿厢≤50dB（A）、开关门≤55dB（A）、机房≤75dB（A）

2. 井道轿厢信息

井道结构：    混凝土        	□其它

注明：框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据双方确定的图纸中支架布置间距设置高为300mm的混凝土圈梁。

井道净尺寸： 宽（HW）  2600  mm×深（HD）  3100  mm（单梯井道）；

导轨支架间距：   2000 mm         	井道壁厚：   240 mm

提升高度： 12800 mm；   顶层高度： 4500 mm；   底坑深度： 1500  mm；

开门尺寸：   1200 mm宽（OPW）×  2100 mm高（OPH）

轿厢尺寸：   1600  mm宽（CW）×  2600  mm深（CD）

轿厢净高(不含吊顶)：     2350   mm（JH）

机房净尺寸： 宽（W）  2600  mm×深（D）  3100  mm×高（H）  2500  mm；

机房台阶：    5

注：机房尺寸以实际土建图纸为准。

3. 层站信息

楼层标记：   1-5          	基站：   1

首层厅门材质：  发纹不锈钢   	首层后厅门材质：发纹不锈钢

首层门套材质类型：发纹不锈钢/小门套  	首层后门套材质类型：发纹不锈钢

其余层厅门材质：发纹不锈钢  	数量：4

其余楼层门套材质类型：发纹不锈钢  	数量：4

镀色：  /

楼层层高（单位：mm）

| 楼层名 | 层高 | 楼层名 | 层高 | 楼层名 | 层高 | 楼层名 | 层高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3200 | 2 | 3200 | 3 | 3200 | 4 | 3200 |
| 5 | 4500 |  |  |  |  |  |  |

4. 装潢信息

轿门材质：   发纹不锈钢            	  轿门镀色： 发纹不锈钢

轿厢装潢类别：   发纹不锈钢             轿厢型号：   美观适配

轿壁材质：   发纹不锈钢            	  轿壁颜色：   黑色

后中间壁材质：  发纹不锈钢             侧中间壁材质：  发纹不锈钢

扶手型号：   U型铝合金           	      扶手位置：  左、右、后侧

吊顶型号：   喷涂钢板及应急照明

地板材质：   PVC塑胶地板                地板型号：   厚度3.0-4.0MM，耐磨层在0.6-0.7MM

预留装修厚度：   适配            	      预留装修重量：   适配

主操纵盘型号：   美观适配               主操纵盘材质：   金属

主操纵盘显示样式：   黑白液晶           主操纵盘显示发光颜色：   黑底白字

主操纵盘按钮型号：   美观适配           主操纵盘按钮发光颜色：   白

外呼型号：   美观适配                	  外呼材质：   不锈钢

外呼显示样式：   黑白液晶            	  外呼显示发光颜色：   黑底白字

外呼按钮型号：  美观适配              	      外呼按钮发光颜色：   白

外呼结构类型：   按钮式外呼系统         轿厢到站灯：  绿色

5. 标准配置

| 1 | 电梯变频驱动 | 2 | 门机变频驱动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 独立运行 | 4 | 自动不停站通过 |
| 5 | 开门时间自动调整 | 6 | 本层重开门 |
| 7 | 即时关门 | 8 | 停梯开门 |
| 9 | 轿厢到站钟 | 10 | 指令登记删除 |
| 11 | 轿内及层站微动指令按钮 | 12 | 轿内层楼、方向指示 |
| 13 | 层站层楼、方向指示 | 14 | 光幕保护 |
| 15 | 指定停靠 | 16 | 超载停梯 |
| 17 | 防止失速内部计数器保护 | 18 | 启动保护控制 |
| 19 | 检修操作 | 20 | 故障自诊断 |
| 21 | 电梯门重复开关 | 22 | 上下越层及上下极限保护 |
| 23 | 下行超速保护装置 | 24 | 上行超速保护装置 |
| 25 | 轿厢风扇/照明自动开关 | 26 | 远程关闭 |
| 27 | 应急照明 | 28 | 点动运行 |
| 29 | 五方通话装置 | 30 | 警铃 |
| 31 | 消防返回 | 32 | 防捣乱 |
| 33 | 提前开门 | 34 | 安全停层功能 |

2号梯（乘员客梯）技术规格参数表

1. 基本信息

驱动方式：  交流变压变频调速（VVVF）       曳引机类型：永磁同步

是否福满楼：    是                 	    系列：

额定载重：    800   kg               	额定速度：    1.5   m/s

是否贯通：    否            	          对重位置：    后侧左置

开门方式：    中分自动               	布置方式 ：    单梯

对讲方式：    有线单梯对讲       	   停层站序： 5 层  5 站  5 门

适用电压：动力电源：三相电压：380±7％ V ；照明电压：220/±7％；频率：50Hz

平层精度指标：≤±3MM             加速度变化率指标：符合国标GB7588-2003

水平振动加速度指标：≤100MM/s²          垂直振动加速度指标：≤120MM/s²

故障率：起制动运行6000次故障次数不超过2次            导轨：T型导轨

噪音指标：轿厢≤50dB（A）、开关门≤55dB（A）、机房≤75dB（A）

2. 井道轿厢信息

井道结构：    混凝土        	□其它

注明：框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据双方确定的图纸中支架布置间距设置高为300mm的混凝土圈梁。

井道净尺寸： 宽（HW）  2200  mm×深（HD）  1590  mm（单梯井道）；

导轨支架间距：   2000 mm         	井道壁厚：   240 mm

提升高度： 14400 mm；   顶层高度： 4500 mm；   底坑深度： 1400  mm；

开门尺寸：   900 mm宽（OPW）×  2100 mm高（OPH）

轿厢尺寸：   1450  mm宽（CW）×  1200  mm深（CD）

轿厢净高(不含吊顶)：     2350   mm（JH）

机房净尺寸： 宽（W）  2200  mm×深（D）  1590  mm×高（H）  2500  mm；

机房台阶：    5

注：机房尺寸以实际土建图纸为准。

3. 层站信息

楼层标记：   1-5          	          基站：   1

首层厅门材质：  发纹不锈钢   	      首层后厅门材质： 发纹不锈钢

首层门套材质类型：发纹不锈钢/小门套  首层后门套材质类型：发纹不锈钢

其余层厅门材质：发纹不锈钢        	   数量：  4

其余楼层门套材质类型：发纹不锈钢  	   数量：  4

镀色：  /

楼层层高（单位：mm）

| 楼层名 | 层高 | 楼层名 | 层高 | 楼层名 | 层高 | 楼层名 | 层高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3600 | 2 | 3600 | 3 | 3600 | 4 | 3600 |
| 5 | 4500 |  |  |  |  |  |  |

4. 装潢信息

轿门材质：   发纹不锈钢            	轿门镀色：  发纹不锈钢

轿厢装潢类别：   发纹不锈钢           轿厢型号：  美观适配

轿壁材质：   发纹不锈钢            	轿壁颜色：  黑色

后中间壁材质：   发纹不锈钢           侧中间壁材质：  发纹不锈钢

扶手型号：   /            	          扶手位置：  /

吊顶型号：  喷涂钢板及应急照明

地板材质：   PVC塑胶地板             地板型号：  厚度3.0-4.0MM，耐磨层在0.6-0.7MM

预留装修厚度：   美观适配            预留装修重量：   美观适配

主操纵盘型号：   美观适配            主操纵盘材质：   金属

主操纵盘显示样式：   黑白液晶        主操纵盘显示发光颜色：  黑底白字

主操纵盘按钮型号：   美观适配        主操纵盘按钮发光颜色：   白

外呼型号：   美观适配                外呼材质：   不锈钢

外呼显示样式：   黑白液晶            外呼显示发光颜色：   黑底白字

外呼按钮型号： 美观适配            	  外呼按钮发光颜色：   白

外呼结构类型：   按钮式外呼系统       轿厢到站灯： 绿色

5. 标准配置

| 1 | 电梯变频驱动 | 2 | 门机变频驱动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 独立运行 | 4 | 自动不停站通过 |
| 5 | 开门时间自动调整 | 6 | 本层重开门 |
| 7 | 即时关门 | 8 | 停梯开门 |
| 9 | 轿厢到站钟 | 10 | 指令登记删除 |
| 11 | 轿内及层站微动指令按钮 | 12 | 轿内层楼、方向指示 |
| 13 | 层站层楼、方向指示 | 14 | 光幕保护 |
| 15 | 指定停靠 | 16 | 超载停梯 |
| 17 | 防止失速内部计数器保护 | 18 | 启动保护控制 |
| 19 | 检修操作 | 20 | 故障自诊断 |
| 21 | 电梯门重复开关 | 22 | 上下越层及上下极限保护 |
| 23 | 下行超速保护装置 | 24 | 上行超速保护装置 |
| 25 | 轿厢风扇/照明自动开关 | 26 | 远程关闭 |
| 27 | 应急照明 | 28 | 点动运行 |
| 29 | 五方通话装置 | 30 | 警铃 |
| 31 | 消防返回 | 32 | 防捣乱 |
| 33 | 提前开门 | 34 | 安全停层功能 |