## Sheet1
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目”的消防改造项目 消防疏散楼梯、消防水箱、消火栓系统预算书
项目名称 | 序号 | 内容 | 施工工艺材料规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目--消防疏散楼梯 | 1 | 拆除混凝土地面 | 拆除20CM厚的混凝土地面，长2.63米*宽1.5米，2处 | m³ | 1.58
| 2 | 挖立柱基坑 | 挖立柱基坑：开挖面层长2.63米*宽1.5米*深1.2米，2处 | m³ | 8.52
| 3 | 3:7灰土 | 尺寸:（2.23+2.1）*0.2/2*1.5*2 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:压实系数≥0.95 3.夯填(碾压):回填夯实 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m³ | 1.3
| 4 | 垫层 | 尺寸:（2.3+2.63）*0.25/2*1.5*2 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m³ | 1.5
| 5 | 素土回填 | 尺寸:（2.3+2.63）*0.7/2*1.5*2-0.4*0.7*1.5*2 [项目特征]：填方部位：素土回填 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.压实 | m³ | 4.3
| 6 | 恢复混凝土地面 | 尺寸:2.63*1.5米的2处，工艺：做好立柱基础后，恢复20CM厚的散水檐混凝土层，上面再铺上5CM厚渗水砖层 | ㎡ | 6.69
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目--消防疏散楼梯 | 7 | 地面独立基础 | C30混凝土墩， 1、尺寸：宽0.4*长1.5*深1.1米，(1.1米高其中0.4米露在地面，0.7米深暗埋地下,地下宽度0.8米)， 2、工艺：做模板支护,钢筋混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m³ | 2.16
| 8 | 楼顶独立基础 | C30混凝土墩， 1、尺寸：宽0.3*高0.4*长1.4米， 2、工艺：1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m³ | 0.17
| 9 | 安装螺栓 | [项目特征] 1.钢材种类、规格:Φ18 2.螺栓长度:1.1m [工作内容] 1.螺栓(铁件)制作、运输 2.螺栓(铁件)安装 | 个 | 24
| 10 | 安装预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ300 * 10钢板 2.油漆种类、刷漆遍数:防锈漆二道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | 个 | 8
| 11 | 安装镀锌管立柱 | 1、尺寸：8.5米/根，4根，0.8米/根，4根，0.6米/根，2根 2、[项目特征] 1.钢材品种、规格:200*200*8钢管 2.油漆种类、刷漆遍数:防锈漆二道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | T | 1.95
| 12 | 踏步波纹钢板 | 1、钢构踏步展开尺寸：2.25*1.2米+17.4*1.2米， 2、工艺：4mm厚波纹钢板折弯做楼梯面层，两侧用200*73*9的槽钢 | T | 0.75
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目--消防疏散楼梯 | 13 | 踏步槽钢 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:200*73*9槽钢 2米长 2.油漆种类、刷漆遍数:防锈漆二道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | T | 0.05
| 14 | 安装可滑动支座 | 在钢构平台的北侧底部安装可滑动支座，支座底部与基础立柱顶部的钢板连接用螺拴连接 | 组 | 1
| 15 | 平台钢构横梁 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:150*120*8钢管 17.08米*2根 2.油漆种类、刷漆遍数:防锈漆二道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | T | 1.09
| 16 | 平台钢构纵梁 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:80*80*6钢管 0.96米/根*23根=22.08米 2.油漆种类、刷漆遍数:防锈漆二道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | T | 0.32
| 17 | 制作安装弧型主梁 | 1、尺寸：220*150*10mm厚矩管，弧长15.7米/根*2根， 2、工艺：运输、工厂加工成弧型形状，现场再焊接，吊车吊装 | T | 1.83
| 18 | 安装支撑钢梁 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*100*6钢管 32.5米 2.油漆种类、刷漆遍数:防锈漆二道 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | T | 0.58
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目--消防疏散楼梯 | 19 | 安装不锈钢扶手 | 安装不锈钢：主杆Φ60mm，壁厚2mm,副杆Φ38mm,壁厚1.5mm，17.08*2+13.7+3.6*2-1.2+5 | 米 | 58.86
| 20 | 安全措施费 | 高空施工费、搭建脚手架16.7*7米，2面，安全文明施工等 | ㎡ | 233.8
| 21 | 建筑垃圾清运费 | 运输至青菜沟建筑垃圾消纳场40.6公里 | m³ | 4.3
| 22 | 消防疏散楼梯小计
| 23 | 管理费
| 24 | 税金
| 25 | 消防疏散楼梯合计
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目--消防水箱、消火栓系统 | 1 | 拆除绿化带 | 拆除原有绿化带,1.5*10米 | 1 | 项
| 2 | 移栽树木 | 挖原有树木移栽到别的地方，3棵 | 1 | 项
| 3 | 移装钢构预检房 | 吊车搬移至发热诊室屋顶 | 1 | 项
| 4 | 拆除地面水泥路面 | 拆除消防水箱位置水泥路面和消防管道（地埋）和消防栓及电缆线管沟涉及的水泥路面：C25混凝土路面厚度20CM 10.58*10.58*0.2+72.7*1.1*0.2+1.2*1.2*0.2*3+（0.94+0.4）*0.9/2*7.6 | 43.83 | m³
| 5 | 挖消防水箱基坑 | 人工挖坑，面宽10.58*10.58米，底宽10.1*10.1米，深度0.8米，放坡系数0.3 | 87.5 | m³
| 6 | 挖管道管沟 | 人工挖沟，1、消防管道管沟：顶面宽1.1米，底面宽0.5米，深度1米，长度为9.5+10.6+5.7+46.9=72.7米，V=58.16m³ 2、电缆线管沟:顶面宽0.94米，底面宽0.4米，深度1米，长度为7.6米，V=5.09m³ 3、消防拴管沟（3个）：顶面宽顶面宽1.2米，底面宽0.6米，深度1.1米，长度为1.2米，V=3.56m³ | 66.81 | m³
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目消防水箱、消火栓系统 | 7 | 3:7灰土 | 1、消防管道管沟：顶面宽0.62米，底面宽0.5米，深度0.2米，长度为9.5+10.6+5.7+46.9=72.7米，V=8.14m³ 2、电缆线管沟:顶面宽0.52米，底面宽0.4米，深度0.2米，长度为7.6米，V=0.7m³ 3、消防拴管沟（3个）：1、顶面宽顶面宽0.71米，底面宽0.6米，2、顶面宽顶面宽0.24米，底面宽0.19米，2处，深度0.2米，长度为1.2米，V=0.78m³ 4、消防防水箱基坑:顶面宽10.4米，底面宽10.1米，深度0.5米，长度为10.58米，V=54.2m³ [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:压实系数≥0.95 3.夯填(碾压):回填夯实 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | 63.82 | m³
| 8 | C15混凝土垫层 | 1、消防管道管沟：顶面宽1.04米，底面宽0.98米，深度0.1米，长度为9.5+10.6+5.7+46.9=72.7米，V=7.34m³ 2、电缆线管沟:顶面宽0.82米，底面宽0.76米，深度0.1米，长度为7.6米，V=0.6m³ 3、消防拴管沟（3个）： 1、顶面宽顶面宽1.15米，底面宽1.1米， 2、顶面宽顶面宽0.76米，底面宽0.71米，深度0.1米，长度为1.2米，V=0.67m³ | 8.34 | m³
| 9 | 中砂回填 | 1、消防管道管沟：顶面宽0.62米，底面宽0.84米，深度0.4米，长度为9.5+10.6+5.7+46.9=72.7米，V=21.2m³ 2、电缆线管沟:顶面宽0.52米，底面宽0.76米，深度0.4米，长度为7.6米，V=1.95m³ [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | 23.15 | m³
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目消防水箱、消火栓系统 | 10 | C25混凝土垫层 | 消防水箱基础：基础做C25混凝土垫层， (10.4+10.5)*0.2/2*10.58 [项目特征] 1.厚度:20CM 2.材料品种、强度要求、配比:商砼C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实 | 22.1 | m³
| 11 | C25混凝土独立基础 | 消防栓独立基础：0.6*0.6*1.2米，3个 [工作内容] 1、做支模板 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实 | 1.3 | m³
| 12 | 素土回填 | 1、消防管道管沟：顶面宽0.98米，底面宽0.86米，深度0.2米，长度为9.5+10.6+5.7+46.9=72.7米，V=13.4m³ 2、电缆线管沟:顶面宽0.76米，底面宽0.82米，深度0.1米，长度为7.6米，V=0.6m³ 3、消防栓管沟:顶面宽0.76米，底面宽0.98米，深度0.4米，长度为1.2米，V=（（0.76+0.98）*0.4/2-(0.71*0.4)）*1.2*3=0.23m³ [项目特征]：填方部位：素土回填 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.压实 | 14.23 | m³
| 13 | 恢复水泥路面 | 暗埋管道及做好消防水箱后，恢复水泥路面 1、消防管道管沟：V=(1.1+1.04)*0.1/2*72.7=7.78m³ 2、电缆线管沟:V=(0.94+0.88)*0.1/2*7.6=0.69m³ 3、消防栓管沟:V=(1.2+1.1)*0.1/2*1.2*3=0.41m³ [项目特征]：C25混凝土，厚度10cm [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.压实 | 8.88 | m³
| 14 | 建筑垃圾清运费 | 运输至青菜沟建筑垃圾消纳场40.6公里 (87.5+66.81-63.82*0.7-22.1-1.3-14.23-8.88)*1.3 | 82.06 | m³
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目消防水箱、消火栓系统 | 15 | 制作消防水箱筏板 | 消防水箱筏板基础： [项目特征]：C25混凝土，8.5*8.5米，厚度0.4（0.1埋地下，0.3露出地面） [工作内容]： 1.做支模板 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 28.9 | m³
| 16 | 制作筏板钢筋骨架 | 双层双向配筋,横向Φ16@150，竖向Φ16@200，横向需106根，竖向需82根钢筋 | 3.05 | t
| 17 | 制作消防水箱不锈钢面层 | 用304不锈钢，3mm厚度，折成1*1*0.05米/单元，现场焊接拼装规格尺寸： 1、（8*3+6*3+8*6）*2=180 2、检查口1*1*0.5 | 180.5 | ㎡
| 18 | 消防水箱内部钢架 | L40*40*4的304不锈钢角钢现场焊接骨架，共452.6米 | 1.12 | t
| 19 | 消防水箱外部保温层 | 4个侧面和顶面采用聚氨酯发泡外壳彩钢板,厚度5公分，做成1*1*0.05米/单元，现场焊接安装 | 132 | ㎡
| 20 |  | 底面采用橡塑棉外包铝箔布，厚度5公分做成1*1*0.05米/单元，现场焊接安装 | 48 | ㎡
| 21 | 消防水箱底部槽钢 | 10＃槽钢，100*48*5.3，C型槽钢，共计110米，[工作内容] 1.拼装2.安装3.刷油漆 | 0.43 | t
| 22 | 内外爬梯 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:消防水池内外 爬梯，25*25*1钢管 [工作内容] 1.焊接 2.安装 3.刷油漆 | 2 | 个
| 23 | 设备间钢骨架 | 80*80*6方管焊接，2.7米7根，4.24米2根，3.76米2根共计34.9米 | 0.51 | t
| 24 | 设备间檩条 | 40*60*3方管,8.5米5根，共计42.5米 | 0.19 | t
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目消防水箱、消火栓系统 | 25 | 设备间岩棉夹芯板屋顶 | 尺寸：8.6*2.88 [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:10cm岩棉夹芯板 [工作内容] 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.保温层抹压、粘贴、喷涂 4.铺、刷（喷涂）防护材料 | 24.77 | ㎡
| 26 | 砌筑设备间红砖墙 | 红砖砌筑设备间墙：4.24*3.3+（3+3.3）*2.25/2*2+4.24*3-1*0.8-1.2*2.1+3.76*3.2+3.76*3+(3.2+3)*1.85/2*2-1.2*2.1-0.9*2.1 | 67.9 | ㎡
| 27 | 设备间墙面抹灰 | 内外墙抹灰29+67.9=96.9 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰 | 96.9 | ㎡
| 28 | 设备间外墙粉刷 | 外墙，手工刮外墙腻子两遍，打磨两遍，外墙涂料粉刷2遍,面积：（3.3+3）*2.25/2+4.24*3-1*0.8-1.2*2.1+3.76*3-1.2*2.1+(3.2+3)*1.85/2-0.9*2.1 | 29 | ㎡
| 29 | 设备间内墙粉刷 | 内墙，手工刮腻子两遍手工打磨两遍，内墙乳胶漆涂刷2遍,面积4.24*3.3+（3.3+3）*2.25/2*2+4.24*3-1*0.8-1.2*2.1+3.76*3.2+3.76*3-1.2*2.1+(3.2+3)*1.85/2*2-0.9*2.1 | 67.9 | ㎡
| 30 | 设配间防火墙 | C30混凝土墙，厚度200mm,3.76*3.3米 | 12.4 | ㎡
| 31 | 设备间安装甲级防火门（大） | 甲级子母门1.2*2.1米， | 2 | 樘
| 32 | 设备间安装甲级防火门（小） | 甲级单开门0.9*2.1米 | 1 | 樘
| 33 | 设备间安装甲级防火窗户 | 甲级防火窗1*0.8米 | 1 | 樘
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目消防水箱、消火栓系统 | 34 | 设备间安装稳压泵装置 | 1.压力罐1个 2.增压泵2台 3.启停配电箱1个 4.管道连接 | 1 | 套
| 35 | 设备间安装消火栓泵 | 流量:15l/s,扬程60m，功率18.5KW | 2 | 台
| 36 | 设备间控制柜 | 星三角启动一用一备，含机械应急启动装置IP55柜体尺寸1200*600*400mm 18.5KW | 1 | 个
| 37 | 设备间安装成套配电箱 | 尺寸：1200*600*400 1.双电源开关 2.100A空开2个 3.25A漏保2个 4.16A空开3个 | 1 | 套
| 38 | 安装设备间灯和灯座 | 60W的LED灯泡+灯座 | 4 | 套
| 39 | 安装设备间开关 | 双开 | 3 | 个
| 40 | 安装设备间五孔插座 | 五孔插座 | 5 | 个
| 41 | 安装设备间排气扇 | 工业排气扇，工作内容：1、墙面开洞口 2、安装 3、清理 | 3 | 个
| 42 | 制作设备间水泥地面 | C25混凝土厚度10CM，（8.04+5.7）*0.1 | 1.37 | m³
| 43 | 制作设备间楼梯踏步 | C25混凝土厚度20CM，（3+1）*0.3*0.2 | 0.24 | m³
| 44 | 安装电缆线 | 1.由医院配电室到消防水池 2.YJV4*16+1*10电缆线铺设7+58+7+3 | 75 | 米
| 45 | 安装发电机 | 30KW柴油发电机 | 1 | 项
| 46 | 安装消火栓 | 安装消火栓 | 3 | 个
| 47 | 法兰闸阀 | DN100 | 4 | 个
马王中心卫生院综合楼“已交楼未进行消防验收项目” 的消防改造项目消防水箱、消火栓系统 | 48 | 法兰闸阀 | DN65 | 3 | 个
| 49 |  | DN50 | 1 | 个
| 50 | 安装供水管道（进水管道） | PPR50管，由水井进入消防水池1+62+3+7+3 | 76 | 米
| 51 | 安装消防分支管道 | DN65镀锌管壁厚4mm由主管道连接到消火拴口 | 3 | 米
| 52 | 安装消防主管道 | DN100镀锌管壁厚5mm含管道支架和固定五金，79.7+10.6+7*2+5 | 109.3 | 米
| 53 | 室外消防管道保温棉 | DN100镀锌管加保温棉,表面做缠绕膜109.3 | 109.3 | 米
| 54 | 消防管道刷防锈漆 | 管道刷防锈漆2遍，刷红油漆1遍 | 109.3 | 米
| 55 | 消防水箱、消火栓系统小计
| 56 | 措施费 |  | 1 | 项
| 57 | 管理费
| 59 | 设计费 |  | 1 | 项
| 60 | 第三方审图费 |  | 1 | 项
| 61 | 其它费 |  | 1 | 项
| 62 | 消防水箱、消火栓系统合计 （不含税）
| 63 | 税金
| 64 | 消防水箱、消火栓系统金额合计（含税）
消防疏散楼梯、消防水箱、消火栓系统总计