# 第三章  磋商内容及采购要求

| 汉中职业技术学院监控储存扩容及前端摄像机建设采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一.前端监控点位增补 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩枪球一体摄像机 | 1.细节摄像机分辨率不低于2560x1440、全景摄像机分辨率不低于2560x1440； 2.CMOS靶面尺寸≥1/1.8英寸； 3.支持最低照度可达彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； 4.支持≥200个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于6条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； ★支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 5.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球.小狗.树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； ★内置≥2颗GPU芯片（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 6.全景摄像机内置≥4颗补光灯，细节摄像机内置≥6颗补光灯； 7.具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持≥256GB； 8.支持≥IP67，6kV防浪涌。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 全彩枪球一体摄像机支架 | 9.球机支架。 | 个 | 4 |  |
| 3 | AR智能球形摄像机 | 10.全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520； 11.摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置≥2个镜头，细节视频图像内置≥1个镜头； ★全景视频图像内置≥2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置≥4颗补光灯。细节视频图像内置≥1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置≥6颗红外补光灯及1颗白光灯（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 12.细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 13.摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm； 14.可设置≥250个预置位，≥6条巡航路径，支持预置位视频冻结功能； 15.具有 H.265.H.264.MJPEG设置选项； 16.内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像； ★全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备≥50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 17.在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触； 18.可识别距设备≥100m处的人体轮廓； 19.具有≥4路报警输入、≥2路报警输出.≥1路音频输入、≥1路音频输出； | 台 | 2 |  |
| 4 | AR智能球形摄像机支架 | 20.AR智能球机支架。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 高空全景摄像机 | 21.全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520； 22.全景通道内置≥4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置≥1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器； ★设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 23.内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； ★设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 24.支持不小于300个预置位，支持预置位冻结功能； 25.内置不少于2个GPU芯片； 26.支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦.联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式； 27.在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s； 28.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览； 29.设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正； 30.设备具有≥1个北斗模块、≥1个RJ45网络接口、≥1个光纤接口、≥1个SD卡槽、≥4路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个RS485接口； | 台 | 2 |  |
| 6 | 高空全景摄像机支架 | 31.高空全景摄像机支架。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 广角半球摄像机 | 32.支持红外补光，可识别设备≥10m处人体轮廓； 33.支持≥180°水平视场角，≥95°垂直视场角； 34.摄像机输出图像的中心水平分辨力不小于1400TVL； 35.摄像机照度适应范围不小于120dB； 36.支持同时输出主码流和子码流，主码流最高≥2560x1440@25fps，子码流最大≥640x480 @25fps。 | 台 | 12 |  |
| 8 | 全彩半球摄像机 | 37.在≥2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL； 38.靶面尺寸≥1/2.7英寸； 39.信噪比不小于55dB； 40.内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口； 41.需支持≥IP66防尘防水。 | 台 | 68 |  |
| 9 | 400万枪形摄像机 | 42.在≥2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL； 43.靶面尺寸≥1/2.7英寸； 44.信噪比不小于55dB； 45.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能≥30m； 46.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电； 47.内置≥1个麦克风、≥1个RJ45网络接口； 48.需支持≥IP66防尘防水。 | 台 | 122 |  |
| 10 | 智能抓拍警戒枪形摄像机 | 49.最大分辨率≥2560x1440@25fps,最低照度彩色≤0.005lx； 50.内置GPU芯片，麦克风、扬声器； 51.支持白光灯补光，当白光灯开启时，可识别距离≥ 30米处的人体轮廊； ★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 52.当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 8 种，报警音量和重复次数可设置； 53.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行； 54.支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 | 台 | 116 |  |
| 11 | 摄像机支架 | 55.400万枪形摄像机和智能抓拍警戒枪形摄像机支架。 | 个 | 256 |  |
| 12 | 400万警戒全彩筒型网络摄像机 | 56.在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL； 57.靶面尺寸≥1/2.7英寸； 58.信噪比不小于55dB； 59.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能≥30m； 60.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电； 61.内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口； 62.需支持IP66防尘防水。 | 台 | 40 | 劳动教育实践基地 |
| 13 | 400万警戒全彩筒型网络摄像机支架 | 63.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理； 64.支架带出线孔，安装更加美观。 | 台 | 40 | 劳动教育实践基地 |
| 14 | 400万警戒球形摄像机 | 65.主码流≥2560x1440.25fps；子码流≥704x576.25fps；第三码流≥1920x1080.25fps； 66.设备支持≥23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； 67.设备靶面尺寸≥1/2.8英寸； 68.最低照度：补光灯关闭情况下：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 69.设备可设置≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径，每条可添加≥32个预置位。具有预置位视频冻结功能； ★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 70.夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备≥100m处的人体轮廓； ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； ★设备内置≥6颗补光灯和防雨帽檐、≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1个SD卡插槽（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）。 | 台 | 6 | 劳动教育实践基地 |
| 15 | 重点区域警戒音柱 | 71.音柱绝缘电阻应不小于1M； 72.音柱的阻燃应符合GB 16796-2009 中5.6.3 的规定； 73.音柱的频率响应至少应覆盖80Hz-12KHz的频率范围； 74.按照GB/T 9397-2013测试规范，音柱的总谐波失真应不大于10%； 75.音柱在上电无声音输出的待机期间，待机功耗不应大于0.16W； ★设备支持≥3路开关量触发播报相关音源，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）。 | 台 | 20 | 劳动教育实践基地 |
| 二.视频存储系统（含旧点位扩容.新点位存储） |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储（432T） 此项为核心产品 | 76.支持Linux存储专用操作系统，需配置≥1颗64位多核处理器，标配≥8GB内存，并可支持扩展到64GB，内置SSD固态硬盘，硬盘数量可按需配置，可配置≥36块；本次设备应配置≥36块12T企业级硬盘； 77.设备需具有≥1个RS232串口/CONSOLE接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥2个千兆网口、≥1个千兆管理网口； 78.硬盘容量需支持1TB、2TB、3TB、4TB、 5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、 15TB、16TB、18TB、20TB、24TB、25TB、30TB； 79.需支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景； 80.需支持可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 81.需支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯； ★设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； ★支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能≥15张/s（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 82.需支持以文搜图支持秒级检索，500w条目标数据≤3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%； ★内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持≥24个以内文字（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 83.需支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围； 84.界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品.性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等； ★支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 85.需支持以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选； 86.需支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示； 87.设备需支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 视频存储（240T） | 88.支持Linux存储专用操作系统，需配置≥1颗64位多核处理器，标配≥8GB内存，并可支持扩展到64GB，内置SSD固态硬盘，硬盘数量可按需配置，可配置≥36块；本次设备应配置≥20块12T企业级硬盘； 89.设备需具有≥1个RS232串口/CONSOLE接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥2个千兆网口、≥1个千兆管理网口； 90.硬盘容量需支持1TB、2TB、3TB、4TB、 5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、 15TB、16TB、18TB、20TB、24TB、25TB、30TB； 91.需支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景； 92.需支持可对视图片.视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 93.需支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯； 94.设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品； 95.支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能≥15张/s； 96.需支持以文搜图支持秒级检索，500w条目标数据≤3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%； 97.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人.车.非机动车及附属物等目标；搜索文本支持≥24个以内文字； 98.需支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围； 99.界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等； 100.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹； 101.需支持以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选； 102.需支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示； 103.设备需支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 | 台 | 1 | 预留16块磁盘槽位 |
| 4 | 录像机 | 104.支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警； 105.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密； 106.支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段； 107.支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件； 108.支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息； 109.支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面； 110.配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位； 111.支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天的硬盘状态信息； 112.支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报； 113.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。 | 台 | 2 | 劳动教育实践基地 |
| 5 | 企业硬盘 | 114.≥8TB HDD 传统磁记录，确保广泛兼容性； 115.转速（RPM）≥7200； 116.MTBF≥1,000,000小时； 117.支持≥5年有限质保服务。 | 块 | 12 | 劳动教育实践基地 |
| 三.网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16口POE交换机 | 118.提供≥16个千兆PoE电口，≥2个千兆光口； 119.交换容量≥36 Gbps，包转发率≥26.78 Mpps； 120.支持IEEE 802.3at/af； 121.端口最大供电功率≥30 W； 122.整机最大供电功率≥125W； 123.支持6 KV防浪涌（PoE口）； 124.支持PoE输出功率管理。 | 台 | 15 |  |
| 2 | 8口POE交换机 | 125.提供≥8个千兆电口、≥2个千兆光口； 126.交换容量≥20 Gbps，包转发率≥14.88 Mpps； 127.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 128.支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议，支持DHCP Snooping。 | 台 | 32 |  |
| 3 | 5口POE交换机 | 129.可用千兆PoE电接口数量≥4，千兆光口数量≥1； 130.交换容量≥10 Gbps，转发性能≥7.44 Mpps； 131.需支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60 W； 132.需支持6KV防浪涌（PoE口）； 133.需支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z。 | 台 | 24 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 134.可用千兆电接口数量≥24，可用万兆光接口数量≥4； 135.需支持独立的console管理串口； 136.交换容量≥688 Gbps/6.88Tbps，包转发率≥171Mpps/297Mpps； 137.需支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 138.支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能； 139.支持零配置启动(TFTP方式)功能； 140.支持OSPF FRR 功能； 141.支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能； 142.支持NQA功能，NQA能够正常探测； 143.支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能； 144.支持堆叠链路负载分担； 145.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 146.设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能； 147.设备支持BFD for IPv4路由功能.支持BFD for IPv6路由功能； 148.设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚； 149.支持命令行(CLI)配置； 150.支持IPv4路由≥12K条；IPv6路由≥4K条。 | 台 | 6 |  |
| 5 | 核心交换机1 | 151.配置≥48个1G/10G SFP+光接口，≥2个40G/100G QSFP+光接口，支持≥2个扩展槽位； 152.交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps、转发性能≥1260Mpps； 153.支持模块化双电源、支持模块化双风扇； 154.支持STP/RSTP/MSTP，G.8032以太网环网协议ERPS，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6； 155.需支持基于源MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议和基于五元组的ACL； 156.需支持802.3ad规定的链路聚合功能、支持MAC地址绑定功能； 157.需支持端口镜像、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； 158.可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； 159.需支持限制Telnet、SSH访问连接数量、支持硬件、软件标识安全； 160.需支持按端口划分VLAN.VLAN TRUNK功能； ★支持路由表容量≥131K条（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 千兆光收发 | 161.端口≥1千兆电口，≥1千兆光口； 162.光纤接口SC、单模单纤双向； 163.传输距离≥3km。 | 对 | 135 |  |
| 7 | 万兆光模块 | 164.万兆≥20公里单模单纤接收端模块； 165.发射光功率-6～-1dBm； 200.接收灵敏度（低值）-12dBm。 | 对 | 12 |  |
| 8 | 核心交接机2 | 166.可用千兆电接口数量≥24，千兆光口数量≥24，万兆光接口数量≥6； 167.支持独立的console管理串口； 168.交换容量≥598Gbps；转发性能≥252Mpps； 169.支持ERPS以太网环网保护协议； 170.支持静态路由、策略路由RIP、OSPF、BGP、IS-IS路由协议。 | 台 | 1 | 劳动教育实践基地 |
| 9 | 接入交换机 | 171.可用千兆PoE电接口数量≥8； 172.交换容量≥16 Gbps，转发性能≥11.91 Mpps； 173.需支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥65 W； 174.需支持6KV防浪涌（PoE口）； 175.需支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z； | 台 | 20 | 劳动教育实践基地 |
| 四.视频软件平台服务系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频软件平台(视频接入) | ★要求监控点最多管理容量≥1000000路（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 176.要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； 177.要求支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备； 178.要求支持监控点的批量迁移； 179.要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能； 180.要求支持WEB端、CS客户端、移动客户端视频预览，支持多浏览器实时预览。 | 路 | 500 |  |
| 2 | 视频软件平台(视频质量诊断) | 181.要求支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果； ★要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 182.要求支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况； 183.要求支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计； 184.要求支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现； | 路 | 500 |  |
| 3 | 视频软件平台(监控联网模块) | 185.要求支持GB28181-2011/2016协议平台级联； 186.要求支持国标级联语音对讲，支持国标设备。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 视频软件平台(安全态势数据驾驶舱) | 187.需支持展示学校人车总览数据、访客数据、设备统计、运维统计、事件告警、车位统计、实时抓拍事件、关键位置实时视频轮播；并可上传展示学校宣传图片或视频轮播； 188.需支持展示总览数据，包括总人数、车辆数、访客数、报保安数；展示时间天气； 189.视频轮巡需支持展示校园监控点视频轮巡，设置监控点、分屏数、视频码流类型、轮播时间等； 190.今日访客统计需支持展示今日访客人数、今日访客趋势； 191.需支持展示静态图片.视频，设置图片轮播方式等，支持自定义静态数据； 192.设备统计需支持展示设备总数、设备在线、离线数量，及在线率和离线率。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频软件平台(AR全景地图) | 193.需支持在高点视频中管理视频标签，属于视频监控的标签，标签信息包括标签名称等，可进行视频预览，编辑、删除、关注标签，支持标签关联监控点； 194.需支持在高点视频中管理建筑物信息标签，属于公共场所标签。标签信息包括：标签名称、基本信息、平面图、视频预览，基本信息包括建筑物名称、所属单位、建筑物高度、总容纳人员、总楼层、建筑物面积； ★支持在高点视频中管理厕所信息标签，属于公共场所标签。标签信息包括：标签名称.基本信息，基本信息包括编码、类型、蹲位数量、位置、修建时间、所属管理单位，联系人姓名和电话（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章） ； ★支持在高点视频中管理公交站信息标签，属于道路设施标签。标签信息包括：标签名称,基本信息，基本信息包括编码、类型、大小、位置、安装时间、所属管理单位，联系人姓名和电话（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）； 195.需支持在高点视频中管理设备配电箱信息标签，属于道路设施标签。标签信息包括：标签名称、基本信息，基本信息包括位置、编码、安装形式、合计功率、合计杆数、合计盖数、控制类型、修建日期、所属单位、联系人姓名和电话。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频软件平台(页面定制费) | 196.主要定制功能实现界面数据查询维度可支持班级为主体，进行物联设备状态运维； 197.定制支持页面的主题为自定义需求进行展示，数据页面支持显示原平台抓拍人脸比对数据； 198.定制支持平台整体视频支持固定rtsp流进行留档，以便中台进行数据调取。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 声光报警器 | 199.声光报警器需支持红蓝双色； 200.报警音量≥108dB； 201.需支持室内/外（≥IP65室外防水）。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 校时服务器（仅北斗） | 202.需支持北斗、上级NTP校时、支持多网域校时； 203.支持卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 204.内存≥128M； 205.授时容量≥500次/每秒.授时精度：≤1ms.授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz； 206.接口≥2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； 207.≥1个BD天线接口、≥1个串口（RJ45）、≥1个NTP输入口（RJ45）、≥1个管理口（RJ45）、≥1个1PPS输出口：支持≥1路1PPS时间输出； 208.需支持设备上电或重启后，系统自启校时服务； 209.支持BD模式对待授时设备进行授时； 210.需支持双机心跳监测互备功能。 | 台 | 1 |  |
| 五.辅材施工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 211.PVC管及配件、金属桥架及托臂、网口跳线、跳纤及其配件，扎带和绑线，漏电空开、黄腊管、配电箱和模块； 212.本次施工需免费提供重点部位原有相机的安装位置替换服务，包含18处旧设备拆除工程，以及完成整体设备安装后的点位名称规范命名，完成图上点位标记（提供此项服务的承诺函）。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 施工调试费 | 213.含服务器设备安装上架并进行初始化调试ip地址分配规划等。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 光纤 | 214.室外12芯单模光缆； 215.衰减：≤0.4dB/km（1310nm）；≤0.3dB/km（1550nm）。 | 米 | 3000 |  |
| 4 | 电源线（3*2.5） | 216.3芯RVV电源线（2.5m㎡）； | 米 | 2500 |  |
| 5 | 电源线（2*1.0） | 217.2芯RVV电源线（1.0m㎡）； | 米 | 1500 |  |
| 6 | 光模块 | 218.千兆≥10公里单模双纤模块，不分收发； 219.发射光功率:-9～-3dBm； 220.接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 对 | 20 | 劳动教育实践基地 |
| 7 | 汇聚箱 | 221.支持≥1路AC 220V负载输出； 222.空气开关≥2P 10A； 223.防护等级≥IP43； | 台 | 20 | 劳动教育实践基地 |
| 8 | 网线 | 224.6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,LSZH防火等级； | 箱 | 76 |  |
| 9 | 网络机柜 | 225.不低于6U，玻璃门，壁挂机柜； 226.承重静态≥60KG； | 台 | 1 | 劳动教育实践基地 |
| 10 | 监视器 | 227.显示尺寸≥97.5 inch； 228.屏幕可视区域≥2158.848 (H) mm × 1214.352 (V) mm； 229.亮度≥500 cd/m²； 230.物理分辨率≥3840 × 2160； | 台 | 1 | 劳动教育实践基地 |
| 11 | 双联操作台 | 231.全钢结构； 232.支持显示器、键盘等设备安装，可定制转角设计； | 套 | 1 | 劳动教育实践基地 |
| 12 | 配线架 | 233.6类非屏蔽配线架； 234.≥24口RJ45一体化配线架，含打线模块； | 套 | 1 | 劳动教育实践基地 |
| 13 | 安装调试系统集成 | 235.含服务器设备安装上架并进行初始化调试ip地址分配规划，立杆挖槽工程等。 | 项 | 1 |  |

备注：

- ★项不接受负偏离。

- 本项目核心产品为视频存储（432T）。

- 本项目不接受进口产品参与。