项目编号：MSZB-2025-401

紫阳县人民医院门诊医技楼建设

智能化服务项目

- 招 标 文 件

陕西明硕招标有限公司

二〇二五年四月

- 提    示

1、本项目采用不见面开标电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA锁），如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标大厅：

http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login

软件下载地址及操作手册：见安康市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中。

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  商务部分（合同要求及合同格式）	18

第四章  采购需求及要求 	23

第五章  评标办法	80

第六章  投标文件格式	91

# 第一章	招标公告

紫阳县人民医院门诊医技楼建设智能化服务项目

招标公告

###### 项目概况

门诊医技楼建设智能化服务项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）线上下载获取招标文件，并于2025年 05月12日 14时00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：MSZB-2025-401

项目名称：紫阳县人民医院门诊医技楼建设智能化服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：8398488.36元

采购需求：

合同包1(门诊医技楼建设智能化服务项目):

合同包预算金额：8398488.36元

合同包最高限价：8398488.36元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门诊医技楼建设智能化服务项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 8398488.36 | 8398488.36 |

本合同包不接受联合体投标。

#### 合同履行期限：合同签订后120个日历日。

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(门诊医技楼建设智能化服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实 施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度  的通知》（国办发〔2007〕51 号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财 库〔2006〕90 号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；6、 《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行 机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库  〔2021〕19 号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；10、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；11、《关于扩大政府采购支持  绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）12、其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(门诊医技楼建设智能化服务项目)特定资格要求如下:

- 投标人须具备独立法人资格，近三年内具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

- 投标人必须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

- 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

- 须提供经具有财务审计资质单位出具完整的2023或2024年度财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供投标文件截止时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明或提供成立后任意时段的资产负债表；

- 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

- 投 标 人 在 递 交 投 标 文 件 截 止 时 间 前 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

- 本项目不接受联合体投标。

#### 三、获取招标文件

时间：2025年04月18日至2025年04月24日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）线上下载

方式：在线获取

售价：0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年05月12日 14时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标大厅

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1）使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息； 2）未在网站上下载招标文件的，无法完成后续流程。3）本项目采用“不见面开标”方式。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（安康市）网站〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或解密的，由供应商自行承担后果。文件技术支持：4009280095、4009980000。 4）请各供应商下载招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。5）提交投标文件的方式：从安康市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：紫阳县人民医院

地址：紫阳县紫府路中段

联系方式：13700252796

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西明硕招标有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代第一幢1单元22层2217号

联系方式：13720515758

###### 3.项目联系方式

项目联系人：路士杰

电话：13720515758

陕西明硕招标有限公司

2025年04月17日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：紫阳县人民医院 地址：紫阳县紫府路中段 联系方式：13700252796 联系人：姜主任 |
| 2 | 采购代理机构：陕西明硕招标有限公司 地址：陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代第一幢1单元22层2217号 联系方式：13720515758 联系人：路士杰 |
| 3 | 项目名称：紫阳县人民医院门诊医技楼建设智能化服务项目 |
| 4 | 项目预算金额：8398488.36元，最高限价：8398488.36元 （投标报价不得超过最高限价，否则视为无效投标） |
| 5 | 采购内容：门诊医技楼建设智能化服务项目（具体要求，详见招标文件采购需求） |
| 6 | 服务期：合同签订后120个日历日。 |
| 7 | 供应商资格要求： - 1、投标人须具备独立法人资格，近三年内具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； - 2、投标人必须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； - 3、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； - 4、须提供经具有财务审计资质单位出具完整的2023或2024年度财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供投标文件截止时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明或提供成立后任意时段的资产负债表； - 5、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； - 6、提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； - 7、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； - 8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； - 9、投 标 人 在 递 交 投 标 文 件 截 止 时 间 前 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； - 10、本项目不接受联合体投标。 备注：以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 1、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 2、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目投标活动。 |
| 8 | 本项目以上传电子文件为准，纸质版文档（资料归档使用）：正本一套，副本两套，各供应商在开标结束后5个工作日内需将投标文件邮寄至陕西明硕招标有限公司 （地址：陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代第一幢1单元22层2217号，联系人：路士杰）。 |
| 9 | 投标保证金：本项目不缴纳 |
| 10 | 投标有效期：自开标之日起90个日历日 |
| 11 | 是否为专门面向中小企业采购：是，本项目所属行业为：工业 |
| 12 | 是否允许联合体投标：否 |
| 13 | 评标方法：综合评分法 |
| 14 | 是否允许进口产品投标：否 |
| 15 | 投标截止时间：2025年05月12日 14时00分00秒（北京时间） |
| 16 | 开标时间：2025年05月12日 14时00分00秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市） |
| 17 | 招标代理服务费由中标人支付： 参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取; 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西明硕招标有限公司 开户银行：中国银行西安锦业路支行 账 号： 103306050727 |
| 18 | 需要补充的其他内容：/ |

一、总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2采购单位：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.1.5项目名称：见投标人须知前附表。

1.2项目采购内容

招标内容：门诊医技楼建设智能化服务项目（具体要求，详见招标文件）

1.3服务期

1.3.1服务期：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目资格条件：见投标须知前附表

1.4.2本项目不接受联合体投标。

如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

①两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

②联合体各方均应符合本须知规定。

③采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

④联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

⑤大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

⑥以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.3	投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会及踏勘现场：不组织

1.10分包：不允许

1.10.1	投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2	中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1	投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.2	投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或其他形式为准。

1.11.3	投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）商务条款及合同格式；

（4）采购需求及要求 ；

（5）评标办法；

（6）投标文件格式；

投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1提交投标文件截止时间前，采购人、招标代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式发送给所有参加投标的投标人；不足15日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。

2.2.2投标人若对招标文件有任何疑问要求澄清，投标人在投标截止时间10日前，可致电或以书面形式向采购代理机构提出，招标代理机构以予以答复，在此之后提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

2.2.3招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2.2.4在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人。招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.2.5投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。

2.3招标文件的质疑

2.3.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

2.3.2质疑供应商应按照《政府采购质疑函范本》格式（财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

2.3.3供应商提交质疑函的要求

2.3.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.3.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.3.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

2.3.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

2.3.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

2.3.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标报价表（开标一览表）；

（3）分项报价表；

（4）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（5）商务条款偏离表；

（6）技术规格偏离表；

（7）资格审查资料；

（8）投标方案或技术方案；

（9）业绩；

（10）投标人提供的其他资料。

（11）中小企业声明函

（12）残疾人福利性单位声明函

（13）投标人监狱企业声明函

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求: 招标范围相关费用及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

3.3投标有效期

3.3.1投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

3.3.2因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

3.4投标保证金:本项目不缴纳.

3.5 投标文件的编制

3.5.1电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见安康市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

3.5.2编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.5.3电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

3.6、投标文件的加密和提交

3.6.1在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

3.6.2电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录安康市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，安康市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3.6.3上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

3.7、投标文件的补充、修改和撤回

3.7.1供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.7.2供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3.7.3对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

3.8、关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

3.9、投标文件被拒绝接收的情形

3.9.1误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

3.9.2逾期提交电子投标文件的。

3.10供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开安康市公共资源交易平台〖首页•〉交易大厅•〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在安康市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3．下载电子招标文件：供应商应登录安康市公共资源交易平台〖首页•〉电子交易平台•〉陕西政府采购交易系统•〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程•〉项目管理•〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

[适用于不见面开标项目]6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8．中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

四、投标

4.1投标文件的递交

4.1.1电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

五、开标

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1．供应商签到：开标前，请各供应商至少提前半小时登录安康市公共资源交易平台〖首页•〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【安康市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

6、无效情形：

6.1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

6.2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

6.3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

6.4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

六、评标

6.1评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七、合同授予

7.1定标

7.1.1评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

7.1.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对评标报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

7.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，确定中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的投标人为中标人。

7.1.4采购代理机构接到的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。

7.2发出中标通知书

中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

7.3签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.3.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

7.3.5采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.4履约保证金:/

7.5为防止虚假应标，中标供应商需在中标后三日内按照技术参数要求进行功能测试验证接受甲方的技术质询，通过后方可签订合同。如有虚假应标取消中标资格并上报相关部门按照有关法律处理。

八、纪律与监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

九、招标代理服务费

1、经协商中标人在领取中标通知书时，依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)，代理服务费由中标单位在领取中标通知书前，向陕西明硕招标有限公司支付。

# 第三章  商务部分（商务要求及合同格式）

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

一、商务要求

1、投标报价应包括：招标范围相关费用及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

2、付款方式：合同签订后，货到安装验收合格后支付合同总金额的 70%,设备正常运行半年后支付合同总金额的 20%,设备正常运行满一年后支付合同总金额的 10%。

支付方式：银行转账。

3、服务期：合同签订后120个日历日。

4、质保期内服务

6.1质量保证期：自设备正式验收合格之日起计算，设备保修≥2年。

6.2质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决（因招标人使用不当或其他人为因素造成的故障外）；

- 政府采购合同范本

- 政府采购合同范本

项目名称：紫阳县人民医院门诊医技楼建设智能化服务项目

招标采购编号：MSZB-2025-401

甲方：  紫阳县人民医院

乙方：

根 据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采 购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则， 一致同意签订本合同如下。

- 一、合同金额

合同金额为(大写):       元 ( ¥         元 ) 人民币。

- 二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指                           。

2.......

3.......

三 、甲方乙方的权利和义务

( 一 )甲方的权利和义务

(二)乙方的权利和义务

- 四、服务期间(项目完成期限)

委托服务期间自     年       月至      年       月止。

- 五、付款方式

由甲方按下列程序在          内付款。

1.在合同实施及服务人员到达服务地后     天内，甲方应将第一次付款总服务费 (%)付给乙方。

2.第二次付款额应为总服务费的    (%),甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3. 最后一次付款额应为总服务费的    (%),甲方应在乙方递交了服务总 报告和说明并完全履行合同完毕     日内付给乙方。

六 、知识产权产权归属

七、保密

八 、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰ 向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 九、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三 、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同 一 式     份。

甲方名称：(盖章)                乙方名称：(盖章)

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表(签字):    法定代表人或授权代表(签字)

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：

年     月     日                        年     月     日

# 采购需求及要求

- 一、采购清单

网络设备

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入千兆交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥8 交换容量≥20Gbps 转发性能≥14.88Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议、支持LLDP协议、Web管理 支持终端安全防护 支持QoS 支持STP/RSTP | 台 | 3 |  |
| 2 | POE千兆交换机 | 配置：可用千兆PoE电接口数量≥8 交换容量≥16 Gbps 转发性能≥11.91 Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥65 W 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z | 台 | 1 |  |
| 3 | POE千兆交换机 | 配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，万兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥104Mpps 整机PoE输出功率≥370W 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 支持端口节能功能 支持OSPF FRR 功能 支持POE对接供电，受电设备可正常上电 支持堆叠链路负载分担 支持链路聚合及聚合零丢包功能 | 台 | 39 |  |
| 4 | 接入千兆交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数量≥4 支持console管理串口 交换容量≥336Gbps 转发性能≥144Mpps 支持802.3ad规定的链路聚合功能 支持MAC地址绑定功能 支持IPv4/IPv6静态路由 | 台 | 112 |  |

| 5 | 核心交换机 | 支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6，可插拔电源模块槽位数≥2，便于后期扩容 交换容量≥76.8Tbps/384Tbps 转发性能≥57600Mpps 内置双中控，双电源 ≥96万兆光，≥48千兆电 支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠跨框转发平均时延≤2us 支持 MDC 虚拟化功能，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、划出虚拟交换机的特性，支持规格表项叠加的特性 支持OpenFlow功能 支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert 支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms 支持MACsec加密技术 支持sFlow等流量统计和分析功能 支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全 支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能 ★主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，无需单独配置硬件监控板卡 支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 支持的MAC容量≥280K个，MAC学习速率≥3.5K个每秒 支持的ACL条目容量≥3K个 支持的IPv4 FIB容量≥100K，支持IPv6 FIB容量≥28K | 台 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 光模块 | 万兆多模双纤光模块 LC 多模双纤双向 距离300m | 台 | 360 |  |
| 7 | 路由器 | 提供4个25GE光口、16个10GE光口、10个GE电口、8个子卡槽位，支持电源冗余，整机高度2U 支持独立的console管理串口，USB2.0口 交换容量≥266Gbps；包转发率≥400Mpps 支持对用户进行身份标识和鉴别，用户身份标识具有唯一性 支持对存储在设备上的敏感数据进行安全保护的功能 路由表容量2000000条 支持RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+动态路由协议 支持国密SM1/2/3/4算法 支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 支持IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用 支持各种ARP防攻击，单包攻击、扫描攻击、泛洪攻击等防范手段 支持OSPF/RIP/IS-IS/BGP动态路由协议认证、支持OSPFv3/RIPng/IS-ISv6/BGP 的IPSec加密 支持802.1X/Portal认证、MAC地址认证的端口安全机制 支持多设备的冗余备份和负载分担（VRRP/VRRPE）；支持快速重路由、GR/NSR等可靠性技术 | 台 | 2 |  |
| 8 | 室内放装型AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax协议 整机接入速率≥1.775Gbps，其中5GHz射频速率≥1.2G，2.4GHz射频速率≥0.575G 支持双频4流设计 支持壁挂、吸顶安装方式 支持POE 供电 | 台 | 278 |  |
| 9 | 室内面板型AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax协议 支持双频4流设计 整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G 为了安装方便，美观融入环境，要求设备和尺寸为标准86mmx86mm尺寸 支持POE供电 | 台 | 129 |  |
| 10 | 室内高密型AP | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax协议 整机协商速率≥3.267Gbps 支持3个射频接入，且最大支持三个5GHz射频工作，更好的满足高密场景多终端接入需求 接口数量≥2，1 个 100/1000M/2.5G 电口，1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电，可用于扩展物联网 支持POE供电 | 台 | 2 |  |
| 11 | 无线控制器 | 支持常规AP最大管理数量≥1024，不少于512个授权 固化可用GE接口数量≥8，SFP接口数量≥8 配置双电源冗余供电 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 当AC出现故障 时，AP 能够自动检测 CAPWAP链路中断，自动开启 remote AP功能 支持信道智能切换，保证每个AP能够分配到最优的信道 支持7层移动安全检测 /防御 (WIDS/WIPS) 支持按照用户在线会话数和用户流量负载分担 | 台 | 2 |  |
| 12 | 网络机柜 | 600*600*2000 mm | 台 | 18 |  |
| 13 | 服务器机柜 | 600*800*2000 mm | 台 | 3 |  |
| 14 | 程控交换机 | 架构要求： 采用专业的软硬件平台，采用可靠的服务器操作系统 语音编码能力: 支持语音编码媒体流：G.711A/U、G.722、G.723、G.726、G.729 支持视频编码：H.264、H.263、VP8 互通功能 支持SIP协议实现与其他电路交换、软交换和IMS互通。支持提供调度台接口、酒管接口、呼叫中心接口、二次开发接口。 维护管理： 支持Web配置功能 所有业务支持模块化安装 支持分组会议，不限分组会议数量 支持会议号码和会议室密码 支持IVR服务，可通过呼叫会议大厅再输入会议号码和会议密码加入会议 本项目配置不少于500用户许可（SIP用户） 1U机架式设计 2 x 10/100/1000千兆网口 电源模块：60W | 台 | 1 |  |
| 15 | 防火墙 | 1、采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器架构 2、三层吞吐率≥3Gbps 3、实配固定端口：≥8*GE+2Combo+2Bypass +2USB（2.0），≥2个USB口， 4、支持被SDN控制器纳管，支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； 5、支持Web层面的漏洞攻击防护，支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址； 6、支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理； 7、支持病毒库≥600万，支持勒索病毒防护； 8、支持本地沙箱，实现对APT攻击的防御功能； 9、支持国密SM2/3/4算法。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

视频监控

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE千兆交换机 | 配置：可用千兆PoE电接口数量≥48，万兆光接口数量≥4 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥144Mpps 整机PoE输出功率≥370W 支持端口节能功能 支持OSPF FRR 功能 支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能 | 台 | 1 |  |
| 2 | POE千兆交换机 | 配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，万兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥104Mpps 整机PoE输出功率≥370W 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 支持端口节能功能 支持OSPF FRR 功能 支持POE对接供电，受电设备可正常上电 支持堆叠链路负载分担 支持链路聚合及聚合零丢包功能 | 台 | 22 |  |
| 3 | 核心框式交换机 | 支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6，可插拔电源模块槽位数≥2，便于后期扩容 交换容量≥76.8Tbps/384Tbps 转发性能≥57600Mpps 内置双中控，双电源 ≥48千兆电，≥32万兆光 支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠跨框转发平均时延≤2us 支持 MDC 虚拟化功能，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、划出虚拟交换机的特性，支持规格表项叠加的特性 支持OpenFlow功能 支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert 支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms 支持MACsec加密技术 支持sFlow等流量统计和分析功能 支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全 支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能 主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，无需单独配置硬件监控板卡 ★支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 支持的MAC容量≥280K个，MAC学习速率≥3.5K个每秒 支持的ACL条目容量≥3K个 支持的IPv4 FIB容量≥100K，支持IPv6 FIB容量≥28K | 台 | 1 |  |
| 4 | 光模块 | 万兆多模双纤光模块 LC 多模双纤双向 距离300m | 个 | 46 |  |
| 5 | 400万海螺型网络摄像机 | 海螺型网络摄像机 在2560x1440下分辨力可达到≥1400TVL 靶面尺寸≥1/2.7英寸 需支持≥IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 内置≥1个麦克风≥，1个RJ45网络接口 信噪比不小于55dB。 | 台 | 282 |  |
| 6 | 400万筒型网络摄像机 | 筒型网络摄像机 图像最大分辨率不低于2560x1440 信噪比不小于55dB。 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 需支持≥IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 靶面尺寸为1/2.7英寸 | 台 | 50 |  |
| 7 | 电梯半球 | 400万电梯半球网络摄像机 主码流支持2560x1440@25fps。 靶面尺寸≥1/3英寸 最低照度彩色≤0.005lx。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节不小于90%。 内置≥1颗GPU芯片 具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 内置≥3颗红外补光灯，支持红外补光，红外作用距离不低于30m。 支持≥IP66防尘防水。 | 台 | 13 |  |
| 8 | 网络存储设备 | 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 ★设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持≥4个USB接口，支持≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口，支持≥1个RS-232串口，支持≥4个PCI-E3.0 具有≥72个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 设备具备≥1个定位灯、≥1个电源灯、≥1个设备报警灯、≥1个就绪灯、≥1个网络状态灯、≥1个系统盘状态灯、≥1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。 每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 自动识别磁盘的剩余空间容量，可根据当前的磁盘剩余空间、码流、存储时长等信息，计算剩余空间可存储的录像时长；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展、克隆、快照，存储业务正常；可划分1024个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为32TB，并可扩容 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断 支持按照存储空间进行循环覆盖；支持对每个通道进行不同周期的循环覆盖策略 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 通过前置灯状态，可以快速判断关键部件的异常状态：1.可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；2.设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别（紧急、严重、警告）进行不同频率的显示；3.当出现网络不通、网口降速，IP地址冲突，MAC冲突等异常情况时，网络灯红色常亮，故障恢复后，恢复为正常状态；4.出现任意一个系统卡缺失、系统卡错误，系统卡空间不足的情况时，状态灯红色常亮进行预警。故障恢复后，恢复为正常状态 BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web | 台 | 1 |  |
| 9 | 企业级监控盘 | 接口类型：SATA 尺寸：3.5寸 转速：≥7200 缓存：≥512MB 标称容量：≥10TB 接口传输速率（最大值）：≥6Gb/s | 台 | 72 | 存储30天 |
| 10 | 超高清解码器 | 采用嵌入式架构，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 支持≥5路3200W、或≥5路2400W、或≥10路1200W、或≥20路800W、或≥25路分辨率为600W、或≥40路400W、或≥80路200W、或≥160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 ★支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 ★支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64等画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 | 台 | 1 |  |
| 11 | HDMI铜线视频线 | HDMI铜缆（8米） | 台 | 9 |  |
| 12 | LCD显示单元 | LCD显示单元为：≥55寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到≥1920×1080，对比度达到≥1000：1。 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到≥16.7M，亮度达到≥500cd/㎡，图像显示清晰度不小于1000TVL。 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 | 台 | 9 |  |
| 13 | LCD拼接屏支架 | 配套支架 | 台 | 9 |  |
| 14 | 台式微型计算机 | 处理器：≥i5十二代cpu，≥2.5GHz主率，≥6核心12线程 ≥8G DDR4 ≥256G SATA SSD； ≥24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 机柜 | 产品材质 ：冷轧钢板/钢化玻璃门 产品尺寸：600*600*2000 mm 防护等级：IP20 产品配置 ：托盘1块 钥匙1套 脚轮4个 | 台 | 19 |  |
| 16 | 机柜 | 产品材质 ：冷轧钢板/钢化玻璃门 产品尺寸：600*400*700 mm 防护等级：IP20 产品配置 ：托盘1块 钥匙1套 脚轮4个 | 台 | 2 |  |
| 17 | 光纤配线架 | 配置：12口满配 材质:冷轧钢板 接口类型:LC/SC/FC 安装方式:壁挂式/桌面式/机架式 | 台 | 19 |  |
| 18 | 光纤盒 | 配置：4口满配 材质:冷轧钢板 接口类型:LC/SC/FC 工作温度:-40℃-+85℃ | 台 | 2 |  |
| 19 | 电源模块12V/200W | 国标定制12V/200W | 台 | 49 |  |
| 20 | 监控主机 | 处理器：≥i5十二代cpu，≥2.5GHz主率，≥6核心12线程 ≥8G DDR4 ≥256G SATA SSD； ≥24寸显示器 | 台 | 2 |  |
| 21 | 42"液晶屏 | 国标定制42"液晶屏 | 台 | 2 |  |
| 22 | 48口光纤配线架 | 配置：48口满配 材质:冷轧钢板 接口类型:LC/SC/FC 安装方式:壁挂式/桌面式/机架式 | 台 | 5 |  |
| 23 | 机柜600*800 | 产品材质 ：冷轧钢板/钢化玻璃门 产品尺寸：600*800*2000 mm 容量：42U 防护等级：IP20 产品配置 ：托盘1块 钥匙1套 脚轮4个 | 台 | 3 |  |
| 24 | 40KVAUPS主机 | 国标，电池12V100AH 64节 | 套 | 1 |  |
| 25 | 接入交换机 | 1、配置24个万兆光口； 2、交换容量≥2.56 Tbps，包转发率≥1260Mpps ； 3、配置模块化双交流电源； 4、支持静态路由、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 5、支持VXLAN二三层网关； | 台 | 1 |  |
| 26 | 立杆 | H=4.5M杆体材质采用 Q235B，杆体内外热浸锌，应符合 GB/T13912－2020 国家标准。表页喷塑，喷塑层附着力要求达到 GB9286－880 级。Q235热镀锌材质，镀锌层厚度≥75μm；抗风能力36.9m/s（11级），抗震烈度为8级。镀锌层厚度≥75μm； | 根 | 5 |  |
| 27 | 弱电手孔井 | 砖混井体；边长为1630mm*1520mm，深度为1000mm； | 个 | 12 |  |
| 28 | 超六类网线 | 国标超六类网线 | 米 | 23500 |  |
| 29 | 电源线 | 国标WDZ-RYY-2x1.0电源线 | 米 | 22900 |  |
| 30 | 电源线 | 国标RVV2*1.0电源线 | 米 | 660 |  |
| 31 | 12芯室内单模光缆 | 国标12芯室内单模光缆 | 米 | 5190 |  |
| 32 | 4芯室外单模光缆 | 国标4芯室外单模光缆 | 米 | 300 |  |
| 33 | 管材 | 国标JDG25管材 | 米 | 3500 |  |
| 34 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

#### 公共广播

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 播放器 | 支持CD、DVD、蓝牙 | 台 | 1 |  |
| 2 | 广播话筒 | 鹅颈话筒 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字调谐器 | 支持AM、FM 支持电台记忆存储 | 台 | 1 |  |
| 4 | 模拟前置放大器 | 5路话筒输入 3线路标准信号 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络音频采集器 | 不少于1路3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入 不少于1路本地扬声器输出，1路3.5mm输出 设备支持通过账号及密码登录设备 支持参数配置、账号管理、系统维护等操作 支持通过手机蓝牙广播 支持通过遥控器进行远程操作快捷广播 | 台 | 1 |  |
| 7 | 解码器 | 支持将网络音频解码成模拟音源，解码完成后可通过外接的功放进行扩音 | 台 | 1 |  |
| 8 | 模拟音箱 | 额定功率 20W 额定电压 100V | 台 | 7 |  |
| 9 | 网络功放 | 内置240 W高效率数字功放，定压100 V输出 支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量 内置存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务 支持网络输入和本地音频输入进行混音 | 台 | 1 |  |
| 10 | 消防端子接线箱 | 产品材质 ：冷轧钢板/钢化玻璃门 产品尺寸：不小于400*500*100 mm 防护等级：防水防尘 | 套 | 8 |  |
| 11 | 信号避雷器 | 最大传输速率：100Mbps 额定工作电压：48v 环境温度：-40℃-+80℃ | 个 | 1 |  |
| 12 | 24口千兆交换机 | 1、配置24个万兆光口； 2、交换容量≥2.56 Tbps，包转发率≥1260Mpps ； 3、配置模块化双交流电源； 4、支持静态路由、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 5、支持VXLAN二三层网关； | 台 | 1 |  |
| 13 | 消防报警接口器 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 14 | 超六类网线 | 国标超六类网线 | 米 | 240 |  |
| 15 | 电源线 | 国标WDZ-RYSP2*2.5电源线 | 米 | 1000 |  |
| 16 | 电源线 | 国标RVS2*2.5电源线 | 米 | 360 |  |
| 17 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

停车场

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 ≥400万像素高清摄像机，支持电动变焦镜头 屏幕类型：≥10寸LCD显示屏 补光灯：≥内置8颗LED补光灯 数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改 断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍 机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9% 机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9% 语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。 ★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 ★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 | 台 | 4 |  |
| 2 | 道闸 | 不小于4米直杆； 采用直流无刷电机控制 内置防砸雷达； 不少于2个遥控器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 控制终端 | VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 支持多个停车场级联模式 需支持AB道闸管控模式，保证医院车辆一车道的道路畅通 | 台 | 2 |  |
| 4 | 显示屏 | ≥24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 16口交换机 | 1、配置16个千兆光口； 2、交换容量≥2.56 Tbps，包转发率≥1260Mpps ； 3、配置模块化双交流电源； 4、支持静态路由、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 5、支持VXLAN二三层网关； | 台 | 1 |  |
| 6 | 车辆管理工作站 | 处理器：≥i5十二代cpu，≥2.5GHz主率，≥6核心12线程 ≥8G DDR4 ≥256G SATA SSD； ≥24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 超六类网线 | 国标超六类网线 | 米 | 80 |  |
| 8 | 电源线 | 国标YJV3*2.5电源线 | 米 | 50 |  |
| 9 | 电源线 | 国标FS-RVV2*1.0电源线 | 米 | 20 |  |
| 10 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

#### 一卡通

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能门禁 | 前面板防破坏能力应满足≥ IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足≥ IK10 的要求；防水等级应大于IP65； 屏幕应为 ≥7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 ≥5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 ≥512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 应采用 ≥200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 设备离线应支持 ≥10000个用户、 ≥10000 张人脸库、 ≥50000 张卡片容量、≥150000 笔记录存储 、≥ 10000 个密码、10000个掌纹掌静脉特征。 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持≥8 个时段自定义。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 ★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 | 台 | 74 |  |
| 2 | 门禁开关电源 | 输入电压范围不小于：100-240VAC； 输出功率≥50W； 支持蓄电池接入 | 台 | 74 |  |
| 3 | 开门按钮 | 开门按钮 | 台 | 74 |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力≥280kg； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯； 支持锁状态侦测信号输出 | 把 | 26 |  |
| 6 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力≥280kg； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯； 支持锁状态侦测信号输出 | 把 | 48 |  |
| 8 | 闭门器 | 液压闭门器 | 个 | 122 |  |
| 9 | 多功能录入仪 | 设备采用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级≥IK04。 设备具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头≥1，红外摄像头≥1），最大分辨率≥1920×1080。 支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度； 人脸采集距离范围不小于：0.3~2m；人像采集时间：≤200ms。 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录 | 台 | 1 |  |
| 10 | IC卡 | 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 工作频率：13.56MHz | 张 | 300 |  |
| 11 | 断路器 | 额定电流10A，支持漏保功能 | 台 | 18 |  |
| 12 | 管理工作站 | 处理器：≥i5十二代cpu，≥2.5GHz主率，≥6核心12线程 ≥8G DDR4 ≥256G SATA SSD； ≥24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 信号线 | 国标RYYP6*1.0低烟无卤阻燃 | 米 | 1800 |  |
| 14 | 信号线 | 国标RYY4*1.0低烟无卤阻燃 | 米 | 1800 |  |
| 15 | 电源线 | 国标RYY2*1.0低烟无卤阻燃 | 米 | 1800 |  |
| 16 | 超六类网线 | 国标超六类网线 | 米 | 60 |  |
| 17 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

一键报警

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线报警主机 | 防区数量：板载8路，可通过防区模块扩展至256路 继电器数量：板载4路，可通过继电器模块扩展至256路 双总线设计 支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 支持对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 | 台 | 1 |  |
| 2 | 控制键盘 | 支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 支持密码方式对报警系统进行操作指令交互 支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 8防区扩展模块 | 8防区扩展模块 | 台 | 35 |  |
| 4 | 单防区扩展模块 | 单防区扩展模块 | 台 | 5 |  |
| 5 | 总线继电器扩展模块 | 总线继电器扩展模块 | 台 | 19 |  |
| 6 | 紧急按钮探测器 | 紧急按钮（86盒） 外壳材质防火ABS，阻燃环保 | 个 | 232 |  |
| 7 | 警灯警号 | 设备类型：声光报警器 报警音量不小于105dB 使用环境：室内/外 | 个 | 19 |  |
| 8 | 电源适配器 | 国标,≥12V1A | 个 | 19 |  |
| 9 | 超六类网线 | 国标超六类网线 | 米 | 170 |  |
| 10 | 电源线 | 国标RVV2*1.0电源线 | 米 | 3700 |  |
| 11 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

电子巡更

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡更点 | 搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; | 个 | 100 |  |
| 2 | 巡更棒 | 产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 灯光功能：支持手电筒灯光模式； 读卡技术：使用非接触读卡方案，读卡速度<0.1秒； 通讯方式：使用USB数据线传输通讯 | 台 | 20 |  |
| 3 | 人员钮 | 人员身份卡 | 个 | 50 |  |
| 4 | 通讯底座 | 通过USB与计算机通讯 物理接口：USB2.0 * 2 | 个 | 10 |  |
| 5 | 管理计算机 | 处理器：≥i5十二代cpu，≥2.5GHz主率，≥6核心12线程 ≥8G DDR4 ≥256G SATA SSD； ≥24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

医护对讲

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床头终端 | 设备需具有 1 个≥ 7 寸液晶屏； 设备需具有≥ 4 路报警输入、≥1 路 485 接口、≥1 路手柄接口、≥1 路 DC 12V 输入、≥1 路串口调试口、≥1 个 RJ45 网口、≥1个DC12V输出、≥1个RESET按钮 设备首页支持需显示医院、病区、责任医生、护士、患者等相关信息；设备需支持欠费消息和宣教信息的提醒;设备需支持浏览健康宣教文本和图片材料; 设备需支持一键向护士站发起呼叫、换药请求；接听管理主机呼入的电话；设备需支持接受护士站主机发起的广播信息； 设备需支持脱离管理平台，实现离线呼叫、对讲功能。 设备需具有呼叫和换药物理按键 手柄需具有指示灯 | 台 | 291 |  |
| 2 | 门口终端 | 设备需具有 1 个≥10 寸液晶屏； 设备需具有≥ 8 路报警输入、≥1 路继电器输出、≥1 路 485 接口、≥1 路手柄接口、≥1 路 DC 12V 输入、≥1 路串口调试口、≥1 个 RJ45 网口、≥1 个 DC 12V 输出接口 设备需支持防拆报警 设备需支持WIFI连接 设备需支持SOS实体按钮进行紧急呼叫 设备需具有三色提示灯，在不同呼叫状态显示不同颜色 支持展示患者、医院及医护人员等信息；支持输入工号进行护士定位和取消定位；支持向护士站主机发起增援呼叫 | 台 | 133 |  |
| 3 | POE交换机 | 提供≥24个千兆PoE电口，≥2个千兆光口 交换容量：≥52 Gbps 包转发率：≥38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率≥30 W 整机最大供电功率≥225W 支持6 KV防浪涌 | 台 | 19 |  |
| 4 | 紧急按钮 | 防水等级：IP68 报警方式：按钮+拉绳 2 种方式报警 | 台 | 133 |  |
| 5 | 护士终端 | 设备需具备≥1 个 200 万高清摄像头、1 个≥15.6寸 液晶屏；分辨率不小于1920*1080 设备需具备≥ 2 路 RJ45 网口，≥4 个 USB 接口，≥1个鹅颈麦USB接口、电源/ 信息/报警指示灯，≥1 路 HDMI 输出接口 设备需支持 DC 12V/POE 供电 设备需具有三色提示灯，在不同呼叫状态显示不同颜色； 设备手柄需带指示灯，有对话时亮灯； 设备支持 WIFI 连接 设备需支持主动呼叫床头屏进行双向对讲 设备需支持处置床头屏的呼叫与紧急呼叫、应支持呼叫转接、呼叫等待 设备需支持挂断按键及开锁按键两个独立实体按键 设备需支持脱离平台，实现离线呼叫，对讲功能； 设备本地需支持音视频存储功能，包括对讲录音/录像，被连接设备的录像 设备需支持切换到探视主机模式，探视家属分机呼叫探视病房分机时，需经过管理主机授权后再接通；支持插话。 设备需支持通过HDMI 接口进行显示器投屏。 ★设备需支持门禁机的呼叫和监控，可控制门禁设备进行远程开门。 | 台 | 7 |  |
| 6 | 护士站白板 | 屏幕尺寸：≥65英寸 背光源：DLED背光；显示：分辨率：≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9 ；整机屏幕占比≥ 90%，色深≥10bit，可视角度≥178°，色域≥90%NTSC，亮度≥350cd/m² ；静态对比度：≥5000：1。 触控：整机支持红外触控，支持≥20 点触控，≥20 笔同时书写；触摸分辨率≥32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 mm，多点≥1 mm，触控高度≤1mm；触控响应时间＜5ms，书写延时：<30ms。 摄像头：内置≥4800W 像素高清摄像头，分辨率最高支持≥3840×2160@30fps。 麦克风：支持智能音幕功能，支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能, 支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能；内置全指向≥8阵列麦克风，支持360°拾音，有效拾音距离≥12m。 ★硬件参数：CPU:≥8核心， 最高主频≥2.4GHz；RAM内存≥8 GB，ROM存储≥64 GB。 无线通信模块 ：内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G和 5.8G双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择 ；无线通信模块可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网。 网口功能：整机RJ45≥2 路，内置网络交换机功能。 | 台 | 7 |  |
| 7 | 走廊终端 | 屏幕尺寸不小于600 x 150mm 像素点间距≤4.75mm 信息展示：双面LED屏 通信方式：有线网络 | 台 | 12 |  |
| 8 | 电源接线箱 | 产品材质 ：防水塑料 产品尺寸：不小于330*230*95 mm 防护等级：防水防尘 支持不少于5路电源接出 | 台 | 7 |  |
| 9 | 超六类网线 | 国标超六类网线 | 米 | 3000 |  |
| 10 | 电源线 | 国标WDZ-RYY-2x1.0网线 | 米 | 5000 |  |
| 11 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

16层远程会诊室

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示单元 | LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡ 显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡ 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 依据“ SJ/T11950-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。 依据“ SJ/T11950-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。符合评价优 依据“ SJ/T11950-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。符合评价优 支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 | ㎡ | 16.54 |  |
| 2 | 室内支架 | 屏幕支架 | ㎡ | 16.54 |  |
| 3 | LED视频处理器 | 输入：HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、DVI×1、网络通信网口×2、RS485×2、IR IN×1输出：HDMI2.0(Loop)×1、DVI(Loop)×1、，HDMI1.4 (Monitor) ×1，带载网口×12，GenLock Out×1、Audio OUT×1 ★控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 单网口带载最大65W像素；设备总带载最大780W像素 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电柜产品 | 输入电压 380V 输出电压 220V 额定功率 10KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 控制软件 | 支持视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。 预览上墙：包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览 支持监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等 支持墙内布局及内容保存为视图，可以按特定时间或者按周循环切换视图 支持报警源联动监控、视图在视频墙上进行播放显示，客户端通知显示报警联动上墙的结果，支持报警确认操作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 话筒 | 一拖二手持话筒 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线手拉手话筒主机 | 手拉手无线话筒主机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 无线主席单元 | 无线主席单元 | 台 | 1 |  |
| 9 | 无线代表单元 | 无线代表单元 | 台 | 8 |  |
| 10 | 天线放大器 | 支持多台台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线 | 台 | 1 |  |
| 11 | DVD一体机 | 支持CD/DVD/蓝牙、FM播放 | 台 | 1 |  |
| 12 | 调音台 | 8路模拟调音台 | 台 | 1 |  |
| 13 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 音频处理器 | 音频处理器(8进8出) | 台 | 1 |  |
| 15 | 电源时序器 | 16路电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 全频音箱 | 额定功率≥300W 峰值功率≥1200W 阻抗≤8Ω 灵敏度≥96.5dB/1W/1M 最大声压级≥120dB 峰值声压级≥126dB 频响范围：75 Hz-20 kHz 水平覆盖角≥80° 垂直覆盖角≥50° 高音：1.0"高音单元×1 低音：10"低音×1 | 台 | 2 |  |
| 17 | 全频音箱功放 | 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 具备“1.07V/1.51V/2.13V/3.01V”四档输入灵敏度可选择 阻尼系数：≥1000@ 8 ohms 总谐波失真：≤0.05% 信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω) 频率响应：20 Hz~20 kHz 最大输入电平：≥14V RMS输出电压：≥60.0V 额定功率：;8Ω/立体声：2×500W;4Ω/立体声：2×765W;2Ω/立体声：2×1300W;16Ω/桥接：1×900W;8Ω/桥接：1×1530W;4Ω/桥接：1×2600W 转换速率：≥28V/us 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 吸顶音箱 | 额定功率≥100W 阻抗8Ω 灵敏度≥92dB/W/M 最大声压级≥108dB 频响范围：70Hz~20KHz 喇叭单元：中低音扬声器：1x6.5"铁氧体喇叭单元、高音扬声器：1x1"球顶喇叭单元 分频模式：同轴二分频 | 台 | 4 |  |
| 19 | 吸顶音箱功放 | 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 总谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥100dB(A计权) 频率响应：20 Hz~20 kHz 最大输入电平：≥14V 额定功率：8Ω/立体声：4x250W；4Ω/立体声：4x370W；8Ω/桥接：2x740W 保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 多媒体接线盒 | 支持：国标五孔插座、高清音视频接口、VGA接口、USB接口、网络/电话接口 | 个 | 1 |  |
| 21 | 云台摄像机 | 国产800万变焦云台控制摄像机 | 台 | 2 |  |
| 22 | 42U机柜 | 产品材质 ：冷轧钢板/钢化玻璃门 产品容量：42U 防护等级：IP20 产品配置 ：托盘1块 钥匙1套 脚轮4个 | 套 | 1 |  |
| 23 | 远程视频会议终端 | 国产定制 | 台 | 1 |  |
| 24 | 10位PDU | 适用标准：国标 插孔数量：10孔 | 个 | 1 |  |
| 25 | 金银线 | 国标2*2.5金银线 | 米 | 360 |  |
| 26 | 信号线 | 国标RVVP2*0.37信号线 | 米 | 510 |  |
| 27 | 10米HDMI | 国标10米HDMI高清线 | 根 | 4 |  |
| 28 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

17层大会议室

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示单元 | LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡ 显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡ 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 依据“ SJ/T11950-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。 依据“ SJ/T11950-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。符合评价优 依据“ SJ/T11950-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。符合评价优 支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 | ㎡ | 16.54 |  |
| 2 | 室内支架与服务 | 屏幕支架 | ㎡ | 16.54 |  |
| 3 | LED视频处理器 | 输入：HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、DVI×1、网络通信网口×2、RS485×2、IR IN×1输出：HDMI2.0(Loop)×1、DVI(Loop)×1、，HDMI1.4 (Monitor) ×1，带载网口×12，GenLock Out×1、Audio OUT×1 控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 单网口带载最大65W像素；设备总带载最大780W像素 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 ★支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电柜产品 | 输入电压 380V 输出电压 220V 额定功率 10KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 控制软件 | 支持视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。 预览上墙：包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览 支持监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等 支持墙内布局及内容保存为视图，可以按特定时间或者按周循环切换视图 支持报警源联动监控、视图在视频墙上进行播放显示，客户端通知显示报警联动上墙的结果，支持报警确认操作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 话筒 | 一拖二手持话筒 | 台 | 2 |  |
| 7 | 头戴话筒 | 一拖二头戴话筒 | 台 | 1 |  |
| 8 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒 | 台 | 1 |  |
| 9 | 天线放大器 | 支持多台台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线 | 台 | 1 |  |
| 10 | 调音台 | 8路模拟调音台 | 台 | 1 |  |
| 11 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 音频处理器 | 音频处理器(8进8出) | 台 | 1 |  |
| 13 | 电源时序器 | 16路电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 全频音箱 | 额定功率≥200W 峰值功率≥800W 阻抗≤8Ω 灵敏度≥96dB/1W/1M 最大声压级≥118dB 峰值声压级≥126dB 频响范围：76 Hz-20 kHz 高音：1.0"高音单元×1 低音：8"低音×1 | 台 | 4 |  |
| 15 | 全频音箱功放 | 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择， 具备“580mV/820mV”两档输入灵敏度可选择 互调失真：<0.35% 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：<1%,20Hz-20KHZ 信噪比：>100dB（A记权） 频率响应：20 Hz~20 kHz 额定功率：立体声道模式8Ω：2×300W；立体声道模式4Ω：2×420W；桥接声道模式8Ω：1×840W； 电压增益：≥37dB 转换速率：≥10V/us | 台 | 2 |  |
| 16 | 辅助音箱 | 支持欧姆头、凤凰端子3Pin多类型音频接口接入。 支持两种安装方式，贴墙壁挂安装或万向支架安装，调节角度简便，满足任意环境声场覆盖要求。 额定功率≥150W 阻抗≤8Ω 灵敏度≥90dB/W/M 连续声压级≥111dB 最大声压级≥≥117dB 频响范围等同或优于100Hz~18KHz 喇叭单元≥12×2.25"钕磁喇叭单元 | 台 | 8 |  |
| 17 | 辅助音箱功放 | 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 总谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥100dB(A计权) 频率响应：20 Hz~20 kHz 最大输入电平：≥14V 额定功率：8Ω/立体声：4x250W；4Ω/立体声：4x370W；8Ω/桥接：2x740W 保护功能：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。 | 台 | 2 |  |
| 18 | 多媒体地插 | 国标多媒体地插 | 个 | 2 |  |
| 19 | 10米HDMI | 国标10米HDMI高清线 | 条 | 2 |  |
| 20 | 金银线 | 国标2*2.5金银线 | 米 | 180 |  |
| 21 | 信号线 | 国标RVVP2*0.37信号线 | 米 | 100 |  |
| 22 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

17层学术报告厅

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示单元 | LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡ 显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡ 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 依据“ SJ/T11950-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。 依据“ SJ/T11950-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。符合评价优 依据“ SJ/T11950-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。符合评价优 支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 | ㎡ | 23.04 |  |
| 2 | 室内支架与服务 | 屏幕支架 | ㎡ | 23.04 |  |
| 3 | LED视频处理器 | 输入：HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、DVI×1、网络通信网口×2、RS485×2、IR IN×1输出：HDMI2.0(Loop)×1、DVI(Loop)×1、，HDMI1.4 (Monitor) ×1，带载网口×12，GenLock Out×1、Audio OUT×1 ★控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 ★单网口带载最大65W像素；设备总带载最大780W像素 ★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 ★支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电柜产品 | 输入电压 380V 输出电压 220V 额定功率 20KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 控制软件 | 支持视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。 预览上墙：包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览 支持监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等 支持墙内布局及内容保存为视图，可以按特定时间或者按周循环切换视图 支持报警源联动监控、视图在视频墙上进行播放显示，客户端通知显示报警联动上墙的结果，支持报警确认操作 | 台 | 1 |  |
| 6 | 话筒 | 一拖二手持话筒 | 台 | 1 |  |
| 7 | 头戴话筒 | 一拖二头戴话筒 | 台 | 1 |  |
| 8 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒 | 台 | 1 |  |
| 9 | 无线手拉手话筒主机 | 手拉手无线话筒主机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 无线主席单元 | 无线主席单元 | 台 | 1 |  |
| 11 | 无线代表单元 | 无线代表单元 | 台 | 8 |  |
| 12 | 天线放大器 | 支持多台台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线 | 台 | 3 |  |
| 13 | 调音台 | 16路模拟调音台 | 台 | 1 |  |
| 14 | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 音频处理器 | 音频处理器(16进16出) | 台 | 1 |  |
| 16 | 电源时序器 | 16路电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 17 | 全频音箱 | 额定功率≥300W 峰值功率≥1200W 阻抗≤8Ω ★灵敏度≥96.5dB/1W/1M ★最大声压级≥120dB ★峰值声压级≥126dB 频响范围：75 Hz-20 kHz 水平覆盖角≥80° 垂直覆盖角≥50° 高音：1.0"高音单元×1 低音：10"低音×1 | 台 | 2 |  |
| 18 | 全频音箱功放 | 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 具备“1.07V/1.51V/2.13V/3.01V”四档输入灵敏度可选择 阻尼系数：≥1000@ 8 ohms 总谐波失真：≤0.05% 信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω) 频率响应：20 Hz~20 kHz 最大输入电平：≥14V RMS输出电压：≥60.0V 额定功率：;8Ω/立体声：2×500W;4Ω/立体声：2×765W;2Ω/立体声：2×1300W;16Ω/桥接：1×900W;8Ω/桥接：1×1530W;4Ω/桥接：1×2600W 转换速率：≥28V/us 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 辅助音箱 | 额定功率≥200W 峰值功率≥800W 阻抗≤8Ω ★灵敏度≥96dB/1W/1M ★最大声压级≥118dB ★峰值声压级≥126dB 频响范围：76 Hz-20 kHz 高音：1.0"高音单元×1 低音：8"低音×1 | 台 | 2 |  |
| 20 | 辅助音箱功放 | 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择， 具备“580mV/820mV”两档输入灵敏度可选择 互调失真：<0.35% 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：<1%,20Hz-20KHZ 信噪比：>100dB（A记权） 频率响应：20 Hz~20 kHz 额定功率：立体声道模式8Ω：2×300W；立体声道模式4Ω：2×420W；桥接声道模式8Ω：1×840W； 电压增益：≥37dB 转换速率：≥10V/us | 台 | 1 |  |
| 21 | 返听音箱 | 额定功率≥400W 峰值功率≥1600W 阻抗≤8Ω ★灵敏度≥96.6dB/W/M ★最大声压级≥121dB ★峰值声压级≥127dB 频响范围70 Hz-19 kHz 高音：1.0"高音单元×1 低音：12"低音×1 | 台 | 2 |  |
| 22 | 返听音箱功放 | 具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 具备“1.07V/1.51V/2.13V/3.01V”四档输入灵敏度可选择 阻尼系数：≥1000@ 8 ohms 总谐波失真：≤0.05% 信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω) 频率响应：20 Hz~20 kHz 额定功率：;8Ω/立体声：2×500W;4Ω/立体声：2×765W;2Ω/立体声：2×1300W;16Ω/桥接：1×900W;8Ω/桥接：1×1530W;4Ω/桥接：1×2600W; 转换速率：≥28V/us | 台 | 1 |  |
| 23 | 会议室控制机柜42U | 产品材质 ：冷轧钢板/钢化玻璃门 产品容量：42U 防护等级：IP20 产品配置 ：托盘1块 钥匙1套 脚轮4个 | 台 | 1 |  |
| 24 | 强电配电箱 | 国标定制 | 台 | 1 |  |
| 25 | 录播一体机 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 26 | 控制室监视器 | ≥24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 27 | 无线路由器 | LAN输出口：千兆网口 网口盲插：支持网口盲插 无线速率：不小于1500M WAN接入口：千兆网口 | 台 | 1 |  |
| 28 | 无线触摸屏 | 屏幕大小：10-10.9英寸 屏幕分辨率：不低于2K | 台 | 1 |  |
| 29 | 报告台多媒体地插 | 国标定制 | 个 | 2 |  |
| 30 | 高清主摄像机 | 筒型网络摄像机 图像最大分辨率不低于2560x1440 信噪比不小于55dB。 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 需支持≥IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 靶面尺寸为1/2.7英寸 | 台 | 1 |  |
| 31 | 高清辅助摄像机 | 筒型网络摄像机 图像最大分辨率不低于2560x1440 信噪比不小于55dB。 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 需支持≥IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 靶面尺寸为1/2.7英寸 | 台 | 1 |  |
| 32 | 10米HDMI | 国标10米HDMI高清线 | 根 | 7 |  |
| 33 | 金银线 | 国标2*2.5金银线 | 米 | 280 |  |
| 34 | 信号线 | 国标RVVP2*0.37信号线 | 米 | 120 |  |
| 35 | 超六类网线 | 国标超六类网线 | 米 | 500 |  |
| 36 | 同轴电缆 | 国标SYV50-5同轴电缆 | 米 | 80 |  |
| 37 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

综合布线系统

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英式单口斜插面板 | 斜口面板,单孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级； 标准:产品符合RoHS环保要求 | 个 | 974 |  |
| 2 | 英式双口斜插面板 | 斜口面板,双孔,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识 材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级； 标准:产品符合RoHS环保要求 | 个 | 499 |  |
| 3 | 六类非屏蔽跳线,2米 | 6类非屏蔽跳线,2米,阻燃线缆； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.2多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。 | 条 | 1959 |  |
| 4 | 六类非屏蔽模块 | 6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK) 标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准； 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50u"； 模块尾部带线缆保护套； 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆，保证施工质量和测试效果 | 个 | 1959 |  |
| 5 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过YD/T1019-2013中单根燃烧试验，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准，带宽可额外拓展至350MHz；； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:24AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 箱 | 558 |  |
| 6 | 12芯室内单模光纤 | 室内12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 防火等级:LSZH,符合IEC60332-1标准要求 衰减：≤0.4dB/km（1550nm），≤0.5dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：30mm。 | 米 | 3465 |  |
| 7 | 3类50对大对数电缆 | 3类50对网线,Cat3 50对非屏蔽双绞线,LSZH防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，并通过符合IEC60332-1的LSZH防火等级认证，性能指标优于现行3类线缆16MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:24AWG,无氧铜； 线缆结构：每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码； | 卷 | 5 |  |
| 8 | 24口光纤配线箱 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； | 个 | 18 |  |
| 9 | LC双工适配器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒) 可支持单模LC接口的端接 插入损耗小于0.2dB | 个 | 252 |  |
| 10 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 条 | 252 |  |
| 11 | LC单模光纤尾纤，2米 | LC单模尾纤,OS2,单工,2米,配合单模光缆使用 | 条 | 504 |  |
| 12 | 六类24口配线架 | 6类非屏蔽配线架,1U24口,自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类250MHz标准； | 个 | 123 |  |
| 13 | 六类非屏蔽跳线,3米 | 6类非屏蔽跳线,3米,阻燃线缆； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均为7*0.2多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。 | 条 | 2746 |  |
| 14 | 金属理线器 | 理线器，带金属盖板，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 个 | 123 |  |
| 15 | 100对110配线架 | 110型100对配线架,采用IDC打线方式,带打线模块 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； | 个 | 18 |  |
| 16 | 110型理线器 | 110型理线器，采用ABS材质耐腐塑料，1U，安装于机架的前端，用于提供110配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 个 | 18 |  |
| 17 | RJ45-110非屏蔽跳线,2米 | RJ45-110非屏蔽跳线,2米,阻燃线缆； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求; | 条 | 394 |  |
| 18 | 24口光纤配线箱 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； | 个 | 11 |  |
| 19 | LC双工适配器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒) 可支持单模LC接口的端接 插入损耗小于0.2dB | 个 | 252 |  |
| 20 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 条 | 252 |  |
| 21 | LC单模光纤尾纤，2米 | LC单模尾纤,OS2,单工,2米,配合单模光缆使用 | 条 | 504 |  |
| 22 | 100对110配线架 | 110型100对配线架,采用IDC打线方式,带打线模块 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求； | 个 | 18 |  |
| 23 | 110型理线器 | 110型理线器，采用ABS材质耐腐塑料，安装于机架的前端，用于提供110配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 个 | 18 |  |
| 24 | 110-110非屏蔽跳线,2米 | 110-110非屏蔽跳线,2米，阻燃线缆； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求; | 条 | 394 |  |
| 25 | 机柜 | 布线机柜,42U,2柱,玻璃门, 标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准 规格:800毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm. 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 | 个 | 22 |  |
| 26 | 管材 | 国标JDG20管材 | 米 | 17100 |  |
| 27 | 管材 | 国标JDG25管材 | 米 | 1500 |  |
| 28 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

电梯五方对讲

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿顶分机 | · 工作电压：DCl2V · 响铃声级：≥70dB · 环境温度：-20℃~70℃ · 相对湿度：20%~95% | 台 | 9 |  |
| 2 | 轿厢分机 | · 工作电压：DCl2V · 响铃声级：≥70dB · 环境温度：-20℃~70℃ · 相对湿度：20%~95% | 台 | 9 |  |
| 3 | 底坑分机 | · 工作电压：DCl2V · 响铃声级：≥70dB · 环境温度：-20℃~70℃ · 相对湿度：20%~95% | 台 | 9 |  |
| 4 | 电梯控制箱 | 国标 | 台 | 9 |  |
| 5 | 解码器 | 国产 | 台 | 9 |  |
| 6 | 应急电源 | 国标 | 台 | 10 |  |
| 7 | 电梯五方通话主机 | - 频率范围：400-470MHz 2.频道数目：200 3.频率间隔：25KHZ 4.调制型式：调频 5.工作方式：双频双工 6.天线阻抗：50欧姆 7.额定工作电压：12.8V 8.接地方式：负极接地 - 9.工作温度范围：-30℃------+60℃ 10.发射功率：≤5W 11.杂波辐射：≤-60dB 12.消耗电流：≤2.5A（发射时≤5W） 13.调制灵敏度：2---20mV 14.屏度稳定度：+-5ppm 15.可用灵敏度：0.18UV(12dB) 16.门限静噪灵敏度：≤0.2UV 17.深静噪灵敏度：≤3UV | 台 | 1 |  |
| 8 | DC电源 | 国标 | 台 | 1 |  |
| 9 | 信号避雷器 | 最大传输速率：100Mbps 额定工作电压：48v 环境温度：-40℃-+80℃ | 台 | 3 |  |
| 10 | 电源线 | WDZ-RYY-4x1.0 | 米 | 3325.2 |  |
| 11 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

软件平台

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | CPU：配置性能不低于2颗intel服务器处理器，单颗CPU核数≥12核、主频≥2.4GHz 内存：配置≥128G DDR5， 硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持≥7个PCIe扩展插槽，其中≥5个PCIe 5.0 网口：≥4个千兆电口； 电源：≥550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 台 | 2 |  |
| 2 | 流媒体服务器 | CPU：配置性能不低于2颗intel服务器处理器，单颗CPU核数≥12核、主频≥2.4GHz 内存：配置≥128G DDR5， 硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持≥7个PCIe扩展插槽，其中≥5个PCIe 5.0 网口：≥4个千兆电口； 电源：≥550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 台 | 1 |  |
| 4 | 运维服务器 | CPU：配置性能不低于1颗intel服务器处理器，核数≥16核，线程数≥32线程，主频≥2.4GHz 内存：配置≥64G DDR4 硬盘：配置≥2块960G SSD硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽 网口：≥2个千兆电口； 电源：≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 2 |  |
| 5 | 医院智能化系统管理平台 | （一）护士站主机端功能 1.支持查看病区内患者基本信息包括病房号、床位号、姓名、性别、年龄、护理等级、主治医生、责任护士、入院诊断、入院天数、住院标识（是否欠费、传染病、是否有过敏、是否孕产妇），房间内温湿度。 2.支持查看终端设备连接状态，以不同的标识展示在线/离线信息。 3.支持主动呼叫床头屏设备，进行双向对讲。 4.支持在床位卡上通过标签显示有护士正在护理中； 5.支持查看病区内床头分机、值班分机通讯录。 6.支持点击通讯录各分机进行呼叫，床头分机呼叫后立即接通。 7.支持被呼叫时发出语音提示和显示床位号。 8.支持接收卫生间紧急按钮呼叫。 9.支持接收床头屏换药提醒，并显示床号。 10.支持处置床头屏的呼叫。 11.支持通话保持功能，在通话状态接听到其他病床的呼叫时，可以展示多个通话请求状态。 12.支持实时查看等待中的呼叫和报警信息。 13.支持对呼叫过程进行录音。 14.支持通话过程中实时调节音量。 15.支持智能呼叫转移功能，长时间未接听的呼叫可转移到处于护理状态的床头屏和门口屏上； 16.支持提醒及接听门禁机呼入的视频通话。 17.★支持进行远程开锁。 18.支持实时广播，广播方式包括实时语音播报、音频文件播报，自定义上传的音频文件可设置循环播放。 19.支持定时广播功能，可定时、循环播放预置的音频文件。支持设置多个定时广播任务。 （二）床位分机端功能 1.床头屏支持展示患者姓名、性别、年龄、住院号、主管医生、主管护士、入院时间、入院天数、患者饮食、过敏史标识、护理等级、风险评估、欠费标识等。 2.支持在床头屏展示患者二维码。 3.支持通过手柄或呼叫按钮向护士主机发送呼叫和换药请求。 4.床头屏支持播放护士站发起的广播。 5.支持通过对接第三方系统获取患者的检验信息、检查信息、手术信息，并提醒患者。 6.支持在床旁屏接听家属的视频通话请求，包括从探视机发起的和从手机发起的通话请求 7.支持手动维护患者标识并显示。 8.支持费用查询前进行患者身份认证。 9.支持按日期查看住院费用明细及汇总信息。 10.要求可以通过床头屏向患者推送入院指南、出院指南。 11.要求患者阅读相应材料后，该阅读的材料可变为已读状态，同时护士可通过管理平台查看阅读情况。 12.支持展示平台推送的健康宣教材料、入院指南、出院指南。 13.要求患者阅读相应材料后，该阅读的材料可变为已读状态，同时护士可通过管理平台查看阅读情况。 14.支持检查检验功能，可展示患者的检验报告和检查报告 15.支持口服给药功能，可展示患者的口服药单信息 16.支持在床头屏进行满意度调查 （三）门口分机端功能 1.支持在门口屏展示病区名称、病房号、医院名称、日期、时间、星期。 2.支持在门口屏展示患者信息，包括床位号、患者姓名、护理等级、主治医生、责任护士。 3.支持在门口屏输入工号进行护士定位签到和取消定位。 4.支持在门口屏发起增援呼叫，从门口屏向护士站主机发起呼叫 5.支持在门口屏病呼联动，可提示普通呼叫、增援呼叫、换药提醒、卫生间报警。 6.支持预置多种UI界面风格包，可查看风格包的预览效果。选择风格包后，可在门口屏主页面立即生效。 7.★支持通过人脸、刷卡、输工号等多种方式进行护理定位，门口屏可显示护理倒计时和护理中的状态 8.支持进行护理计时，并根据平台系统设置的时间，定时自动退出护理状态。 9.支持对本病房的呼叫进行处置。 10.★ 支持接听管理机长时间未接听后，转移过来的呼叫。 （四）走廊屏分机端功能 1.支持在走廊屏静态展示医院名称、病区名称、日期、时间、星期。 2.支持在走廊屏动态轮播普通呼叫、增援呼叫、换药提醒、卫生间报警信息。 （五） 护理大屏端功能 1.支持展示病区内患者人数情况，包括患者总数、今日入院床位、今日出院床位、今日转入床位、今日转出床位。 2.支持展示病区内病危、病重、特级护理、一级护理的患者。 3.支持展示今日、明日手术状态信息、禁食情况。 4.支持展示值班联系方式。 5.支持查看病区床位卡信息，包括床位号、姓名、性别、年龄、护理等级、主治医生、责任护士、入院诊断、住院标识（是否欠费、传染病、是否有过敏、是否孕产妇）。 6.支持对接排班数据，展示责任组当天值班情况。 7. 支持对接护理人员排班表，病区护士可查看自己及病区内其他人员所值班次。 8.支持在护理屏上编辑备忘录，并可同步至管理平台。 9. 支持对备忘录提醒时长进行配置。 10.支持对备忘信息做重要等级划分，包括高、中、低。 （六）智慧医疗系统数据对接功能 1.支持配置数据源，包括主机IP地址、数据库类型、数据库实例名、用户名及密码 2. 支持建立数据对接任务，将患者饮食信息、风险评估结果等任务关联对应的数据源 3. 支持根据字段值、正则、fel函数等条件进行数据过滤，可按多个条件组合过滤数据。 4. 支持接入第三方数据源的数据，包括：Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLServer、MariaDB、人大金仓（KING BASE）。 5. 支持将不同数据源数据，通过各个数据流中的主键字段，进行等值关联合并，输出到同一个目标源中。 6. 支持按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取。 7. 支持查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；支持查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。 8. 支持以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。 （七）视频监控 1.★要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 2.要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 3.要求客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 4.要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 5.要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 6.支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲 7.要求支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载 8.要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 9.要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能 10.要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 11.支持录像计划配置，可设置预录时长 12.中心存储录像计划，支持配置备份资源池，实现双备份 13.要求支持解码设备的管理，可接入解码设备 14.要求支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 15.要求通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙 16.要求支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图 17.要求支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具 18.要求支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位 19.要求支持在地图上对监控点进行预览、回放 （八）门禁管理功能 1.支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 2.持特殊卡（行动不便人员卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用 3.支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 4.支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面 5.支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹 6.支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发 7.支持在组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按组织、按人员分组维度配置的权限 8.多重认证的方式支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门； 9.支持已发卡人员生成APP端二维码通行凭证，支持刷二维码通行具有权限的门禁通道。 10.支持通过APP端拍人脸照片、上传人脸照片查询人员姓名、部门、照片、身份证号。 （九）车辆管理功能 1.要求支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 2.要求支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行 3.要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 4.要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 5.要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 6.要求支持可按时段自动控制出入口语音播报音量 7.要求支持收费场景与免费场景 8.要求支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 9.要求支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费 10.支持为停车场配置微信和付宝收费信息 11.要求支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费 12.★支持通过APP完成车辆进场信息、出场信息确认，出入口设备故障或设备网络中断时，可通过app进行停车收费 13.★支持通过APP对指定的车道上的道闸设备进行开关闸 14.支持移动端查看停车场营收分析、运营分析、车辆通行分析 15.支持移动端查看停车场车位信息、空余车位信息展示 16.要求支持AB道闸管控模式，保证医院车辆一车道的道路畅通 （十）报警管理功能 1.要求支持获取报警主机的防区信息及扩展防区信息；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区的上报事件 2.要求支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作 3.要求支持客户端同步子系统/防区状态，通过客户端对报警子系统进行批量布/撤防、消警操作，对防区进行布/撤防、旁路、旁路恢复操作 4.支持对存在故障防区的子系统进行布撤防操作 5.支持对报警主机的IO进行信号开关控制 （十一）巡查管理功能 1.要求支持使用门禁设备、报警器、单兵NFC、二维码等实现巡更功能，支持短信提醒巡更 2.要求支持全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔误差相同、全有序间隔误差特定等多种巡查方式 3.要求支持列表展示正在执行中的巡查任务，可实时查看到正在巡查的班次信息；支持今日巡查，展示今日的巡查排班 4.要求支持将巡查规划作为巡查路线进行配置，配置巡查员在特定巡查时段按照规划巡查路线进行巡查 （十二）运维管理功能 1.★支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2.支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3.支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR、CVR、门禁设备、门禁点、读卡器的告警阈值进行配置。 4.提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5.提供门禁设备在线状态监测能力； 6.提供门禁设备运维报表统计能力； 7.提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 8.提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 9.支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 10.支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 11.支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 12.支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 （十三）数据展示功能 1.支持今日、近一周、近一月事件总数展示； 2.支持展示今日、近一周、近一月已处置事件数量、未处置事件数量、处置率； 3.支持展示近一周、近一月告警事件趋势； 4.支持展示今日告警事件类型统计，内容包括事件名称，事件数量； 5.支持自定义展示重点区域的视频监控； 6.支持实时告警展示，内容包括事件名称、发生位置、告警时间、告警图片； 7.支持今日、近一周、近一月告警区域统计展示，内容包括区域名称、区域产生的告警数量； 8.支持展示今日巡更任务统计，包括已巡数量、未巡数量、异常数量； 9.支持展示设备总数、在线设备数、离线设备数、在线率。 （十四）广播管理 1．支持B/S架构WEB应用、广播C/S客户端、广播移动APP客户端、广播寻呼话筒客户端应用。 2．支持分区广播，可自定义广播分区，可与带对讲通道的视频监控点位统一进行分区管理。 3．支持广播点位单点/批量调节音量。 4．支持使用媒体文件播放广播，可对媒体文件进行上传存储、试听操作，文件格式支持WAV、MP3，并可对广播一体机中的媒体文件实现同步管理。 5．支持定时广播，可设置带对讲通道的视频监控点位、广播点位或分区进行定时广播，广播内容可选择媒体文件或文字（TTS），可设置广播优先级、文件播放顺序、单次或循环播放模式，广播任务执行时间可到秒。 6．支持定时广播任务下发到广播终端设备，支持离线定时广播。 7．支持实时广播，包含实时喊话、媒体文件播放、模拟音频接入、本地音频采集播放，可实现单点/多点广播或分区广播 8．支持紧急广播，可抢断正在执行的其他广播任务。 （十五）护士分诊管理系统软件 1.支持护士输入工号和密码登录，支持记录工号和自动登录。 2.支持有签到和无签到两种模式。 3.支持根据病案号、卡号查询患者明细，协助患者初诊签到、复诊签到、过号签到、选医生。 4.支持展示当前区域的队列患者排队列表，可按照等候中、已呼叫、未签到分类展示，列表支持自定义展示列。 5.支持展示患者标签，如预约、高龄、军人、残障等，支持展示号码类型，如复诊、过号、迟到、特殊等。 6.支持血压提示，针对特殊科室需要测量血压和血压异常提醒等。 7.支持对接患者进行取号、呼叫、队内转移、换科室、选择或取消医生、弃号、撤销签到、锁定等操作。 8.支持查看患者生命体征数据，并可增加和修改。 9.支持查看医生排班表。 10.支持清空或隐藏上午号。 11.支持查看当前诊室看诊信息。 12.支持查看患者就诊历史记录。 13.支持打印初诊、复诊小票。 14.支持对就诊数据进行当日统计和历史统计。 15.支持语音播报，控制综合屏、门口屏进行语音播报。 16.支持护士与医生通过护士站与呼叫软件进行文字沟通。 （十六）智慧门诊导医平台服务端软件 1.基础信息配置和管理 1)位置管理，支持维护医院建筑物楼层区域信息； 2)科室管理，维护科室信息，支持手动添加和可导入； 3)护士站管理，维护护士站信息，支持多台设备绑定同一护士站，支持配置按照医生绑定队列呼叫和按照诊室绑定队列呼叫模式，支持配置缓冲人数，支持配置防抢呼时间间隔，支持配置语音模板，支持扩展硬件配置，支持签到模式和流程设置，支持选呼配置，支持自动退出呼叫器配配置，支持自动添加新医生数据配置； 4)队列管理，维护队列信息，支持手动添加和导入，支持配置专家队列，支持配置独立取号，支持配置缓冲池； 5)医生管理，支持手动添加和导入，支持头像，支持职称，支持单队列和多队列配置，支持简介配置； 6)护士管理，维护护士信息，支持手动添加和导入。 2.自助终端配置和管理 1)界面模板管理，支持签到机和取号机界面模板上传和维护； 2)按钮编辑，支持自定义按钮和关联叫号排队队列； 3)自助设备管理，签到机与取号机信息维护，支持Windows和Android多种平台，支持显示模板配置，支持工作时间配置，支持声音提示配置，支持扩展硬件打印机、读卡器等配置，支持远程重启、远程升级等控制，监控设备在线离线状态。 3.显示终端配置和管理 1)界面模板管理，支持诊室屏、综合屏和大数据屏界面模板上传和维护； 2)显示屏管理，支持显示屏信息维护，支持Android和Windows多种平台，支持远程重启、远程升级、远程设置音量及远程截屏等控制，监控设备在线离线状态。 4.呼叫终端配置和管理 呼叫器信息维护，支持虚拟呼叫器和物理呼叫器，支持绑定单个和多个呼叫队列，支持绑定诊室屏和综合屏，支持绑定多个综合屏，支持远程升级控制，监控设备在线离线状态。 5.系统参数配置与管理 1)支持叫号语音内容自定义，支持中英文； 2)支持终端工作时间设置； 3)支持签到和取号小票打印内容自定义，可视化编辑； 4)支持排队规则自定义，支持过号插入位置设置，支持过号次数限制配置，支持复诊号插入位置配置，支持复诊号与正常好交叉比例配置，支持姓名隐私配置； 5)支持号码类型字典维护； 6)支持医生职称字典维护； 7)支持标签字典维护； 8)支持多音字字典维护； 9)支持终端升级包管理； 10)支持血压提醒规则维护。 11)软件具备患者迟到惩罚管理功能，系统可智能对迟到惩罚管理，预约挂号的患者，如果未在规定时段内到院，则做迟到惩罚（提供软件截图并加盖厂家公章）。 6.终端日志 1)支持记录终端所有操作日志； 2)支持记录终端所有在线离线日志； 3)支持记录终端故障日志，方便设备维护。 7.报表统计 1)支持统计当天实时候诊人数、平均候诊时长和平均看诊时长，可以按科室、按护士站统计； 2)支持统计当天医生工作量； 3)支持统计指定时间段内的平均候诊时长和平均看诊时长，可以按科室、护士站、年、月、周、日统计； 4)支持统计指定时间段内的医生工作量； 5)支持统计指定时间段内的门诊工作量，可以按科室和护士站。 8.系统管理 1)支持用户角色权限分配及管理； 2)支持多院区信息维护； 3)支持记录后台操作日志。 （十七）医技排队叫号系统软件 1.与PACS数据接口对接，获取缴费患者信息。 2.支持患者通过扫描条码或刷卡进行签到入队。 3.支持患者在护士站，通过护士进行签到入队。 4.支持护士先把患者叫到护士站进行预检，条件达不到可进行挂起，等条件符合后，再取消挂起，进入等候状态。 5.支持护士对患者进行优先处理，可进行优先叫号。 6.支持护士在护士站进行叫号，合理分配患者到不同的检查室检查。 7.支持医生对等候队列进行顺呼、复呼、过号操作。 8.支持医生通过呼叫器与护士站护士进行文字沟通。 9.支持呼叫器显示患者要检查的部位信息。 10.支持门口屏显示当前检查患者和等候检查患者信息，语音呼叫。 11.支持门口屏播放广播功能。 12.支持门口屏显示界面模板化，可通过后台更换。 13.支持综合屏分区显示不同检查项目的队列信息，包含当前呼叫和等候检查患者信息。 14支持综合屏语音呼叫患者检查，呼叫患者到检查室检查。 （十八）药房取药排队管理系统软件 1.与HIS数据接口对接，抓取待取药患者信息。 2.支持取药窗口屏展示当前窗口待取药患者信息，一页显示不下，可翻页显示。 3.支持取药窗口显示界面模板化，可通过后台更换。 4.支持取药综合屏显示待取药患者信息和对应取号窗口信息。 5.支持取药综合屏分区显示不同窗口的待取药患者信息，一页显示不下，可翻页显示。 6.支持取药综合屏显示界面模板化，可通过后台更换。 7.支持取药综合屏进行语音呼叫，呼叫患者到窗口取药。 8.支持显示用药宣教信息。 （十九）检验排队管理系统软件 1.与LIS数据接口对接，获取缴费患者信息。 2.支持患者通过扫描条码或刷卡进行取号入队，可打印小票。 3.支持患者在护士站，通过护士进行取号入队，可打印小票。 4.支持护士先把患者叫到护士站进行预检，条件达不到可进行挂起，等条件符合后，再取消挂起，进入等候状态。 5.支持护士对患者进行优先处理，可进行优先叫号。 6.支持护士在护士站进行叫号，合理分配患者到不同的检验窗口。 7.支持医生对等候队列进行顺呼、复呼、过号操作。 8.支持医生通过呼叫器与护士站护士进行文字沟通。 9.支持门口屏显示当前检查患者和等候检查患者信息，语音呼叫。 10.支持门口屏播放广播功能。 11.支持门口屏显示界面模板化，可通过后台更换。 12.支持综合屏分区显示不同检查项目的队列信息，包含当前呼叫和等候检查患者信息。 13支持综合屏语音呼叫患者前来采集。 （二十）数据接口软件 1、支持Oracle、MySQL、SQL server多种数据库类型。 2、支持自定义sql查询语句。 3、支持对接患者挂号明细信息、药房取药信息、医生排班信息、医生工号信息、科室信息等。 （二十一）呼叫器软件 1.支持完整模式和迷你模式，迷你模式占用空间小，可悬浮，贴边隐藏。 2.支持输入工号登录，支持姓名确认，避免登录他人账号。 3.支持顺呼、复呼、后延快捷键设置，窗口默认显示位置设置。 4.支持显示医生姓名、看诊队列名称、当前看诊患者信息、下一位患者信息、队列。 5.支持显示等候人数、未签到人数、IP信息、诊室号信息、在线离线状态。 6.支持顺呼、复呼、后延、选呼操作。 7.支持展示已呼叫列表和等待列表患者排队信息。 8.支持队列切换，看诊多队列。 9.支持与护士站文字信息沟通，常用语编辑。 10.支持设置呼叫模式，呼叫单独列还是多队列循环呼叫。 11.支持等候人数从0到1时的语音提示和图标闪烁提示。 12.呼叫器软件与护士分诊管理系统软件之间具备内网实时通讯功能，可通过文字互相传达信息。 （二十二）大数据分析与统计软件 1.支持统计当天实时候诊人数、平均候诊时长和平均看诊时长，可以按科室、按护士站统计； 2.支持统计当天医生工作量； 3.支持统计指定时间段内的平均候诊时长和平均看诊时长，可以按科室、护士站、年、月、周、日统计； 4.支持统计指定时间段内的医生工作量； 5.支持统计指定时间段内的门诊工作量，可以按科室和护士站。 （二十三）体检导检管理系统软件 1.支持扫描和输入导检码，进行客户体检检目信息进度查询。 2.支持显示下一体检项目及检查诊室信息。 3.支持显示客户未完成、不叫号、已完成的体检项目信息。 4.支持查看未完成体检项目的排队人数和排队时间。 5.支持查看不叫号体检项目，完成检查操作。 6.支持查看已完成体检项目的检查诊室和检查所用时间。 7.支持浏览器直接访问导检台界面。 8.支持护士输入工号和密码登录导检台。 9.支持按体检项目展示客户信息，并按照未完成、等候中、已完成分类展示。 10.支持展示需要呼叫和不需要呼叫的项目展示。 11.支持按检查室展示客户排队信息，并可统计出正在检查人数、等候人数、已过号人数、已完成人数。 12.支持检查室下对客户进行优先操作，并可选择优先原因。 13.支持根据导检码搜索客户信息，可对客户进行放弃检查、完成某一个检查项目操作，可展客户检查项目的进度以及所需检查项目的排队情况。 （二十四）自助查询软件 1.支持展示医院介绍、科室介绍、医生介绍信息。 2.支持对接开发排班信息展示。 3.支持对接开发当日号源信息展示。 4.支持对接开发物价、药价信息展示与查询。 （二十五）网络运维管理软件 支持采集服务器的在线状态、CPU占用率、内存使用率、磁盘容量、进程数量、虚拟/物理内存使用情况、网络流量情况等运行信息；支持展示CPU、虚拟内存、物理内存的趋势图等信息 支持采集网络交换设备的上/下行流量速率、上/下行丢包率、在线状态、端口状态、端口地址、上/下行流量占比等运行状态信息；支持设备备注功能； 支持自动生成网络拓扑图，并可基于拓扑进行设备添加和关系管理。 支持在拓扑图中选择任意两个节点进行链路诊断，展示两个节点之间的连接关系以及对应的故障告警信息； 支持在拓扑图上展现网络端口状态、上/下行流量速率、上/下行流量占比、端口带宽、丢包率等关键指标的功能； 支持展示流量速率趋势图。 支持以不同颜色区分设备运行状态、链路带宽流量、告警故障情况功能，并可将告警信息叠加到异常资源节点上。 ★支持阻断IP。 支持对设备调试、设备升级过程前的关键设备参数备份功能 支持备份计划的新增功能。 支持按照是否启用、计划状态、备份计划名称开展查询功能 支持备份计划详情查看功能。详情内容：备份任务进度、还原任务进度、是否启用、备份周期 支持备份计划的新建功能。配置项包括备份计划名称、备份周期（仅执行一次、按周期执行、按天执行）、备份时间、备份对象 支持按取流失败、解码失败、登录失败、视频信号丢失、视频图像模糊、噪声干扰、黑白图像、条纹干扰、图像偏色、视频剧变、场景变更、视频抖动、视频丢帧、视频卡顿、视频遮挡、对比度异常、亮度异常、图像过暗等诊断项目对监控点图像进行检测并可查看诊断图片；支持按关键帧时延、视频流时延、信令时延等码流时延项目进行检测功能 支持获取前端设备的录像计划，根据录像计划检测录像是否完整，录像丢失1分钟以上时自动产生报警并显示录像丢失时间段； 支持最早录像保存储时间、录像保存天数、录制状态的获取。系统支持录像断续频次、未录像时长的统计功能。 系统支持参数巡检、下发配置历史参数记录的查看功能 支持按照时间区间进行查询的功能。支持仅查看变更记录。明细展现项包括操作时间、参数有无变更、变更详情 支持历史记录详情的查看功能 | 套 | 1 |  |
| 6 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

#### 门诊导医

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗口屏 | LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡ 显示屏面积≥0.31m²，显示尺寸≥0.96m×0.32m 显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡ 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度 | 套 | 13 |  |
| 2 | 窗口对讲机 | 设备支持呼叫、对讲、广播功能 设备支持夜间操作辅助照明 设备支持防窃听功能 设备支持远程维护与升级功能 | 套 | 13 |  |
| 3 | 验血叫号机 | 7寸电容触摸呼叫器 内存≥ 1 GB 内置存储≥ 16 GB | 套 | 8 |  |
| 4 | 诊室门口屏 | 可视角不小于178°(H)/178°(V) 显示尺寸不小于15.6 inch 物理分辨率不小于1920*1080 对比度不小于1200：1 响应时间不大于8ms | 套 | 86 |  |
| 5 | 候诊屏 | 屏幕尺寸：≥ 55英寸，分辨率≥3840*2160， 系统为Android，内存≥ 2 G，存储≥ 16 G 设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机 产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。 | 套 | 8 |  |
| 6 | 候诊屏吊装支架 | 候诊屏吊装支架 | 套 | 8 |  |
| 7 | 功放 | 120 W高效率数字功放，定压100 V输出 | 套 | 8 |  |
| 8 | 吸顶音箱 | 定压输入，额定功率≥6w | 套 | 37 |  |
| 9 | 立式分诊签到屏 | 屏幕尺寸：≥ 21英寸，分辨率≥1920 × 1080， 触摸方式 电容触摸 系统为Windows，内存≥ 4G，存储≥ 128 G 摄像头 200万 双目摄像头 打印机 纸卷型号：热敏纸 支持识读码：Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,MSI，QR Code，商品码等 接触式读卡器:支持接触式CPU卡，逻辑加密卡(4442/28)，Memory卡(24C01~128) IC卡标准支持符合ISO7816、ISO14443、ISO15693、ISO7811、GA 450标准 非接触式卡支持：非接触式CPU TYPE A/B，Mifare(S50,S70)，15693 | 套 | 8 |  |
| 10 | 自助查询机 | 立柜式自助查询屏 屏幕尺寸：≥ 55英寸，分辨率≥3840*2160 系统为Android，内存≥ 2G，存储≥16 G 设备支持红外触控 产品满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求, 浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验 设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机 产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 | 套 | 9 |  |
| 11 | 超六类网线 | 国标超六类网线 | 米 | 11700 |  |
| 12 | 电源线 | 国标WDZ-RYY-2x1.0电源线 | 米 | 1900 |  |
| 13 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

#### 机房

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化柜体 | 1．设备尺寸：600*1200*2000(mm）宽*深*高； 2．优质冷轧SPCC钢板，材料厚度：安装立柱/底安装梁不少于2.0mm，框架/横梁/理线板不少于1.5mm，其它不少于1.2mm； 3．柜体表面塑粉涂层标准色：RAL9005，表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。表面喷塑硬度不少于2H,附着力不低于O级国际标准，符合ROHS标准； 5．表面涂层厚度平均厚度不少于100um， 6．柜体各装配部件具有一致性和互换性，横梁前后设有模数阵列安装孔，方便角规快速前后调节安装； 7．前后网孔门正面无铰链外露，开门角度不应小于130°。 8．机柜前安装立柱与柜体前框架立柱距离大于70mm，同时与前门网孔门面距离大于110mm，安装立柱与柜体前端四周密闭； 9．柜体后部配置强弱电走线板；兼容安装PDU，保证PDU插孔面不挡19英寸设备安装孔位。 11．为保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于80%。 12．柜体应具备浪涌（冲击）抗扰性能， | 台 | 16 |  |
| 2 | 双列封闭冷通道基础组件 | 适用于双列模块化机柜搭建1200mm宽冷通道，设有自动平开移门、人脸刷卡门禁、≥21.5寸显示大屏、智能电源控制模块以及相关组装配件； | 套 | 1 |  |
| 3 | 双列封闭冷通道功能组件 | 1．优质冷轧SPCC钢板，支撑板/拉梁不少于1.5mm，其它部位不少于1.2mm，阻燃等级：V0级； 2．模块化结构设计，相邻天窗安装并联无缝隙； 3．天窗翻转板采用钢化玻璃（带防爆膜）玻璃四周压板保护； 4．翻转天窗配备24V磁力锁，磁力锁吸附力F≥500N；翻转天窗具备与消防联动功能，接到消防告警信号后，0.5秒范围内瞬速自动开启，掉落式；翻转天窗开启角度大于89° 5．按照GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾》的技术要求，冷通道组件应通过48H及以上的盐雾测试。 6．通道照明与天窗嵌入式结构设计，采用SPCC金属壳体，内嵌PC散光板及LED灯带，散光均匀；确保使用安全，不得采用外挂式安装。 7．通道照明额定电压：24V；额定功率小于12W；冷白光； 8．配备手动控制开关按钮，所有线路连接均采用端子连接，方便快捷，安全可靠； 9．背景照明与柜体融合设计；额定功率小于10W；蓝光； 10．配备手动控制开关按钮，所有线路连接均采用端子连接，方便快捷，安全可靠。 | 套 | 10 |  |
| 4 | 顶部线槽 | 规格：适用于600宽机柜顶部线槽； 材质：优质冷轧钢板； 配置：用于柜顶的强弱电走线，M型结构； | 块 | 40 |  |
| 5 | 12侧板 | 规格：用于1200mm深.2000mm高模块化柜体的侧板 材质：优质冷轧钢板，SPCC=1.2mm； 配置：相邻柜体的安全隔离，形成独立管理空间；分段式结构； | 套 | 3 |  |
| 6 | 跨通道桥架 | 规格：用于1.2m双列通道的跨通道走线桥架； 材质：优质冷轧钢板，SPCC=2.0mm； 配置：用于双列通道跨通道柜顶的强弱电走线、理线； | 套 | 2 |  |
| 7 | A10A托盘 | 489mm宽*750mm深，SPCC=1.2mm，承重120公斤 | 块 | 50 |  |
| 8 | 1U塑料盲板 | 19吋安装，1U免工具安装盲板，ABS材质 | 块 | 175 |  |
| 9 | 1U毛刷盲板 | 19吋安装，1U带毛刷盲板，后部具有理线功能 | 块 | 150 |  |
| 10 | 10A托架 | 750mm深，SPCC=1.5mm，承重45公斤 | 对 | 50 |  |
| 11 | 1U金属带盖理线架 | 19吋安装,金属材质，带盖 | 只 | 20 |  |
| 12 | 风冷行间级精密空调 | 行间级精密空调室内机，前送风后回风；制冷量40KW，风量≥8500m³/h，电子膨胀阀，单系统变频涡旋式压缩机，恒温恒湿，无级调速风机，RS485通信接口，7寸液晶彩色触摸屏，R410A(未充）常温（-20℃~45℃）平板型室外机，散热量60KW 1．行级精密空调机组产品应采用风冷的冷却方式，制冷消耗功率≤12100W，能效比≥3.41 2．行间级空调室内机、室外机因考虑噪声污染，依据 GB/T 19413-2010 标准要求室内机噪声不超过69db，室外机噪声不超过64db | 套 | 3 |  |
| 13 | 空调辅材 | 包含30米内铜管、保温管、制冷剂，详见制冷系统工程辅材 | 套 | 3 |  |
| 14 | 冷冻油 | 冷冻油MEL32，5L装 | 瓶 | 1 |  |
| 15 | 空调室内机配线 | 精密空调室内机电缆 | 米 | 45 |  |
| 16 | 空调室外机配线 | 精密空调室外机电缆 | 米 | 105 |  |
| 17 | 精密型UPS综合配电柜 | 1路双电源开关160A/4P，带消防脱扣，UPS输入开关160A/3P，UPS输出开关160A/3P，UPS维修旁路开关160A/4P，配备10寸的彩色人机界面，有良好的可视性和操作；36路32A/1P输出回路；4路63A/3P精密空调；最大4个UPS安装空间；主路及支路的检测、告警等功能；B+C级防雷，柜体外观与封闭通道柜体保持一致， 柜体尺寸为：600*1200*2000（宽 * 深 * 高） 主要要求 1．精密型UPS综合配电柜(AC380V)；交流输入电压：三相380V，(354～418)V；输入频率：50Hz±0.5Hz； 3．精密型UPS综合配电柜与通道机柜外观、喷涂工艺及尺寸保持一致； 外观结构要求 1．精密型UPS综合配电柜的结构设计应保证操作、运行安全可靠、维修和检查方便，各电气元件动作时产生的热量、电弧、冲击、振动、磁场或电场不得影响其他电器元件的正常工作； 2．精密型UPS综合配电柜应采用全封闭结构，具有侧板、底板、顶板、背板和前门； 3．柜内布线应合理、规整，带电线端子头连接要合理并有明显的危险标志； 4．柜内断路器接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。 5．柜内机架式UPS单位高度为3U； 安装要求 1．精密型UPS综合配电柜的输入与输出断路器（63A以上）之间要求铜排连接并采用热缩套管工艺，三相采用黄绿红三色区分； 2．精密型UPS综合配电柜的两路进线零线铜排（N线）需分开独立设置且需采用蓝色热缩套管工艺，与柜体绝缘。柜内设置接地铜排，与柜体外壳连通且有明显标识； 3．精密型UPS综合配电柜内，机架式UPS模块为热插拔式安装，最大安装数量≥4；机架式UPS之间需采用铜排连接，并用热缩套管区分每相的颜色。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 机架式UPS | 20KVA/18KW 机架式模块化UPS，三进三出，支持并机，共用电池，直流电压：±192VDC～±240VDC，通讯接口RS485，高度3U 2．输入方式：三相四线+接地； 3．输入额定电压：380VAC； 4．输入电压范围：208~478VAC； 5．输入频率范围：40~70Hz； 6．输入功率因数≥0.99； 7．旁路范围：旁路保护电压上限：+15%（可选+5%、+10%、+25%）；旁路保护电压下限：-45%(可选-20%、-30%)；旁路频率保护范围：±10%； 8．输入电流谐波：≤3%(100％非线性负载)； 9．输出方式：三相四线+接地； 10．输出功率因数：0.9； 11．输出频率：(50/60±0.2%)Hz； 12．输出额定电压：380VAC； 13．输出电压精度：±1%； 14．负载峰值比：3:1； 15．切换时间：市电模式转旁路模式：0ms(跟踪)；市电模式转电池模式：0ms； 16．过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150%立即关机； 17．输出电压失真：≤2%线性负载；≤5%非线性负载； 18．整机效率≥94%； 19．通讯接点：RS232、RS485； 20．电池：32、40节可选；充电电流≤10A； 21．高度：3U； | 台 | 3 |  |
| 19 | 铅酸电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 150Ah 1．产品须符合中华人民共和国信息产业部YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准； 2．外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3．容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97%以上（12V）； 4．气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 5．防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 6．封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 7．结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 8．密封反应效率：96.5%以上； 9．电池间连接电压降≤5mV； 10．蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--35kPa，闭阀压应是3--30kPa； 11．蓄电池应具有极柱相关密封设计 12．电池正负极端接方式需为下旋式铜端子安装方式。 | 节 | 80 | 2h |
| 20 | 电池箱 | 可容纳40节150AH电池；空箱含50mm²电池线 | 台 | 2 |  |
| 21 | 电池空开箱 | 适配DC160A空开的空开箱；含直流空开 | 台 | 2 |  |
| 22 | 竖装PDU | 32A接线盒输入，输出14*10A国标孔（五孔），4*16A国标孔，共18位，带指示灯、无插头无线，铝壳，竖安装 1．标识要求：PDU两插座之间用间隔板分开，且每位插空有对应的阿拉伯数字标号； 2．PDU内部采用整根铜条作为主母线，铜条截面积≧4mm2； 3．插座模块选材要求：所有插座模块、功能模块全部采用PC/ABS塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合UL94-V0标准。有效的避免了因插座引起火灾事故的发生； 4．插座内部铜片材质要求：所有插座的插套组件全部采用独具良好弹性、耐磨性、抗磁性、耐蚀性的磷青铜材料，铜片选材为0.6mm厚度，精细加工，整体冲压成型，高可靠接触，单极拔插寿命试验均在5000次以上，安全耐用无松动和打火现象，保证输出高可靠的电气导通性和连接性； 5．通电指示灯要求：采用耐压性好、抗冲击LED电源指示灯； 6．插座内部结构要求： (1)输入电缆线必须用固线装置与外壳固定压紧,确保用标准规定的外力拉拔电缆线时不会引起PDU内部端子连接和电缆线材的位移及松动； (2)输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置，长期在70℃高温及额定电流冲击下均不易燃烧、熔化、爆裂；应使用紧固性良好的环形接线端子方式与接线盒固定，接触面积应达到载流量的要求。 | 条 | 16 |  |
| 23 | 供配电辅材 | 精密型UPS综合配电柜接入电缆 ZR-YJV 4*50+1*25mm2 电池到UPS电缆 ZR-BVR 50mm2 PDU电缆 ZR-RVV3*6mm2 接线端子、扎带、标签等 | 米 | 0 |  |
| 24 | 动环集中监控中心软件 | 1．系统软件操作系统，应采用高性能时序数据存储机制，支持分布式部署，可满足多个机房集中监控要求。 2．系统软件主动推送各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数至WEB浏览器。 3．系统软件应具备机房实时监测数据、实时告警数据等以动态方式集中展示功能，支持历史数据查询,可自定义时间段展示全部历史数据曲线，支持主动推送监测数据至集中监控系统。 4．应具备系统管理和工程配置功能，支持用户权限管理、菜单管理，支持动力环境参数设置，提供采集协议配置、数据显示项配置、告警规则配置，提供各配置项的网页管理界面。 5．动环监控主机，19英寸标准机架式安装， 2个10/100M网络接口，12路独立信号输入端口，其中RS232端口数不小于2路，RS485端口数不小于8路，支持与工业触摸屏设备对接，提供屏端动力环境实时监控。 6．系统平台提供多种报警方式，告警信息可通过显示屏、声光、短信、电话、语音、邮件等多种方式通知用户； 7．系统软件提供同一项数据可根据需要设置多个不同范围的告警阀值，在到达阀值时分别触发告警。支持告警按时间屏蔽过滤，支持告警联动，可选配按告警等级实现不同颜色告警指示，可支持不少于5级告警。 8．应具备手机Android版和iOS版动环APP，能监控机房实时运行状态，能显示实时告警信息和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息，软件自主可控，无版权纠纷。 9．系统支持北向接口，供第三方系统对接采集的动环监测数据；支持开放SNMP、HTTPrestful接口协议； 10．支持远程集中管理，监控数据可断点续传，可远程同步配置信息，动环系统具备自身健康检测功能，可检测动环软件模块和动环设备的健康状态。 11．软件支持通过MQTT、HTTP、TCP/IP、SNMP协议进行采集设备、中心云端和管理终端联动 12．产品安全性需满足GB/T 20984-2007信息安全风险评估规范。 13．为保证动环监控主机在复杂工况下正常工作，动环监控主机应在磁场强度100A/m下，通过不少于5次正、负极性脉冲检测，脉冲之间的时间间隔应不少于10s，要求动环监控主机脉冲磁场抗扰度在规范极限值内性能正常 14．为保证动环监控主机在复杂工况下正常工作，动环监控主机应通过低温-5℃，高温60℃，测试时间不低于24h情况下的环境测试，要求监控主机整体外观无明显变化，功能正常。 15．支持配备21.5英寸及以上触摸屏，实现在屏设备上实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS等设备的实时监控数据。 16．适配国产化 | 套 | 1 |  |
| 25 | 电话报警软件模块 | 提供移动电话语音、短信报警通知，客户需自行提供SIM卡（移动、联通、电信)。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 视频监控系统软件模块 | 接入视频监控设备，对多路视频监控图像实时查看。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 门禁监控系统软件模块 | 接入门禁设备，实现对门禁管理的授权、开门记录查询、远程开门功能。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 动环监控主机 | CPU硬件：性能不低于RK3399 六核、主频1.8GHz的CPU，存储器≥4G内存，≥16G Flash。 操作系统：嵌入式系统。 工作温度：-10℃~60℃ 工作湿度：5%RH~95%RH（无凝结） 动环运行状态灯：LED灯 SIM卡槽：支持4G三网通 电源输入：AC100V~120V/AC200V~240V/ 10A电源输入 电源输出： 2路DC12V/2A电源输出。 RS485：对外提供12V直流电源，限流0.5A，分别独立8个RS485串口 RS232：RJ45接口，分别独立4个RS232串口 DI口：对外提供12V直流电源，限流0.5A，开关量输入,RJ45接口，共8个 DO口:2EDG接口，第三组对外提供12V直流电源，限流0.5A。继电器输出，共4个，第四口为内部控制。 Network:2路10/100M 以太网独立接口 配置物联网通信模块和物联网SIM卡，支持以4G方式接入物联网专网。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 电话报警器 | 通过移动网络发送告警短信，拨打告警电话，提供短信电话报警设备，客户需自行提供SIM卡。 | 个 | 1 |  |
| 30 | 声光报警器 | 系统一旦检测到参数值越限、设备故障等可通过本地声光报警提醒管理人员及时处理。 | 个 | 1 |  |
| 31 | 数显温湿度传感器 | 工作电压:DC5-30V 工作电流:≤10mA 通信接口:2个RJ45接口，支持供电及通讯 重量:<50g 工作温度:-20℃~80℃ 工作湿度:5~95%RH（无凝结） 过流保护:电源/RS485：200mA 过压保护:电源：30V；RS485：5V 防雷保护:电源/RS485：600W 浪涌 测量范围:温度-20~80℃，湿度5~95%RH 通讯协议:RS485，Modbus RTU 测量精度:温度±0.3℃ @（-10-60℃），湿度±3% @（20-80%RH） 通讯地址:1~63，拨码开关设置 | 个 | 4 |  |
| 32 | 光电烟感探测器 | 工作电压:DC 12V 静态电流:≤8mA 报警电流:≤35mA 工作温度:-10℃－50℃ 环境湿度：≤95％RH 监视面积：20 m² 输出形式：常开/常闭 传感器类型：红外光电管 灵敏度等级：符合（GB4715-93）4.22火灾灵敏度试验标准 | 个 | 2 |  |
| 33 | 非定位式漏水控制器 | 检测线缆长度：最大可接线缆长度为500米 塑料外壳：PVC 精准度：100% 串行接口：网络配置 RS-485双线网络 通信协议：MODBUS™ 继电器输出：常开常闭可选 电源要求：12V-24V直流，3W 额定容量：AC250V，3A，DC30V，3A 存储温度：-40℃至60℃ 工作环境：-20℃至50℃,湿度 5 %至 90 %(无冷凝） | 套 | 3 |  |
| 34 | 3.5M漏水绳 | 长度3.5；探测密度：全线程；螺旋体直径：6-8mm；传感线间距：6-10mm。 | 根 | 3 |  |
| 35 | 200W红外半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR 红外阵列网络摄像机；最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps,1个内置麦克风，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。IP66防尘防水，红外照射距离最远30米。 | 个 | 2 |  |
| 36 | 网络硬盘录像机 | • 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； • 支持8路1080P解码，解码性能强劲； • 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； • 支持2个SATA接口，最大支持满配8T硬盘 • 内置8个PoE网口，支持IPC直连供电和出图； • 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 硬盘管理 盘位：2个SATA接口 单盘容量： 最大支持8TB POE接口：8 POE标准：IEEE 802.3af/at POE输出功率：≤120W 一般规范 功耗（不含硬盘）：≤15W(未启用PoE) 工作温度：-10℃～＋55℃ 工作湿度：5%~95% 相对湿度，无冷凝 | 个 | 1 |  |
| 37 | 硬盘 | 录像存储硬盘，容量≥4T | 个 | 1 |  |
| 38 | IC刷卡人脸门禁一体机 | 验证方式 ：人脸，刷卡 处理器： 嵌入式操作系统 存储容量： 人脸容量：1000张，卡容量：3000张，记录容量：20000条 验证速度： ≤0.2s 显示屏： ≥4.3英寸，LCD触摸屏 通信方式： 10/100/1000Mbps自适应网口 电源电压： DC12V 3A 适用环境： IP65，-30℃至60℃，湿度0%至90%（未凝结） 物理接口：RS485*1，Wiegand*1(支持双向），MicroUSB*1,电锁*1，门磁*1，开门按钮*1 摄像头：200万像素1080P，宽动态 使用环境：IP65 安装方式：明装，86底盒安装 尺寸：约85mm*166mm*24.5mm | 台 | 1 |  |
| 39 | IC卡白卡 | IC门禁卡，用于记录人员身份信息 | 张 | 10 |  |
| 40 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：≥280kg 断电开锁，满足消防要求； | 个 | 1 |  |
| 41 | 千兆8口交换机 | 用于动环监控主机、触屏一体机、硬盘录像机、门禁控制系统的联网，千兆8网口 | 台 | 1 |  |
| 42 | 动环安装辅材 | 安装辅材（六类非屏网线1箱、六类非屏水晶头1盒及配套小零部件） | 套 | 1 |  |
| 43 | MPO预端接光配线架 | MPO预端接光配线架，空框，4组.1U，可装96芯 | 个 | 19 |  |
| 44 | MPO/LC预端接模块 | MPO/LC预端接模块、多模12芯、OM3，LSZH. | 个 | 30 |  |
| 45 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、5米，LSZH | 条 | 1 |  |
| 46 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、6米，LSZH | 条 | 1 |  |
| 47 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、7米，LSZH | 条 | 1 |  |
| 48 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、8米，LSZH | 条 | 2 |  |
| 49 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、9米，LSZH | 条 | 2 |  |
| 50 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、11米，LSZH | 条 | 2 |  |
| 51 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、12米，LSZH | 条 | 2 |  |
| 52 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、13米，LSZH | 条 | 2 |  |
| 53 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、14米，LSZH | 条 | 2 |  |
| 54 | 预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、16米，LSZH | 条 | 1 |  |
| 55 | 双工LC光纤跳线 | 双工LC光纤跳线,室内多模OM3,2米，LSZH | 条 | 180 |  |
| 56 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

建筑设备监控

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设备监控系统节能管理软件 | 1、基于中文操作系统的面向对象图形界面的专用组态软件，纯中文的HMI界面。 2、软件完全支持标准协议BACnet、LonWorks、KNX、Modbus、SNMP、MQTT、OPC、TCP/IP 等。使用分级的变量名称结构，可与联网设备进行实时的数据交互。 3、软件包含所有的监视和控制功能： 本地数据库、SQL标准数据库、面向对象平面和立体（2D & 3D）图形、警报、配方、报表、（实时和历史）趋势图、日志、用户程序、节点间消息处理器和通信管理器等。 4、报警和事件的优化管理，可以满足5种报警状态和30个报警级别的报警分类管理。 5、灵活的用户权限管理,完善的安全保障机制，提供多级权限管理，支持至少30 级用户组。 6、软件支持SCADA和大数据LOT，及WEB&云部署； 软件支持通过 WEB 浏览器访问的轻监控客户端；支持自主的多款不同移动设备客户端的接入。 7、自带OPC & XML 数据客户端和服务器 ，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。 8、应用软件系统自助可控无版权纠纷 | 套 | 1 |  |
| 2 | 工作站 | 处理器性能不低于i5；CPU频率≥3.2GHz；内存≥ 8G；硬盘 ≥500G，7200转高速SATAII防震硬盘；千兆网卡；≥21寸宽屏LED全高清液晶显示器；键盘；鼠标 | 台 | 1 |  |
| 3 | 工业5口网管型以太网交换机 | 支持STP/RSTP和MSTP网络冗余，支持UT-Ring环网功能 RJ45端口：5路10/100Base-TX端口，自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 输入电压：DC24V 工作环境：-40~+85℃,5~95%（无凝露） | 台 | 3 |  |
| 4 | 管理器箱 | 安装方式：壁挂明装箱 尺寸：500mm*400mm*120mm 含电源及其他辅材 | 台 | 3 |  |
| 5 | 空调/新风机组节能控制器（含监控软件） | （1）内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网； （2）基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器； （3）I/O数量：6个DI，11个UI，3个DO，2个UO,4个AO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对对主模块的IO口进行扩展。 （4）嵌入RT-Thread物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合； （5）内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法； （6）内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护； （7）提供就地智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能； （8）提供IO口扩展功能：对复杂的空调机组进行监控点位的全方位定制扩展； （9）支持多个总线型室内空气质量传感器接入：最多支持8个总线型室内多合一空气质量传感器（室内CO2、温湿度、PM2.5\PM10、甲醛、TVOC等）的实时数据采集及联动控制。 | 台 | 17 |  |
| 6 | 风机节能控制器（含监控软件） | （1）内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网； （2）基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器； （3）控制器I/O数量：6个DI，3个UI,3个DO，1个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对对主模块的IO口进行扩展； （4）嵌入RT-Thread物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合； （5）内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法； （6）内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护； （7）提供就地智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能； （8）提供IO口扩展功能：对复杂的设备控制进行监控点位的全方位定制扩展； （9）支持多个总线型传感器接入：最多20个总线型室内空气质量传感器（室内一氧化碳传感器或温湿度传感器等）的实时检测及联动控制。 | 台 | 20 |  |
| 7 | 潜污泵节能控制器（含监控软件） | （1）内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网； （2）基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器； （3）控制器I/O数量：6个DI，3个UI,3个DO，1个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对对主模块的IO口进行扩展； （4）嵌入RT-Thread物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合； （5）内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法； （6）内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护； （7）提供就地智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能； （8）提供IO口扩展功能：对复杂的设备控制进行监控点位的全方位定制扩展； （9）支持多个总线型传感器接入：最多20个总线型传感器等的实时检测及联动控制。 | 台 | 5 |  |
| 8 | 通用节能控制器（含监控软件） | （1）内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网； （2）基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器； （3）控制器I/O数量：6个DI，3个UI,3个DO，1个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对对主模块的IO口进行扩展； （4）嵌入RT-Thread物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合； （5）内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法； （6）内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护； （7）提供就地智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能； （8）提供IO口扩展功能：对复杂的设备控制进行监控点位的全方位定制扩展； | 台 | 6 |  |
| 9 | 液晶组态触控屏 | ≥7英寸触控屏，可替代电控箱面板的按钮指示灯，可动态画面显示空调设备的运行状态及参数变化；24V供电 | 块 | 17 |  |
| 10 | 操作面板 | 支持各种类型的风机、水泵的柜面本地控制及状态显示，支持嵌入式程序离线下载及断电保存功能； 处理器：高性能32V及以上内核 信号类型：RS485接口,Modbus通讯协议 工作电压：DC24V | 块 | 25 |  |
| 11 | 室内温湿度 ( 壁挂式、液晶显示 ) | 探测原理：能隙温度，电容式湿度 检测量程：-40-60℃，0-100%RH 检测精度：±0.3℃，±3%RH 工作电压：DC24V无极性 信号输出：无极两总线/RS-485/4～20mA 显示方式：LCD液晶显示 安装方式：86型底盒安装 | 只 | 1 |  |
| 12 | CO传感器 ( 壁挂式、液晶显示 ) | 探测原理：环保型电化学气体传感器原理 检测量程：0-100ppm 分辨率：1ppm 工作电压：DC24V无极性 信号输出：无极两总线/RS-485/4～20mA 显示方式：LCD液晶显示 安装方式：86型底盒安装 | 只 | 4 |  |
| 13 | 液位开关 | 电缆长度：5m,特殊长度可按用户要求订做 输出信号：开关量触点，提供常开常闭触点 接点负载：24VAC(3A)或220VAC(1A) 适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体 | 只 | 10 |  |
| 14 | 开关型风阀驱动器（8NM） | 扭矩：8Nm 量程时间：60S 供电电压：AC/DC24V±10% 信号类型：：2 点控制/3 点控制，含两组辅助开关 风门轴规格：>50mm，10...20mm 圆轴 10X10...16X16 方轴 | 只 | 17 |  |
| 15 | 风管型温度传感器 | 检测量程: -30～80℃ 输出信号: NTC10K 精度：±0.5℃ 安装方式：管道式安装 | 只 | 17 |  |
| 16 | 压差开关 | 检测量程：50~500Pa 输出信号：无源触点，提供常开常闭节点 介质：空气 最大压力：7500Pa(-30~75℃) 压力连接：6.0mm塑料软管 | 只 | 17 |  |
| 17 | 防霜冻保护开关 | 开关类型: 单刀双掷 输出信号：无源触点，提供常开常闭节点 温度设定范围：-15~15℃，温度设定和温差设定可自由调整 | 只 | 17 |  |
| 18 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

#### 冷热源群控

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热源群控节能管理软件 | 1、基于 Windows操作系统的面向对象图形界面的专用组态软件，纯中文的HMI界面。支持C/S和B/S混合开放式架构； 2、软件包含所有的监视和控制功能： 本地数据库、面向对象平面和立体（2D & 3D）图形、报警、事件、配方、报表、（实时和历史）趋势图、日志、用户管理程序、节点间消息处理器和通信管理器等。 3、自带OPC数据客户端和服务器 ，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。 4、软件自带硬件加密狗，作为令牌控制整个监控软件的正常运行。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 工业触控屏 | (1)≥21.5英寸 (2)防护等级：前面板 IP65 防尘、防水 (3)灰阶响应时间: 3ms (4)点距(mm): 0.255 (5)平均亮度: 350cd/m2 (6)接口类型: RJ45×1（触摸屏接口，非触摸此接口无效）、VGA×1、DVI×1、HDMI×1、DC×1 (7)分辨率：1920*1080 (8)功率：25W (9)液晶屏种类: A 规屏 (10)背光：LED , 使用时长≥ 50000h (11)工作温度: -10℃～60℃ (12)工作湿度：20%～80% (13)水平可视角度: 160 度 (14)垂直可视角度: 160 度 (15)屏幕比例: 普屏 16：9 (16)屏幕种类: LED (17)外壳机身材料：机身为金属材质 | 台 | 1 |  |
| 3 | 工控机 | (1)处理器， 配置性能不低于H110芯片组 (2)板载≥8GB DDR4，带SO-DIMM，可选NVRAM (3)支持 ≥2 x GbE, 6 x USB, 6 x COM 接口 (4)支持≥2 x 2.5" 存储支架和1 x MSATA (5)宽温运行 -25 ~ 60 °C (6)支持 9 ~ 36V 宽范围直流输入 | 台 | 1 |  |
| 4 | 工业导轨式交换机 | 2光6电口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能集成网关 | （1）内置独立的CPU芯片，自带≥2个以太网通讯接口，可实现以太网菊花链拓扑结构联网； （2）采用专用IEC61131-3编程，支持IEC61131-3标准中定义的5种通用编程语言，使用直观，易于上手； （3）内置多种行业专用功能块，性能强大，具有通用梯形图、功能块等编程工具； （4）串口数量：≥3个RS-485接口， 网口数量：≥2个RJ45以太网网口； （5）控制器端子可插拔，方便接线及后期运维。 外壳材质：ABS防火材料 | 台 | 1 |  |
| 6 | 群控算法控制器 | (1)针对自动化控制行业应用需求定制，采用IEC61131国际标准，支持IEC61131-3标准中定义的5种通用编程语言。 (2)自带以太网口、RS485口等常用通信接口，板载自带6DI、11UI、3DO、2UO、4AO 的I/O接口，板载IO端口即可满足常用暖通空调、水泵等的自控需求。 (3)可连接所有的 YK-EM 系列 IO 模块，用户可根 据 现场实际需求自行选择扩展 IO 模块，每单个RS485回路最多可扩展 32 个IO 模块数量。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 单元算法控制器 | (1)针对自动化控制行业应用需求定制，采用IEC61131国际标准，支持IEC61131-3标准中定义的5种通用编程语言。 (2)自带以太网口、RS485口等常用通信接口，板载自带6个DI，3个UI,3个DO，1个UO 的I/O接口，板载IO端口即可满足常用暖通空调、水泵等的自控需求。 (3)可连接所有的 YK-EM 系列 IO 模块，用户可根 据 现场实际需求自行选择扩展 IO 模块，每单个RS485回路最多可扩展 32 个IO 模块数量。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 施工费 | 安装施工费及辅材 | 项 | 1 |  |

# 第五章 评标办法

一、评标委员会

1.1.1采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为5人以上单数。

1.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

1.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

1.1.4评标方法：综合评分法。

二、投标文件的初审（资格审查、符合性审查）

2.1资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

2.2符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

在资格性、符合性审查时，审查未通过的，不得进入后续评审环节。

2.3投标文件的澄清

（1）在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4评审

经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

公开招标的采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家时，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，具体程序参考财政部74号令竞争性谈判程序组织。否则，按废标处理，重新开展采购活动；招标过程中，提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。采购人如需申请转为单一来源采购方式的，按单一来源采购程序进行。

2.5无效投标

如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

（3）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（7）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

三、中标人的确定

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标候选人推荐不少于3家。

四、特殊情形

a、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与该投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标供应商推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标供应商推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为推荐中标供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同的，投标报价低的为第一推荐中标供应商，若综合评分和投标报价的得分均相同的，技术得分高者为第一推荐中标供应商，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一推荐中标供应商。

d、评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待评标委员会商榷后再进行复会。

五、政府采购政策相关要求

5.1、政府采购政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的办法，对于非专门面向中小企业的项目，对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

（5）供应商对其是否属于小型、微型企业真实性负责。

5.2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

5.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

5.4节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

5.5政府采购信用担保及信用融资政策：

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库（2011）124号），陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》及《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查项目 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查标准 | 投标人须具备独立法人资格，近三年内具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； |
|  |  | 投标人必须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； |
|  |  | - 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
|  |  | - 须提供经具有财务审计资质单位出具完整的2023或2024年度财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供投标文件截止时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明或提供成立后任意时段的资产负债表； |
|  |  | 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； |
|  |  | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； |
|  |  | 投 标 人 在 递 交 投 标 文 件 截 止 时 间 前 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； |
|  |  | - 本项目不接受联合体投标。 |

附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查项目 | 投标无效条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的 |
| 3 | 报价合理性 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的 |
| 4 | 投标内容 | 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容造成采购档次降低影响采购性能、功能 |
| 5 | 其它情形 | 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款 |

附表三  投标文件详细评审

| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价） （符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。） |
| --- | --- | --- |
| 技术 响应 | 20分 | 技术参数及性能要求中有“★”标记的为关键性能指标，所投产品的功能及配置完全满足该关键性能指标的得20分；每有一项重要技术参数 （带“★”）负偏离扣2分，每有一项一般技术参数（不带“★”）负偏离扣0.5分，扣完为止。（注：带“★”参数项除负偏离情况外，须提供相应的检测报告、产品彩页或说明书等证明材料） |
| 实施方案、 交货及安装 计划 | 15分 | 结合本项目采购需求，根据供应商制定的实施方案、交货及安装计划进行评价： 1.项目实施流程完整合理，实施计划清晰；可行性、针对性强得[10-15]分； 2.项目实施流程较完整合理，实施计划较清晰、可行性、针对性较强得[5-10）分； 3.项目实施流程较完整、基本合理，实施计划基本清晰、基本可行的得[1-5）分；不提供此项不得分。 |
| 培训方案 | 12分 | 针对本项目有具体的培训方案，该方案包含：①培训目标；②培训内容；③培训计划安排；④人员安排； 根据培训方案、可行性、针对性强，合理得[8-12]分；培训方案、可行性、针对性较强，较合理得[4-8）分；培训方案、可行性、针对性一般，合理性一般得[1-4）分。 |
| 质量 保证 | 9分 | 提供质量保证方案。内容包含①整体配置具有合理性、一致性、兼容性②产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障③产品性能、使用寿命及效果④质量保证措施。 质量目标保证体系及措施全面详细，规范可行计[6-9]分；质量目标保证体系及措施一般，基本满足项目要求计[3-6）分；质量目标保证体系及措施没有具体内容及措施的计[0-3）分 |
| 业绩 | 4分 | 提供2022年1月至今类似项目业绩，以合同签订日期为准，每份计2分，计满4分为止。 |
| 售 后 服 务 | 10分 | 根据培训方案、售后服务方案的可靠性、完整性打分，使其响应程度得分。较好的得[7-10]分；一般的得[3-7）分；较差的[0-3）分。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |

# 第六章  投标文件格式

（注：招标文件未给出固定格式的部分，供应商自行拟定格式。投标文件因格式问题造成缺项的，后果自负。）

项目编号:

紫阳县人民医院门诊医技楼建设

智能化服务项目

投标文件

投标人名称：                  （公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年    月    日

格式一、投标函

投标函

致：（采购人名称）

我方确认收到贵方提供的（采购项目名称）招标文件的全部内容，我方：（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，应包括如下等内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标报价表（开标一览表）；

（4）分项报价表；

（5）商务和技术偏离表；

（6）资格审查资料；

（7）投标设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）售后服务、及培训计划承诺书；

（10）投标人提供的其他资料。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点。

（一）	我方决定参加：（项目名称）（项目编号）的投标。

（二）	全部工程及货物供应和有关服务的投标总价为：               （大写      、小写      ）。

（三）	本投标文件的有效期在投标截止日后      天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）	我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）	我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（六）	我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（七）	我方如果中标，将保证履行招标文件及其补充文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）	如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，按规定标准向陕西明硕招标有限公司交纳中标服务费。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年   月   日

格式二、投标报价表（开标一览表）

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |

备注: “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用；

投标人（公章）：                    （单位名称）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年    月   日

格式三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：      性别：       年龄：      职务    ：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （单位公章）

年 月 日

授权委托书

本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称) 的 (  投标人) 的 (  法人代表姓名、职 务) 为我单位法定代表人，代表我单位授权 (  被授权人的姓名) 为我单位的合法代理人， 就 (  项目名称和采购项目编号) 投标， 以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月    日签字生效，特此声明。  (提示：此日期应不晚于投标函签署日期)

附：授权代表姓名：            性别：     年龄：

职    务：               身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                    电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 (正反面) | 授权代表身份证复印件 (正反面) |
| --- | --- |

投标人 (盖公章)  ：

法定代表人 (或单位负责人)  (签字或盖章) ：

注：  自然人投标的或法定代表人投标的无需提供。

格式四、商务条款偏离表

〔说明〕投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“商务要求”的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

投标人名称：                   项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |

注：请对招标文件商务要求内容逐条响应。（响应、正偏离、负偏离）

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字):

年    月    日

格式五、技术规格偏离表

〔说明〕投标人应按照招标文件要求，根据“采购需求及要求 ”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。

投标人名称：                   项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请对招标文件技术规格书要求内容逐条响应。（响应、正偏离、负偏离）

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字):

年    月    日

格式六、资格审查资料

附以下文件加盖公章的复印件

- 投标人须具备独立法人资格，近三年内具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

- 投标人必须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

- 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

- 须提供经具有财务审计资质单位出具完整的2023或2024年度财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供投标文件截止时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明或提供成立后任意时段的资产负债表；

- 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

- 投 标 人 在 递 交 投 标 文 件 截 止 时 间 前 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

- 本项目不接受联合体投标。

格式七、投标方案或技术方案（格式自拟）；

参照招标文件第四章采购需求及要求，结合第五章评标办法编制投标方案。

格式八、业绩（业绩要求详见评分细则）

业绩

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供业绩相应的证明材料。

格式九、投标人提供的其他资料。

9.1投标人简介。

9.2投标人觉得有必要提供的其它证明材料。

格式十、

中小企业声明函（服物）（格式）

致：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）、（项目编号）、（标包编号） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日           期：

注：1.供应商为非中小微企业的，可不提供此声明。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十一、

残疾人福利性单位声明函（格式）

致：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日           期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式十二、

投标人监狱企业声明函（格式）

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日　         期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

供应商参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日