- 第四章   招标内容及采购要求

一、技术参数

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 楼栋名称 | 13号、14号学生和教师楼（每栋楼各2台） |  | 11号、12号学生和教师楼（每栋楼各3台） |  |
|  | 2 | 电梯台数 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|  | 3 | 电梯编号 | 1#、2# | 3#、4# （无障碍） | 5#、6#、8#、9# | 7#、10# （无障碍） |
|  | 4 | 控制方式 | 并联 | 并联 | 群控 | 群控 |
|  | 5 | 电梯型号 | 永磁同频小机房客梯 |  |  |  |
|  | 6 | 载重量（kg) | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
|  | 7 | 速度 | 1.75米/秒 |  |  |  |
| ★ | 8 | 层/站/门 | 16/16/16 | 17/17/17 | 11/11/11 | 11/11/11 |
| ★ | 9 | 服务楼层 | 1F-16F （加对重安全钳） | -1F-16F | 1F-11F | 1F-11F |
|  | 10 | 提升高度（米） | 44.55 | 49.95 | 36.0 | 36.0 |
|  | 11 | 井道尺寸mm | 2200*2200 | 2200*2200 | 2000*2500 | 2250*2425 2250*2475 |
|  | 12 | 顶层高度mm | 4470（含板厚） 净高度：4350 |  | 4400（含板厚） 净高度：4250 |  |
|  | 13 | 底坑深度mm | 1800 |  | 1600 |  |
|  | 14 | 轿厢尺寸mm | 1600*1500 | 1600*1500 | 1500*1600 | 1800*1700 |
|  | 15 | 开门 方向 | 中分门 |  |  |  |
|  | 16 | 开门尺寸mm | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 1000*2100 |
|  | 17 | 应具备功能：包括但不限于五方通话功能、消防员专用功能、司机操作功能、轿内误指令取消功能、轿内语音报站功能、预留视频电缆光幕保护功能、并联或群控功能、无障碍功能。 |  |  |  |  |
|  | 18 | 轿厢参数： 1.轿厢天花：LED照明； 2.轿厢：材质为发纹不锈钢； 3.轿厢后壁材料：后左/后右壁材质为发纹不锈钢，后中壁材质为镜面不锈钢； 4.轿厢地面：材质为塑胶地面； 5.厅门：材质为发纹不锈钢； 6.扶手：两侧安装，材质为发纹不锈钢。 |  |  |  |  |
| ★ | 19 | 曳引机系统：主要部件性能先进、可靠、稳定，门机系统采用 VVVF 门机系统。必须是所报电梯原厂品牌。 |  |  |  |  |
| ★ | 20 | 驱动电机：采用交流变频电机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；电机采用高效节能电机，选用国家最新标准GB18613-2020(A)级能耗标准产品，变频电机需满足工频启动要求。必须是所报电梯原厂品牌。 |  |  |  |  |
|  | 21 | 传动装置：采用永磁同步无齿轮拖动。 |  |  |  |  |
|  | 22 | 控制系统：全数字控制控制系统，其主要控制元器件如变频器、微机控制板、主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器等均要求选配优质名牌产品。 |  |  |  |  |
|  | 23 | 轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行。 |  |  |  |  |
|  | 24 | 能效要求：电梯整机应达到A级能效。 |  |  |  |  |
| ★ | 25 | 1、所有电梯须为同一品牌。 2、应满足的相关国家标准（包括但不限于）：《电梯制造与安装安全规范》 GB/T7588.2-2020；《电梯技术条件》GB/T10058-2009；《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011；《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002；《无障碍设计规范》GB50763-2012。 |  |  |  |  |

备注：

“★”内容项为实质性条款，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。

二、合同管理安排

1）合同类型：安装工程合同。

2）合同履行期限：60日

3）合同履约地点：汉中职业技术学院

4）支付方式：分期付款。

5）履约保证金及缴纳形式：中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例： 不超过合同金额的5 %

缴纳方式：银行转账。

缴纳说明：项目签订合同后，供应商向采购人缴纳履约保证金。项目所有设备安装调试完毕，且由特种设备质检部门验收合格后（以检验报告为准），采购人向供货商退还履约保证金。

6）质量保证金及缴纳形式：中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否。

质量保证金缴纳比例：/ 。

缴纳方式：/ 。

7）合同支付约定：合同签订且技术规格已确认10日内支付合同总价30%的预付款；所有设备安装调试完毕，且由特种设备质检部门验收合格后（以检验报告为准）10个工作日内，采购人向供货商支付合同总金额的70%。

8）验收交付标准和方法：设备到货后，双方按照采购文件、投标文件和合同约定进行现场验收。所有设备安装调试完毕，试运行1周后，委托特种设备质检部门验收。

9）质量保修范围和保修期：在承诺的质保期内对所有产品及时进行免费的售后服务，保修期为3年。同时，提供1年电梯免费维保。

10）知识产权归属和处理方式：供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11）成本补偿和风险分担约定：如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12）违约责任与解决争议的方法：乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

13）合同其他条款：无。

三、履约验收方案

1）验收组织方式：委托特种设备质检部门验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否。

3）是否邀请专家：否。

4）是否邀请服务对象：否。

5）是否邀请第三方检测机构：否。

6）履约验收程序：一次性验收。

7）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8）验收组织的其他事项：所有设备安装调试完毕，试运行1周后，委托特种设备质检部门验收。

9）技术履约验收内容：根据招标文件技术参数和投标文件技术参数进行逐一核对验收，并将产品合格证作为附件。

本项目核心产品明细表

| 名 称 | 电梯 |
| --- | --- |