- 采购需求

本次采购项目为神木市永兴街道办事处小寨村村委活动室建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：土建工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 挖基础土方 1.土壤类别:二类土壤 2.基础类型:条形基础 3.弃土运距:3KM | m3 | 376.82 |
| 2 | 土(石)方回填 1.土质要求:素土夯实 | m3 | 247.95 |
| 3 | 土(石)方回填 1.土质要求:3：7灰土垫层 | m3 | 48.33 |
|  | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 4 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结环保砖 2.砂浆强度等级:M10混合砂浆 | m3 | 25.17 |
| 5 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结环保砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 43.95 |
| 6 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结环保砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370 4.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 107.42 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 7 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 31.08 |
| 8 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 11.38 |
| 9 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 19.38 |
| 10 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 17.91 |
| 11 | 过梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 3.5 |
| 12 | 有梁板 1.板厚度:120 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 5.2 |
| 13 | 直形楼梯 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝上拌和料要求:商砼 | m2 | 18.23 |
| 14 | 楼梯反坎 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.06 |
| 15 | 楼梯间钢筋混凝土带 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.36 |
| 16 | 窗沿压顶圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.94 |
| 17 | 挑檐板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.97 |
| 18 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 | t | 0.742 |
| 19 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:φ10以内圆钢 | t | 0.127 |
| 20 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢ф10以内 | t | 5.932 |
| 21 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:φ10以上螺纹钢 | t | 3.708 |
| 22 | 细石混凝土散水 1).40厚C20细石混凝土,上面撒1:1水泥砂子压实赶光 2).150厚3:7灰土; 3).素土夯实,向外坡4%; | m2 | 40.68 |
| 23 | 坡道 1).40厚毛面花岗岩石板(石板背面及四周边均满涂防污剂),缝宽5,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝; 2).30厚1:3干硬性水泥砂浆; 3).素水泥浆一道; 4).60厚C15混凝土 5).300厚3:7灰土; 6).素土夯实,压实系数不小于0.94。 | m2 | 23.63 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |
| 24 | 强钢结构树脂瓦屋面 1.钢板夹心保温岩棉板厚度为100厚 | m2 | 252.87 |
| 25 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格:3.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0SBS改性沥青防水卷+1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 219.28 |
| 26 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:UPVC100 | m | 21.6 |
| 27 | 屋面檐沟 1).真石漆饰面; 2).20厚1:2水泥砂浆防水保护层抹平; 3).1.5厚聚氨酯防水涂膜,沿墙面上返250; 4).5厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布; 5).板上最薄处25厚玻化微珠保温砂浆找坡2%; 6).混凝土板面清理干净,板上下不平时采用聚合物水泥砂浆局部找平,板上下及侧面刷基层处理剂一遍; 7).板底及侧面抹25厚玻化微珠保温砂浆; 8).5厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布; | m2 | 85.8 |
| 28 | 砂浆防水(潮) 1.防水（潮）部位:室内地面以下60mm下 | m2 | 35.34 |
| 29 | 砂浆防水(潮) 1.防水（潮）部位:竖向防潮层 | m2 | 181.57 |
|  | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 30 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:外墙 2).抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布; 3).锚栓锚固耐碱玻纤网布层 4).抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布; 5).100mm厚TR10岩棉板保温层板两面及侧面涂刷界面剂 | m2 | 399.51 |
|  | 楼地面工程 |  |  |
| 31 | 低温热水辐射供暖地面 1).8~10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝; 2).20厚1:3干硬性水泥砂浆; 3).素水泥浆一道; 4).50厚C15豆石混凝土(上下配φ3双向@50钢丝网片,中间敷散热管);（另计） 5).沿外墙内侧贴20x50(高)聚苯乙烯泡沫板保温层,高与垫层上皮平;（另计） 6).0.2厚真空镀铝聚氨酯薄膜;（另计） 7).60厚挤塑聚苯板保温层(压缩强度不小于250kPa)（另计） 8).1.5厚聚氨酯涂膜防潮层。 9).20厚1:3水泥砂浆找平; 10).素水泥浆一道。 11).60厚C15混凝土垫层; 12).150厚3:7灰土夯实; 13).素土夯实,压实系数大于等于0.94 | m2 | 126.94 |
| 32 | 低温热水辐射供暖楼面 1).8~10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝; 2).20厚1:3干硬性水泥砂浆; 3).素水泥浆一道; 4).50厚C15豆石混凝土(上下配φ3双向@50钢丝网片,中间敷散热管);（另计） 5).沿外墙内侧贴20x50(高)聚苯乙烯泡沫板保温层,高与垫层上皮平;（另计） 6).0.2厚真空镀铝聚氨酯薄膜;（另计） 7).20厚挤塑聚苯板保温层(压缩强度不小于250kPa)（另计） 8).1.5厚聚氨酯涂膜防潮层。 9).素水泥浆一道。 10).钢筋混凝土楼板随浇随抹平 | m2 | 145.93 |
| 33 | 陶瓷地砖楼面-楼梯平台、踏步、休息平台 1).8-10厚防滑地面砖,铺实拍平,稀水泥浆擦缝; 2).20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;; 3).素水泥浆一道; 4).现浇钢筋混凝土楼板; | m2 | 30.47 |
| 34 | 块料踢脚线 高100 1).基层墙体; 2).9厚1:3水泥砂浆; 3).6厚1:2水泥砂浆; 4).素水泥浆一道 5).3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层; 6).5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝。 | m2 | 35.63 |
|  | 墙、柱面工程 |  |  |
| 35 | 真石漆涂料 1).涂饰面层涂料二遍; 2).喷涂主层涂料; 3).涂饰底层涂料; 4).刮柔性耐水腻子 5).薄抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5~7mm 6).抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布;（另计） 7).锚栓锚固耐碱玻纤网布层（另计） 8).抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布;（另计） 9).100mm厚TR10岩棉板保温层板两面及侧面涂刷界面剂（另计） ,配套胶粘剂粘接 10).1.5厚喷涂或涂刷防水涂料 11).6.0厚聚合物水泥防水涂料 12).钢筋混凝土墙或加气混凝土砌块墙。 | m2 | 399.51 |
| 36 | 抹灰面油漆 1)涂刷内墙乳胶漆两遍 2).2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平; 3).6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平; 4).9厚1:1:6水泥石灰砂浆; 5).基层墙体。 | m2 | 748.36 |
|  | 天棚工程 |  |  |
| 37 | 无机涂料顶棚 1).现浇钢筋混凝土板底面清理干净。 2).不平整位置局部修补找平(用于厨房、有水阳台时采用聚合物水泥砂浆局部修补找平); 3).2-3厚柔性耐水腻子分遍刮平; 4).涂刷无机涂料两遍(有水房间为耐水涂料) | m2 | 354.13 |
|  | 门窗工程 |  |  |
| 38 | 实木装饰门 1.门类型:成品木门 | 樘 | 1 |
| 39 | 钢质防火门 1.门类型:乙级钢制防火门 2.框材质、外围尺寸:1800*2300 | 樘 | 1 |
| 40 | 金属推拉门 1.门类型:断桥铝合金门联窗 2.门尺寸:2200*1400 3.窗尺寸:1400*500 | 樘 | 1 |
| 41 | 金属推拉门 1.门类型:断桥铝合金门联窗 2.门尺寸:2200*1800 3.窗尺寸:1800*500 | 樘 | 1 |
| 42 | 金属推拉门 1.门类型:断桥铝合金门联窗 2.门尺寸:2200*1000 3.窗面积:3.02m2 | 樘 | 4 |
| 43 | 金属推拉门 1.门类型:断桥铝合金门联窗 2.门尺寸:2200*1000 3.窗面积:1.94m2 | 樘 | 2 |
| 44 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:1500*1800 | 樘 | 3 |
| 45 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框材质、外围尺寸:2100*1800 | 樘 | 8 |
| 46 | 金属平开窗 1.窗类型:转角窗 2.框材质、外围尺寸:（11520+1700）*1800 | 樘 | 1 |
|  | 其 他 工 程 |  |  |
| 47 | 楼梯处栏杆 高900 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢栏杆 | m | 7.52 |
| 48 | 消火栓 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.型号:MF/ABC3（干粉磷酸铵盐）灭火器 | 套 | 2 |

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 配电箱 |  |  |
| 1 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:ZAL照明配电总箱 2.规格:1200x1000x400 3.据地高度:底边距地1.0m明装 [工作内容] 1.无端子外部接线 2.箱体安装 | 台 | 1 |
|  | 配管、配线 |  |  |
| 2 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.防腐油漆 4.接地 | m | 3.85 |
| 3 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 | m | 241.43 |
| 4 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PVC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 16 |
| 5 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 | m | 470.29 |
| 6 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:ZD-YJV-4*16 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.过路保护管敷设 4.电缆防火隔板 | m | 7.65 |
| 7 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 165.8 |
| 8 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZD-BV2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 421.69 |
| 9 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZN-BV2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 467.5 |
| 10 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZD-BV4.0 3.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 467.5 |
| 11 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BVV-2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 16 |
|  | 灯具、开关、插座 |  |  |
| 12 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:单管LED灯 2.型号:28W,LED灯 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 13 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管LED灯 2.型号:28W,LED灯 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 16 |
| 14 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:自带开关的声光控吸顶灯 2.规格:18W,LED灯 3.安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 9 |
| 15 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:220V 1W,LED光源 3.安装高度: 门上0.1米壁装或距地2.5米吊装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 1 |
| 16 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:方向标志灯(左向) 2.型号:220V 1W,LED光源 3.安装高度:门上0.1米壁装或距地2.5米吊装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 5 |
| 17 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:集中电源疏散照明壁灯 2.型号:220V 6W,LED光源 3.安装高度:距地2.5米壁装或门上0.1米壁装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 5 |
| 18 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:楼层显示器 2.型号:220V 6W,LED光源 3.安装高度:门上0.1米壁装或距地2.5米吊装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 2 |
| 19 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:220V 6W,LED光源 3.安装高度:门上0.1米壁装或距地2.5米吊装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 1 |
| 20 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:250V/10A 3.安装高度: 底边距地1.3米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 8 |
| 21 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相五孔电源插座 2.型号:250V/10A,安全型 3.安装高度:底边距地0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 36 |
| 22 | 小电器 [项目特征] 1.名称:壁挂式空调插座 2.型号:250V/10A,安全型 3.安装高度:底边距地1.8米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 6 |
| 23 | 小电器 [项目特征] 1.名称:柜机空调插座 2.型号:250V/10A,安全型 3.安装高度:底边距地0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 2 |
| 24 | 小电器 | 个 | 8 |
|  | [项目特征] 1.名称:室温控制器 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  |
|  | 防雷及接地装置 |  |  |
| 25 | 避雷装置 [项目特征] 1.利用建筑物屋顶上装设的 Φ12热镀锌圆钢接闪带作为接闪器,利用柱内的主筋作为引下线,利用建筑物地梁内钢筋及柱基内主钢筋作为接地极,并将其连成一体,构成电气通路,其接地装置的接地电阻不大于1欧姆。 2.接闪器,引下线,接地装置三者之间必须接成良好的电气通路,各部分之间均应可靠连接;凡有““者为柱子的防雷引下线位置,防雷引下线处柱子上的预埋件要求详见基础接地平面图。 3.防雷引下线应符合下列要求:(1)、当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋绑扎作为一组引下线;(2)、当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋绑扎作为一组引下线。 4.屋面不同平面内接闪带应进行可靠焊接,形成屋面防雷网格。 [工作内容] 1.避雷针（网）制作、安装 2.引下线敷设、断接卡子制作、安装 3.接地极（板、桩） 4.柱主筋与圈梁焊接 | 项 | 1 |
| 26 | 接地装置 [项目特征] 1.本工程利用建筑物基础内钢筋作接地体,将基础内钢筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互可靠连接成网格作接地体,具体做法详见国家建筑标准设计图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》15D503. 2.本工程防雷接地、安全保护接地及各弱电系统接地等均与总等电位端子板连接,共用综合接地极。要求接地电阻不大于1 欧姆,当实测不能满足要求时,利用外甩-40X4不锈钢扁钢,增设人工接地极。 3.“MEB”总等电位端子箱,底边距地0.3m安装,作法参照国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》15 D502。总等电位端子板通过不少于二处与接地装置可靠连接 4.在每层电井内均设置等电位联结端子与本层楼板内钢筋可靠连接,接地干线应与每层等电位联结端子做等电位连接 5.所有接地材料均应采用热镀锌件,具体作法参见国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》15D502。 6.预留测试点位置,测试点高度距地0.5m。 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 | 项 | 1 |
|  | 电气调整试验 |  |  |
| 27 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:送配电系统调试 2.电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 28 | 接地装置 [项目特征] 1.类别:接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |

工程名称：弱电工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |
| 1 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:核心交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器机柜 [项目特征] 1.名称:语音服务器 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 3 | 语音网关 [项目特征] 1.名称:语音网关 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 4 | 光纤互连装置 [项目特征] 1.名称:LIU光纤互连装置 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 5 | 接线箱 [项目特征] 1.名称、类型:MDF弱电箱 2.型号、规格:厂家配 3.安装方式:距地1.5m,暗装 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 6 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:电话插座TP 2.型号:RJ11 3.据地高度:底边距地0.3米暗装 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 4 |
| 7 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:信息插座TO 2.型号:RJ45 3.据地高度:底边距地0.3米暗装 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 8 |
| 8 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.防腐油漆 4.接地 | m | 6.2 |
| 9 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 | m | 73.86 |
| 10 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 | m | 25.6 |
| 11 | 光纤 [项目特征] 1.类型、规格:2芯单模光纤 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 5.5 |
| 12 | 6类网线 [项目特征] 1.名称:6类网线 2.程式:UTP-CAT.6 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 108.69 |
|  | 系统调试 |  |  |
| 13 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 | 系统 | 1 |

工程名称：采暖工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管道 |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:表面清洁后刷防锈漆两道,保温材料采用柔性泡沫橡塑,管径≤DN40mm,保温厚度为28mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 13.81 |
| 2 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:表面清洁后刷防锈漆两道,保温材料采用柔性泡沫橡塑,管径≤DN40mm,保温厚度为28mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 27.46 |
| 3 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:表面清洁后刷防锈漆两道,保温材料采用柔性泡沫橡塑,管径≤DN40mm,保温厚度为28mm [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 3.25 |
| 4 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:表面清洁后刷防锈漆两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 51.62 |
| 5 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:表面清洁后刷防锈漆两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 16.62 |
| 6 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:耐热聚乙烯(PE-RT)管1.0MPa,管系列S4 4.规格:De32x3.6 5.连接形式: [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 22.36 |
|  | 阀门 |  |  |
| 7 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 8 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:冲洗用旁通阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 9 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:电动阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 10 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:阀门 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 10 |
| 11 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 16 |
| 12 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:数字锁定式平衡阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 21 |
| 13 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:数字锁定式平衡阀 2.型号、规格:DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 14 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:球阀 2.型号、规格:DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 15 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:球阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 35 |
| 16 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 17 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 18 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 24 |
| 19 | 热力入口装置 [项目特征] 1.名称、型号:热力入口装置 2.内配:法兰球阀Q41H-16CDN40 3个,Y型过滤器网孔:3.0mmDN40 1个,法兰球阀Q41H-16CDN32 1个,静态平衡阀DN40 1个,泄水阀DN25 2个,温度计WNG-11,0~100℃ 2个,热量表DN32 1台,Y型过滤器网孔:0.75mmDN40 1个 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |
| 20 | 刚性防水套管 [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
|  | 地辐热 |  |  |
| 21 | 地暖（计入费用汇总） [项目特征] 1.名称:地暖(包含盘管、保温隔热、钢丝网、及分集水器组等) [工作内容] 1.安装 | m2 | 252.82 |
|  | 调试 |  |  |
| 22 | 采暖工程系统调整 [项目特征] | 系统 | 1 |
|  | 1.系统:采暖工程系统调整 [工作内容] 1.系统调整 |  |  |