# 技术要求

1.项目名称：延安市宝塔区乡镇污水处理站托管运营

2.位置范围：陕西省延安市宝塔区甘谷驿镇、万花乡、河庄坪乡、冯庄乡、青化砭镇、南泥湾镇、临镇镇。具体站点见下表。

| 序号 | 名称 | 运行工艺 | 处理规模（吨/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河庄坪李家湾村污水站 | AAO+MBR | 50 |
| 2 | 河庄坪镇赵家岸污水站 | AAO+MBR | 50 |
| 3 | 河庄坪镇万庄村 | 多级AO | 15 |
| 4 | 河庄坪镇解家沟村 | 多级AO | 15 |
| 5 | 河庄坪镇小沟村 | 净化槽 | 5 |
| 6 | 河庄坪镇红庄村 | 收集罐 | 5 |
| 7 | 河庄坪镇石窑村 | 收集罐 | 50 |
| 8 | 河庄坪康家沟村 | AAO+MBR | 50 |
| 9 | 冯庄乡康平村 | AAO+MBR | 100 |
| 10 | 冯庄乡冯庄村污水站 | AAO+MBR | 150 |
| 11 | 冯庄乡贾庄村污水站 | AAO+人工快渗 | 30 |
| 12 | 冯庄乡杜坪村污水站 | AAO+人工快渗 | 20 |
| 13 | 冯庄乡高庄村污水站 | AO+人工快渗 | 20 |
| 14 | 万花佛道坪村污水站 | AAO+MBR | 100 |
| 15 | 甘谷驿代家沟污水站 | AAO+MBR | 30 |
| 16 | 临镇兰花花小区污水站 | AAO+MBR | 150 |
| 17 | 麻洞川惠民小区污水站 | AAO+MBR | 100 |
| 18 | 南泥湾镇马坊村污水站 | 多级AO | 30 |
| 19 | 南泥湾镇金砭村污水站 | 多级AO | 15 |
| 20 | 南泥湾镇盘龙村污水站 | 多级AO | 15 |
| 21 | 南泥湾镇金庄小组污水站 | 多级AO | 15 |

3．服务内容

一、日常运行管理

1.设备巡检：定期检查格栅、水泵、风机、搅拌器等设备的运行状态，记录参数，及时发现异常。

2.工艺监控：实时监测污水进水水质、处理过程中的关键指标及出水水质，确保符合排放标准。

3.操作执行：按规程进行设备启停、污泥排放、药剂投加等操作，维持工艺稳定。

二、设备维护保养

1. 日常保养：清洁设备、紧固连接件、更换易损件，添加润滑剂等。

2.定期检修：对阀门、管道、曝气系统等进行检查和维修，对老化或故障部件进行更换，确保设备正常运转。

三、药剂管理与投加

1. 根据污水处理工艺需求，采购、储存合适的药剂，并做好库存管理。

2.按照规定的剂量和方式投加药剂，确保处理效果，同时避免浪费或过量投加影响水质。

四、污泥处理与处置

1. 对污水处理过程中产生的污泥进行浓缩、脱水等处理，降低污泥含水率。

2.按照环保要求，将处理后的污泥合规处置。

五、记录与报告

1.详细记录每日的运行数据（如进出水量、设备运行参数、药剂投加量等）。

2.定期整理运行记录，生成运维报告，反映污水处理站的运行状况。

六、应急处理

1.针对突发情况（如设备故障、水质超标、停电等），及时采取措施进行处理，减少对污水处理系统的影响，确保出水达标。

七、厂区绿化管理

1.厂区内的所有绿化景观设施的日常养护（灌溉、修剪、施肥、除草等），但不包括绿化景观的重新规划布置。

八、环保合规

1.遵守环保法律法规及相关标准，配合环保部门的检查和监测，确保污水处理站的运行符合环保要求。

4．服务指标

4.1污水处理的指标

延安市宝塔区乡镇镇污水处理站的设计进出水水质见下表

| 项目 | 进水水质（mg/L） | 出水水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | ≦180 | ≤20 |
| CODCr | ≦400 | ≤80 |
| SS | ≦300 | ≤20 |
| NH3-N | ≦40 | ≤15 |
| TN | ≦45 | - |
| TP | ≦5 | ≤2 |
| PH | 6～9 | 6～9 |

延安市宝塔区乡镇污水处理站排放按照陕西省《农村污水处理设施水污染排放标准》（DB61/1227—2018 ）一级标准要求执行。

4.2污泥处理的指标

根据污水站实际运行情况，污水处理过程产生的污泥经过浓缩后拉运到就近污水厂代为处置。

4.3技术指标

参见《农村生活污水处理设施运行与维护技术规程》DB 61/T 1714—2023

4.3.1城镇污水处理厂的进、出水水质应符合设计文件的规定。

4.3.2作业人员应按照操作规程和维修保养要求定期检查设施、设备的运转状况，及时维护保养并做好记录。

4.3.3设施、设备、仪器、仪表的完好率均应达95%以上。

4.3.4应定期检查并紧固各种设备连接件，应按需更换易损件；建（构）筑物的结构及各种阀门、护 栏、爬梯、管道、盖板、照明设备、防雷电设施等应定期进行检查、维修并进行防腐处理，保持性能完好。

4.3.5各种化学药剂、危险化学品及有毒有害药品的使用单位，必须备有安全技术说明书及完善的规章制度。

4.3.6应根据进水水质、水量及工艺要求确定药剂投加量及投加点，做好药剂储存与使用台账。

4.3.7雨季进水浓度降低及冬季低温时，应采取加药、保温、提高污泥浓度等有效措施，确保生化系统运行正常。

4.3.8进入冬季前，应对设施、设备进行全面检修和维护，对外露设备、管道、阀门等采取防冻措施，并做好室内通风。