- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市石峁遗址管理处石峁博物馆燃气锅炉房建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.锅炉房热力

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要设备 |  |  |
| 1 | 030321001001 | 成套整装锅炉 1.名称：全预混真空燃气热水锅炉供热量2.8MW； 盘管1供热量1.7MW； 盘管2供热量1.1MW 配套燃烧器 物联网终端功能 含电控柜 | 台 | 2 |
| 2 | 030310003001 | 空调系统循环水屏蔽泵 变频 1.型号：Q=90m3/h | 台 | 2 |
| 3 | 030310003003 | 地暖系统循环水屏蔽泵 变频 1.型号：Q=120m3/h | 台 | 2 |
| 4 | 030310003004 | 空调系统补水屏蔽泵 变频 1.型号：Q=3.0m3/h | 台 | 2 |
| 5 | 030310003005 | 地暖系统补水屏蔽泵 变频 1.型号：Q=3.0m3/h | 台 | 2 |
| 6 | 030319001001 | 全自动软水器 定额出水量6.0m3/h | 台 | 1 |
| 7 | 030319001002 | 循环水处理设备 - 名称：组合式不锈钢软化水箱，公称容积4.0m3； 外形尺寸2000*1200*2000mm | 台 | 1 |
| 8 | 050305004001 | 水泵变频控制柜 | 台 | 1 |
| 9 | 030803008001 | 除污器 1.名称：扩容式除污器 DN200 | 组 | 2 |
| 10 | 030803008002 | 钢制烟囱 φ360 高度8.0m 做法参96K150-2 | 座 | 2 |
| 11 | CB001 | 水处理设备试运行 | 套 | 1 |
| 12 | CB003 | (第十四册) 站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |
| 13 | CB004 | (第一册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |
|  |  | 供热管道 |  |  |
| 14 | 040501005001 | 预制直埋保温管Φ108*4.0 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:螺旋埋弧焊钢管 Φ108*4.0 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm, 高密度聚乙烯保护壳8mm | m | 80 |
| 15 | 040501005002 | 预制直埋保温管Φ219*6.0 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:螺旋埋弧焊钢管 Φ219*6.0 Q235B，改性聚氨酯硬质泡沫塑料 δ=50mm, 高密度聚乙烯保护壳8mm | m | 260 |
| 16 | 010407003001 | 混凝土地沟 b*h 1000*1400mm | m | 5 |
| 17 | 010407003002 | 地沟盖板 每块盖板长1240mm | m | 5 |
|  |  | 检查井 |  |  |
| 18 | 040504002001 | 分支检查井 17R401图集RJ1 1.井深、尺寸:2000*2000*1800mm | 座 | 1 |
|  |  | 阀门 |  |  |
| 19 | 040503001001 | 全通径焊接球阀 1.公称直径:DN100 2.压力要求:PN16 75℃ 3.阀门类型:全通径焊接球阀 | 个 | 2 |
| 20 | 040502003001 | 90°弯头 DN100 1.管径、壁厚:90°弯头 DN108*4 | 个 | 4 |
| 21 | 040502003002 | 90°弯头 DN200 1.管径、壁厚:90°弯头 DN219*6 | 个 | 8 |
| 22 | 040502003003 | 155°弯头 DN200 1.管径、壁厚:90°弯头 DN219*6 | 个 | 4 |
| 23 | 040502003004 | 跨越三通 DN200/DN100 1.管件类型:跨越三通 DN200/DN100 | 个 | 2 |
|  |  | 热力系统 |  |  |
| 24 | 031204007001 | 液位控制阀 | 个 | 2 |
| 25 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN100 | 个 | 3 |
| 26 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] - 型号、规格:蝶阀 DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 27 | 030803001006 | 螺纹阀门 [项目特征] - 型号、规格:蝶阀 DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 28 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:蝶阀 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |
| 29 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:蝶阀 DN200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |
| 30 | 030803001005 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:闸阀 DN200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 14 |
| 31 | 030803001009 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:球阀 DN200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 32 | 030803001010 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:球阀 DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 33 | 030803001007 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:球阀 DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 34 | 030803001008 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:闸阀 DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 35 | 030803001011 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:止回阀 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 36 | 030704001001 | 管道支架制作安装 | kg | 244 |
| 37 | 040501005003 | 无缝钢管 R 1.管材材质:无缝钢管DN200 2.防腐、保温要求:调和漆2遍；70mm厚玻璃棉保温； 外表面包玻璃布二层 | m | 29.05 |
| 38 | 040501005004 | 无缝钢管 H 1.管材材质:无缝钢管DN200 2.防腐、保温要求: 70mm厚玻璃棉保温； 外表面包玻璃布二层 | m | 38.65 |
| 39 | 040501005005 | 无缝钢管 J 1.管材材质:无缝钢管DN50 | m | 26.8 |
| 40 | 040501005006 | 无缝钢管 J 1.管材材质:无缝钢管DN40 | m | 7.8 |
| 41 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.公称直径:气候补偿装置 | 个 | 1 |
| 42 | 031001003001 | 流量仪表 1.名称:超声波热量表 2.类型:口径：DN150 公称流量90m3/h | 台 | 1 |
| 43 |  | 管道挖土方 | m³ | 1142 |
| 44 |  | 回填中粗砂 | m³ | 203 |
| 45 |  | 回填砂砾石 | m³ | 71.4 |
| 46 |  | 原土回填 | m³ | 868 |

2.燃气外网

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 庭院 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 中压调压柜900Nm3/h | 台 | 1 |
| 2 | 010303003001 | 检查井 1.中压阀门井 DN125 | 座 | 1 |
| 3 | 040503001001 | 全通径焊接球阀 1.公称直径:DN150 2.压力要求:Q41F-16C | 个 | 1 |
| 4 | 040503001002 | 全通径焊接球阀 1.公称直径:DN100 2.压力要求:Q41F-16C | 个 | 1 |
| 5 | 040501005001 | 无缝钢管 1.管材材质:无缝钢管 2.管材规格:Φ159*6 Q235B | m | 10 |
| 6 | 040501005002 | 无缝钢管 1.管材材质:无缝钢管 2.管材规格:Φ108*5 Q235B | m | 8 |
| 7 | 040501005009 | 无缝钢管 1.管材材质:无缝钢管 2.管材规格:Φ89*4 Q235B | m | 2 |
| 8 | 040501005004 | 无缝钢管 1.管材材质:无缝钢管 2.管材规格:Φ42*4 Q235B | m | 3 |
| 9 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 - 安装部位（室内、外）:室外2.材质:1.6MPa - 3.规格:DN160PE管 | m | 20 |
| 10 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 - 安装部位（室内、外）:室外2.材质:1.6MPa 3.规格:DN125PE管 | m | 240 |
| 11 | 040502005001 | 塑料管件安装 1.管件类型:de160PE弯头 | 个 | 1 |
| 12 | 040502005003 | 塑料管件安装 1.管件类型:de125PE弯头 | 个 | 3 |
| 13 | 040502005002 | 塑料管件安装 1.管件类型:de150PE弯头 | 个 | 6 |
| 14 | 040502005004 | 塑料管件安装 1.管件类型:de100PE弯头 | 个 | 5 |
| 15 | 040502005005 | 塑料管件安装 1.管件类型:de70PE弯头 | 个 | 1 |
| 16 | 030605001001 | 钢塑转换 DN160*150 | 个 | 2 |
| 17 | 030605001002 | 钢塑转换 DN25*100 | 个 | 1 |
| 18 | 030605001003 | DN110套筒 | 个 | 1 |
| 19 | 030605001004 | 金属软管 W125-1,6-200 | 套 | 4 |
| 20 | CB001 | (第六册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |
| 21 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |
|  |  | 一层室内 |  |  |
| 22 | 030607003002 | 室内气体涡轮流量计 工作流量320Nm3/h | 个 | 2 |
| 23 | 040503001008 | 全通径焊接球阀 1.公称直径:DN150 2.压力要求:Q41F-16C | 个 | 1 |
| 24 | 040503001003 | 全通径焊接球阀 1.公称直径:DN125 2.压力要求:Q41F-16C | 个 | 4 |
| 25 | 040503001005 | 球阀 1.公称直径:DN32 2.压力要求:Q41F-16C | 个 | 2 |
| 26 | 040503001006 | 止回阀 1.公称直径:DN125 2.压力要求:PN16 | 个 | 2 |
| 27 | 040503001007 | 阻火器 1.公称直径:DN125 2.压力要求:PN16 | 个 | 2 |
| 28 | 030803006001 | 电磁阀 DN150 | 个 | 1 |
| 29 | 040501005005 | 无缝钢管 1.管材材质:无缝钢管 2.管材规格:Φ159*6 Q235B | m | 10 |
| 30 | 040501005006 | 无缝钢管 1.管材材质:无缝钢管 2.管材规格:Φ133*5 Q235B | m | 15 |
| 31 | 040501005007 | 无缝钢管 1.管材材质:无缝钢管 2.管材规格:Φ48*4 Q235B | m | 12 |
| 32 | 040501005010 | 无缝钢管 1.管材材质:无缝钢管 2.管材规格:Φ42*3.5 Q235B | m | 10 |
| 33 | 040502005006 | 塑料管件安装 1.管件类型:de150PE弯头 | 个 | 2 |
| 34 | 040502005007 | 塑料管件安装 1.管件类型:dn150*125三通 | 个 | 2 |
| 35 | 040502005008 | 塑料管件安装 1.管件类型:dn40*32三通 | 个 | 2 |
| 36 | 031001002001 | 压力仪表 1.名称:压力表YE150 | 台 | 7 |
| 37 | 030113015001 | 防爆锅炉用集中器 | 台 | 1 |
| 38 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:超六类屏蔽网线 | m | 15 |
| 39 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN15 | m | 15 |
| 40 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:暗配 - 导线型号、材质、规格:WDZN-RVVP-3*1.5 | m | 15 |
| 41 |  | 警示带 | m | 280 |
| 42 |  | 示踪线 | m | 260 |
| 43 |  | 示踪线测试桩 | 套 | 1 |
| 44 |  | 地面标识方向钢钉 | 个 | 11 |
| 45 |  | 室外引入管防撞栏1个 | 个 | 1 |

3.室外给排水

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外2.规格:DN50PE管 | m | 25 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外2.材质:双壁波纹管 3.规格:De200 | m | 30 |
| 3 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:倒流防止器 DN50 | 个 | 1 |
| 4 | 040504008001 | 混凝土工作井 [项目特征] 1.矩形混凝土排水检查井 1000*1000mm | 座 | 2 |
| 5 | 040504008002 | 混凝土工作井 [项目特征] 1.矩形混凝土给水阀门井 1200*1200mm | 座 | 2 |
| 6 | 010303003001 | 水表井 1.参05S502 P136 2.2150*1100*1400mm 3.DN80不锈钢闸阀，低阻力倒流防止器，螺翼式水表 | 座 | 4 |

4.锅炉房土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.3 | 砌筑工程 |  |  |
| 1 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 1.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 48.03 |
| 2 | 010306002001 | 排水沟 1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.80厚C25混凝土 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实 5.不锈钢篦子 | m | 14.3 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 3 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 8.9 |
| 4 | 010401004001 | 设备基础锅炉基础 | m3 | 1.41 |
| 5 | 010401006002 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.01 |
| 6 | 040202012001 | 基础梁下铺炉渣 | m3 | 3.6 |
| 7 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 8.67 |
| 8 | 010403002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 17.08 |
| 9 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.75 |
| 10 | 010403004002 | 圈梁门槛 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.04 |
| 11 | 010404001001 | 直形墙 1.墙厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.78 |
| 12 | 010405001001 | 有梁板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.04 |
| 13 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.45 |
| 14 | 010407002001 | 散水、坡道 1、60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土分步夯实,宽出面层100mm 3、地基处理 | m2 | 66.48 |
| 15 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类：ф10以内圆钢 | t | 0.122 |
| 16 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类：Ⅲ级螺纹钢10以上 | t | 7.18 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |
| 17 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:Q235钢 | t | 0.836 |
| 18 | 010606012001 | 零星钢构件 | t | 0.012 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 19 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:压型钢板复合屋面 | m2 | 55.73 |
| 20 | 010702001001 | 屋面卷材防水 屋1 1、20厚1:3水泥砂浆面层(每1米见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保层内配镀锌钢丝网,每块980X980mm, 网孔25~30mm。 2、10厚低标号砂浆隔离层 3、3mm+3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆面层 5、50厚改性阻燃型挤塑板 - 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 64.16 |
| 21 | 010702001002 | 屋面卷材防水 屋2 1、100mm厚玻璃棉毡 2、0、3厚聚丙烯膜 3、0.5厚防水透气膜 | m2 | 55.73 |
| 22 | 010702005001 | 屋面天沟、沿沟 3mm厚不锈钢天沟 | m2 | 5.6 |
| 23 | 010702004001 | 屋面排水管 1.水落口：水落口 | m | 8.4 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 24 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 地2 1、20厚1:2.5防静电水泥砂浆2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层内配4@200x2000mm防静电金属网 4、1.5厚聚氨酯防水层 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、水泥浆一道(内掺建筑胶） - 20厚改性阻燃型挤塑板 8、100厚C15混凝土垫层 | m2 | 24.48 |
| 25 | 020101003001 | 地1 有防水层水泥基自流平面层地面（燃烧性能等级为A级）(室内工程二级防水) （最薄处厚385mm，适用于水处理间、锅炉间） 1、混凝土固化剂1~2道 2、5厚水泥基自流平面层 3、自流平界面剂2道 4、80厚C25细石混凝土，随打随抹，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面6m米见方切缝，缝深40，表面涂密封固化剂 5、1.5厚聚氨酯防水层通刷地面及上翻墙面 - 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，抹平 - 水泥浆一道（内掺建筑胶） 8、20厚改性阻燃型挤塑板 9、100厚C15混凝土垫层 10、150厚碎石灌M2.5混合砂浆，振捣密实 11、地基处理 | m2 | 75.48 |
| 26 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 1、1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法) 2、8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶平 3、10厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、砖砌块墙面 | m2 | 8.83 |
| 27 | 020108001001 | 台1 薄板石材面层台阶 1、30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) - 界面剂1道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%300厚粒径10~40碎石灌M5混合砂浆 5、地基处理 | m2 | 3.6 |
| 28 | 010407002002 | 坡1 毛面石材礓礤坡道 1、100厚毛面花岗石(或其他天然石材)面层，DTG砂浆灌缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、界面剂1道 4、100厚C20混凝土 5、 300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆) 6、地基处理 | m2 | 14 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 29 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 内1 1、涂料饰面(两遍) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、12厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 4、基层墙面,喷湿墙面 | m2 | 102.99 |
| 30 | 020201001002 | 石材墙面 - 石材面层用不锈钢背栓与铝合金挂件固定 - 铝合金挂件与托架连接固定。 3、托架角码用不锈钢螺栓与托架连接 4、配套支撑角码通过锚固件固定于墙体 5、5.0mm厚聚合物防水泥浆 | m2 | 129.41 |
| 31 | 010803003001 | 保温隔热墙 5、10厚抹面胶浆中间压一层玻纤网格布 6、粘贴60厚硬质岩棉保温板 7、6厚1:2.5水泥砂浆找平 8、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 9、基层墙体 | m2 | 135 |
| 32 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 内2 1、涂料饰面(两遍) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、1.0厚水泥基渗透结晶 4、12厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 5、砖砌块墙面,喷湿墙面 | m2 | 187.93 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 33 | 020301001001 | 天棚抹灰 1、涂料饰面(两遍) 2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5、现浇钢筋混凝土板 | m2 | 49.64 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 34 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 14.16 |
| 35 | 020402007001 | 钢质防火门 | m2 | 2.4 |
| 36 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 16.47 |
| 37 | 020409003001 | 石材窗台板 | m | 15.3 |
|  | B.6 | 其他工程 |  |  |
| 38 | 020605001001 | 钢结构雨棚夹层玻璃 | m2 | 15.75 |
| 39 |  | 人工挖土方 | m³ | 51 |
| 40 |  | 基坑机械挖土方 | m³ | 221 |
| 41 |  | 基坑机械回填土方 | m³ | 206 |
| 42 |  | 级配砂石 | m³ | 71 |

5.锅炉房电气

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.2 | 电气设备安装工程 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称：AL配电箱 2.规格：650*550*160mm | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 1.名称：A型应急照明配电箱 2.规格：700*550*200mm | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 1.名称：配电箱 2.规格：800*1700*400mm | 台 | 1 |
| 4 | 030204018004 | 等电位端子箱 | 台 | 1 |
| 5 | 030204018005 | 局部等电位端子箱 | 台 | 2 |
| 6 | 030204031004 | 小电器 1.名称:带保护接点暗插座 2.型号:250V 10A | 个 | 8 |
| 7 | 030204031008 | 小电器 1.名称:二联开关 2.型号:250V 10A | 个 | 3 |
| 8 | 030204031009 | 小电器 1.名称:三联开关 2.型号:250V 10A | 个 | 1 |
| 9 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV-3*120+2*70 2.敷设方式:水平敷设 | m | 16.2 |
| 10 | 030208002001 | 控制电缆 1.型号:KVV-6*1.5 | m | 6.71 |
| 11 | 030208002002 | 控制电缆 1.型号:KVV-3*1.5 | m | 107.2 |
| 12 | 030208002003 | 控制电缆 1.型号:KVV-8*1.5 | m | 8.97 |
| 13 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 106.67 |
| 14 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 47 |
| 15 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:暗配 | m | 107.2 |
| 16 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN100 3.配置形式及部位:暗配 | m | 16.2 |
| 17 | 030212001005 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 8 |
| 18 | 030212001006 | 电气配管 1.名称:钢管 2.规格:DN15 3.配置形式及部位:暗配 | m | 49.32 |
| 19 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:暗配 - 导线型号、材质、规格:BV-2.5 - 3.管内配线 | m | 152.2 |
| 20 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:暗配 - 导线型号、材质、规格:BV-4 3.管内配线 | m | 178.35 |
| 21 | 030212003003 | 电气配线 风机 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.管内配线 | m | 188 |
| 22 | 030212003004 | 电气配线 1.配线形式:管内穿线 - 导线型号、材质、规格:RVS-2*1.5 3.敷设部位或线制:室内穿管敷设 | m | 24.66 |
| 23 | 030212003005 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.管内配线 | m | 49.32 |
| 24 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称:防爆型防尘壁灯 55w | 套 | 6 |
| 25 | 030213002001 | 防水防尘灯 1.名称、型号:防水防尘灯 2.规格:55W 3.安装方式:吸顶安装 4.接线盒 | 套 | 2 |
| 26 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:消防应急灯 A型 | 套 | 7 |
| 27 | 030213003005 | 装饰灯 1.名称:防爆型应急灯 A型 | 套 | 3 |
| 28 | 030213003006 | 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 A型 | 套 | 3 |
| 29 | 030213003007 | 装饰灯 1.名称:防爆型安全出口标志灯 A型 | 套 | 1 |
| 30 | 030213004002 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 - 型号:2*36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接线盒 | 套 | 2 |
|  | C.3 | 热力设备安装工程 |  |  |
| 31 | 030310003001 | 锅炉燃烧机 11kw | 台 | 2 |
|  | C.7 | 消防工程 |  |  |
| 32 | 030705001001 | 气体探测器 1.名称:防爆型可燃气体探测器 | 只 | 2 |
| 33 | 030705005001 | 报警控制器 1.名称:声光报警器 | 台 | 1 |
| 34 | 030705005002 | 燃气报警控制器 | 台 | 1 |
|  |  | 接地 |  |  |
| 35 | 030209001001 | 接地装置 1.-40*4镀锌扁钢和不锈钢扁钢做接地干线 | 项 | 1 |
| 36 | 030209002001 | 避雷装置 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）:-40*4镀锌扁钢接至锅炉烟囱；φ12热镀锌圆钢接闪带 | 项 | 1 |

6.锅炉房给排水

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 - 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 2.材质:UPVC排水管 3.规格:De160 4.连接形式:承插胶圈柔性连接 | m | 4.35 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外2.规格:DN50PE管 | m | 25 |
| 3 | 030804017001 | 地漏 1.规格:DN100 | 个 | 1 |
| 4 | AB001 | 手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器[项目特征] - 型号：MFT/ABC4型 [工作内容] 1.安装 | 具 | 8 |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] - 型号、规格:闸阀 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 6 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:水表 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |

7.锅炉房暖通

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 暖气 |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内吊顶内 - 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 | m | 75.33 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内吊顶内 - 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 | m | 36.1 |
| 3 | 030801002003 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内吊顶内 - 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 | m | 10 |
| 4 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:20 2.型号、规格:LXGZ23/IVA-600型钢制散热器 工作压力1.0mpa单片散热量102w/片 3.部位:门厅、楼梯间 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2 |
| 5 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:18 2.型号、规格:QFGZ512型钢管柱型散热器,单片散热量292W,工作压力0.8M 3.部位:门厅、楼梯间 [工作内容] 1.安装 | 组 | 4 |
| 6 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.片数:16 2.型号、规格:QFGZ512型钢管柱型散热器,单片散热量292W,工作压力0.8M - 部位:门厅、楼梯间 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 7 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] - 型号、规格:截止阀 DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 8 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:截止阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18 |
| 9 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:截止阀 DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 10 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] - 类型:RA-II型自动排气阀 - 型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 11 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.型号、规格:三通温控阀 | 个 | 7 |
| 12 | 030803005002 | 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 | 个 | 2 |
|  |  | 通风 |  |  |
| 13 | 030901002001 | 防爆风机 0.06kw L=1940m3/h | 台 | 2 |
| 14 | 030901002002 | 防爆风机 0.06kw L=1650m3/h | 台 | 1 |
| 15 | 030204018001 | 事故风机控制箱 | 台 | 1 |
| 16 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:双层活动百叶风口 2.规格:400*400mm [工作内容] 1.风口制作、 2.安装 | 个 | 2 |
| 17 | 030901002003 | 低噪音方形壁式风机 0.04kw L=1000m3/h | 台 | 1 |
| 18 | 030901002004 | 低噪音方形壁式风机 0.025kw L=600m3/h | 台 | 1 |

8.锅炉房热力1

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计单量位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要设备 |  |  |
| 1 | 030310003005 | 地暖系统补水屏蔽泵 变频 1.型号：Q=3.0m3/h | 台 | 1 |