| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷离心机组 | 台 | 2 | 开利 |  |  | 制冷量：2285KW/台 |
| 2 | 水冷螺杆机组 | 台 | 1 | 开利 |  |  | 制冷量：1230.3KW/台 |
| 3 | 冷却塔 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 主系统冷却水循环水泵 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 主系统冷水循环水泵 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉热水循环水泵 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 主系统定压补水泵 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 主系统补水箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 辅助系统补水箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 主系统冷却水管路 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 主系统冷水管路 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 软化水处理设备 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 电子水处理器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 新风机组 | 台 | 40 | 开利 |  |  |  |
| 15 | 风机盘管 | 台 | 1269 | 开利 |  |  |  |
| 16 | 检验中心风冷模块机组 | 台 | 3 | 美的 |  |  | 循环水泵2台 |
| 17 | 地下影像中心风冷模块机组 | 台 | 3 | 美的 |  |  | 循环水泵2台 |
| 18 | 全科楼多联机主机 | 台 | 25 | 美的 |  |  |  |
| 19 | 全科楼多联机内机 | 台 | 261 | 美的 |  |  |  |
| 20 | 全科楼新风系统 | 套 | 9 | 美的 |  |  |  |

安康市中心医院(北院区)中央空调维保服务采购项目

## 工程量清单

一）、维护保养设备明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷离心机组 | 二台 | 制冷量：2285KW/台 |
| 2 | 水冷螺杆机组 | 一台 | 制冷量：1230.3KW/台 |
| 3 | 冷却塔 | 三台 |  |
| 4 | 主系统冷却水循环水泵 | 5台 |  |
| 5 | 主系统冷水循环水泵 | 5台 |  |
| 6 | 锅炉热水循环水泵 | 3台 |  |
| 7 | 主系统定压补水泵 | 2台 |  |
| 8 | 主系统补水箱 | 一套 |  |
| 9 | 辅助系统补水箱 | 一套 |  |
| 10 | 主系统冷却水管路 | 一套 |  |
| 11 | 主系统冷水管路 | 一套 |  |
| 12 | 软化水处理设备 | 一套 |  |
| 13 | 电子水处理器 | 一套 |  |
| 14 | 新风机组 | 40台 |  |
| 15 | 风机盘管 | 1269台 |  |
| 16 | 检验风冷模块机组 | 3台 | 循环水泵2台 |
| 17 | 地下影像中心风冷模块机组 | 3台 | 循环水泵2台 |
| 18 | 全科楼多联机系统 | 8套 | 主机25台，内机261台 |
| 19 | 全科楼新风系统 | 9台 | 主机9台，内机9台 |

二）、维护保养内容

| 设备名称 | 序号 | 工程名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 室外机 | 1 | 压缩及局部 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  | 15 | 电控局部 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  | 16 | 变频控制局部 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 |
|  | 17 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  | 18 | 设备固定及巩固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |

三）、维护保养要求

1、年度保养（一年1次）：包括空调末端、压缩机、制冷主机冷凝器清洗、保养零件更换以及其他常规检查等保养内容。

2、定期检查（制冷季每月1次）：制冷季每月对机组进行运行状态检查并提出相关建议。

3、紧急抢修：检查并修复已损坏的空调制冷主机设备。