一、项目概况及适用范围：

（一）项目基本情况：西安市第九医院项目位于西安市二环南东段151号，三级甲等公立医院。设置床位1000余张，1座污地下式水处理站。设计处理水量：1500吨/日。四所沿线卫生所的维护、检测。处理工艺为二级生化+MBR+消毒，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准。医院排污许可证书管理类别为重点管理。

（二）适用范围：包含但不限于污水处理站的系统调试、安全运行管理、药剂采购使用、设备维修维护、水质检测、污水井栅渣清掏处置、运行记录档案、排污许可证证后管理及危废上报系统平台维护等内容（包括院本部及医院下属四所沿线卫生所的维护、检测）。

（三）项目先进性要求：1.污水处理后最低应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）相关要求。

2.本系统污水处理系统工艺属于行业领先工艺，不易落后淘汰。

3.MBR膜生物反应器的容积负荷大，设备紧凑，占地少，节省斜管沉淀池。

4.MBR工艺结构紧凑，易于实现一体化自动控制，MBR技术应用在污水处理中，由于其工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行管理。

（四）供应商需配合前后单位进退场交接验收。

二、采购项目技术要求

1.技术参数要求：

（1）项目负责人具有环保类工程师资格证书，拟投入本项目团队不少于6人，除项目负责人外至少包含1名专业环保类工程师，1名专业机电类工程师。

（2）污水处理设施的运行与维护，包括：

污水站必须配备3名专职人员值守，项目负责人需持有环保工程师证书，达到医院的排水要求,及符合环保要求。

负责污水站的设备设施污泥清掏、日常运行、管理、维护、维修、检测和记录等工作，要符合国家相关标准，达到三甲医院评审要求，保证污水站正常运行。

出水水质必须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中预处理排放标准限值，同时负责在线设备的日常维护、加药、数据校准工作。

维护包括：易损配件、机油、黄油、润滑油、污水处理药剂等购买与更换，设施设备损坏维修费单台/次在1000元以内由乙方负责，超出1000元由甲方负责。

维修包括：所有设备的损坏需要及时修理或更换并确保稳定运行达标排放。

管理包括：人员的安排、制度的制定及台账的管理。

供应商未遵守国家法律法规及安全条例，造成重大人员伤亡和重大设备损失的，采购人有权终止合同。一切责任后果由成交供应商承担。

（3）提供全方位的环保技术咨询服务，包括：

完成在线设备的比对验收并完成与管理部门并网。

完成服务期内的已建成项目竣工环保验收工作。

完成服务期内排污许可的变更（重新申领）等工作。

完成服务期内医院的排污许可证证后管理工作：①制定规范的自行监测方案，严格按照国家法律法规及排污许可证要求的所有监测内容（包括监测指标、频次）并出具规范的例行监测报告，同时负责自行监测数据整理的上传；②完成排污许可证要求的季报、年报、固废信息等各项填报工作。

协助完善污染治理设施运行管理台账等相关记录。

配备至少2名专业环保工程师，提供全方位的环保技术咨询服务，全方位的环保预查和技术诊断服务，针对相关管理部门甲方现场问题提出整改建议，并做好解释沟通工作，以满足排污许可证现场核查要求。

2.质量要求：保证医院污水处理设备全年365天达标运行，在国家、省、市、区环保部门检查中能够达到环保要求。如在检查及抽样检测中发现有不达标的排放行为，服务商承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

3.零配件及耗材要求：委托运营服务单位需配备相应的设备维护零配件及耗材，例如：机械密封、轴承、密封圈、空滤、三角带、耐高温润滑脂、耐磨机油、劳保用品、余氯分析仪试剂等。

4.安装环境与场地要求：现场24小时执勤，全面负责污水处理站运维管理，按期向甲方报告污水处理站运维、管理情况，办理有关环保工作的例行管理手续，向环保部门报送运行记录资料，接受环保管理部门、卫生部门和市政等部门的日常检查工作。

5.验收标准：

（1）服务内容完成后先由乙方进行自检，自检合格后邀请甲方进行验收。甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方进行最终验收，验收时乙方应派员参加，共同对验收结果进行确认。

（2）乙方向甲方提交服务实施过程中的所有资料，包含：运行管理台账、维修记录、水质检测报告、执行报告、自行监测方案等。

（3）验收依据：

①合同及附件文本；

②国家相应的标准、规范《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）相关要求。

三、商务需求：

1.售后服务及培训要求：根据医院情况及管理部门要求，随时配合相关环保检查，每月一次对驻站人员进行培训。

2.服务方式：现场服务

3.服务地点：西安市南二环东段151号，西安市第九医院指定地点。

4.质保、维保期限：自合同签订之日起1年（365天）

5.付款方式、支付方式、结算方式及要求：污水处理站运行稳定、设施维护到位、出水达标排放后，验收合格后，按季度付款，运维单位按时开具相应发票，即合同总价的25%，采用银行转账，以人民币结算付款。

6.保险要求：运维单位自行负责人员保险。