#### 一、采购内容及技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **数量** |
| 1 | 光电远传水表 | **一、技术参数要求：**口径：DN32;基表：水平螺翼式； 内置不锈钢滤网； 电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读；能够采集水量、瞬时流量、过载流量、分界流量、最小流量等给水参量。 防护等级：≥IP68； 水表输出接口：RS485，CJ/T 188-2004 或者 MODBUS-RTU 标准协议信号传输波特率：≥2400bps；当水表遇到强磁，支持故障检测功能；**二、配置要求：**包含法兰/垫片/螺杆、通讯线缆辅材等；**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 3台（套） |
| 2 | 光电远传水表 | **一、技术参数要求：**口径：DN40;基表：水平螺翼式； 内置不锈钢滤网； 电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读；能够采集水量、瞬时流量、过载流量、分界流量、最小流量等给水参量。 防护等级：≥IP68； 水表输出接口：RS485，CJ/T 188-2004 或者 MODBUS-RTU 标准协议信号传输波特率：≥2400bps；当水表遇到强磁，支持故障检测功能；二、**配置要求**包含法兰/垫片/螺杆、通讯线缆辅材等；**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 6台（套） |
| 3 | 光电远传水表 | **一、技术参数要求**口径：DN50;基表：水平螺翼式； 内置不锈钢滤网； 电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读；能够采集水量、瞬时流量、过载流量、分界流量、最小流量等给水参量。 防护等级：≥IP68； 水表输出接口：RS485，CJ/T 188-2004 或者 MODBUS-RTU 标准协议信号传输波特率：≥2400bps；当水表遇到强磁，支持故障检测功能；二、**配置要求**包含法兰/垫片/螺杆、通讯线缆辅材等；**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 28台（套） |
| 4 | 光电远传水表 | **一、技术参数要求**口径：DN65;基表：水平螺翼式； 内置不锈钢滤网； 电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读；能够采集水量、瞬时流量、过载流量、分界流量、最小流量等给水参量。 防护等级：≥IP68； 水表输出接口：RS485，CJ/T 188-2004 或者 MODBUS-RTU 标准协议信号传输波特率：≥2400bps；当水表遇到强磁，支持故障检测功能；二、**配置要求**包含法兰/垫片/螺杆、通讯线缆辅材等；**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 4台（套） |
| 5 | 光电远传水表 | **一、技术参数要求**口径：DN80;基表：水平螺翼式； 内置不锈钢滤网； 电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读；能够采集水量、瞬时流量、过载流量、分界流量、最小流量等给水参量。 防护等级：≥IP68； 水表输出接口：RS485，CJ/T 188-2004 或者 MODBUS-RTU 标准协议信号传输波特率：≥2400bps；当水表遇到强磁，支持故障检测功能；二、**配置要求**包含法兰/垫片/螺杆、通讯线缆辅材等；**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 6台（套） |
| 6 | 光电远传水表 | **一、技术参数要求**口径：DN100;基表：水平螺翼式； 内置不锈钢滤网； 电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读；能够采集水量、瞬时流量、过载流量、分界流量、最小流量等给水参量。 防护等级：≥IP68； 水表输出接口：RS485，CJ/T 188-2004 或者 MODBUS-RTU 标准协议信号传输波特率：≥2400bps；当水表遇到强磁，支持故障检测功能；二、**配置要求**包含法兰/垫片/螺杆、通讯线缆辅材等；**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 5台（套） |
| 7 | 光电远传水表 | **一、技术参数要求**口径：DN150;基表：水平螺翼式； 内置不锈钢滤网； 电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读；能够采集水量、瞬时流量、过载流量、分界流量、最小流量等给水参量。 防护等级：≥IP68； 水表输出接口：RS485，CJ/T 188-2004 或者 MODBUS-RTU 标准协议信号传输波特率：≥2400bps；当水表遇到强磁，支持故障检测功能；二、**配置要求**包含法兰/垫片/螺杆、通讯线缆辅材等；**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 4台（套） |
| 8 | 光电远传水表 | **一、技术参数要求**口径：DN200;基表：水平螺翼式； 内置不锈钢滤网； 电子远传结构：可拆式机芯结构，整体全铜封式，光电直读；能够采集水量、瞬时流量、过载流量、分界流量、最小流量等给水参量。 防护等级：≥IP68； 水表输出接口：RS485，CJ/T 188-2004 或者 MODBUS-RTU 标准协议信号传输波特率：≥2400bps；当水表遇到强磁，支持故障检测功能；**二、配置要求**包含法兰/垫片/螺杆、通讯线缆辅材等；**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 1台（套） |
| 9 | 水表电源模块 | **一、技术参数要求**保护种类：短路/过负载/过电压标准导轨安装LED电源指示**二、配置要求**包含安装导轨、辅材等**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 35台（套） |
| 10 | 智能网关（核心产品） | **一、技术参数要求**1.具有Modbustcp转发功能；2.最大支持≥10000个测点的集中采集；3.可针对每个测点进行无限级的越限告警，告警数据可支持LED、继电器动作和记录存储。实现告警的及时播报与故障可追溯；4.支持ModbusTCP等协议数据转发；5.支持实时数据封装成xml等文件定时主动上传；6.最大支持≥12个月的告警记录和历史记录；7.支持Web等设备管理；8.支持包括但不限于每10分钟、15分钟、30分钟、60分钟定时存储；9.支持包括但不限于GPRS/4G无线通讯功能；10.≥1路USB接口，支持数据转存；▲11.高频干扰、静电放电干扰辐射电磁场干扰检验≥3级，快速瞬变脉冲群干扰、浪涌干扰、工频磁场干扰检验优于或等于3级；12.支持Lora等无线通信模块接入；13.工作环境湿度：5~95%，无凝结；14.工作环境温度-15℃~+55℃；▲15.核心技术参数要求：15.1 具有与网络设备工业总线、和串行口设备装置连接功能；15.2 具有≥2个RS485下行端口，至少1个RJ45以太网端口；15.3 内置≥8GB存储，数据保存时间≥6个月；15.4 支持配置参数在线和离线下载功能；15.5 支持云端监控，远程升级维护；15.6 数据上传支持断点续传；15.7 支持与至少2个或以上数据中心同时通信转发数据的功能；16 无缝兼容原系统平台，保障系统稳定性；二、**配置要求**包含导轨、辅材等**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 30台（套） |
| 11 | 网关成套箱 | **一、技术参数要求**成套箱按需配置；接地装置；电源保护装置二、**配置要求**根据需求，自行配置**三、售后服务要求**提供7×24小时技术保障，15分钟内远程响应，24小时内到场响应。 | 5台（套） |

**注：**

1.以上技术参数供应商应完全响应，并逐条填写《技术响应偏离表》，如有漏项、缺项或负偏离，将被视为未实质性满足谈判文件要求按无效响应处理；若产品品牌型号固定的，需以固定值进行响应；

2.若成交供应商《技术响应偏离表》中完全响应，但供货验收时不合格/未通过，采购人有权终止合同，并保留上报财政的权力；

3.若采购需求中有标注“▲”的重要要求，供应商必须单独提供佐证材料证明其满足，佐证材料包括：彩页或产品说明书或检测报告或厂家技术声明等，否则视为负偏离，按无效文件处理。