延安职业技术学院2025年实施消防系统维保、年检、消防控制室值班值守项目

- 一、服务区域

- 本项目为延安职业技术学院消防设施年检、维保、消控室值班值守服务项目，地址位于延安市宝塔区枣园路，占地面积525亩，共有单体建筑38栋，本次需要维保总建筑面积约为38.82万平方米。

- 二、消防系统维保：

- （一）、火灾自动报警及消防联动控制系统

- （1）每日巡查火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置的外观和运行状态；查看火灾报警控制器、区域显示器、CRT图形显示器、声光报警系统的运行状态，保证系统的正常运行。

（2）每月对火灾报警探测器、手动报警按钮做报警功能试验，检查火灾报警控制器的火灾和故障声光报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT 显示器的信息显示功能，确保此类功能完好。

（3）每月选择部分回路进行报警控制系统模拟联动试验，检查探测器、火灾报警 控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能，试验探测器数量不应少于总数的10%，每季度选择部分回路进行报警控制系统模拟联动试验，检查探测器、火灾报警 控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能，试验探测器数量不应少于总数的25%；每季度要分别采用自动控制和手动控制的方式检查联动消防设备的启、停以及报警控制器上反馈信号的显示功能；每季度对消防设备电源进行 1～3 次主、备电源间的自动切换，保证以上功能完好。

（4）每年对火灾自动报警系统进行两次系统模拟联动试验，检测联动控制和显示、记录功能，保障系统正常运行。

（5）发现问题或出现故障，须即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （二）、气体灭火系统

- （1）日常检查气体灭火系统的灭火剂储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观有无机械损伤、锈蚀和镀层脱落，如存在缺陷，及时更换；检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子是否松动或脱落，若存在相应问题，应当及时予以解决，若不能解决的，上报治安科协调解决。

（2）每半年对灭火剂储存容器进行承重检测，灭火剂净重不得少于设计量的95%。每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验；检查气体灭火保护区内感温探测器、感烟探测器、气体灭火控制盘、紧急启动、停止装置声、光报警装置的运行状态；查看启动装置工作状态；检查选择阀手动启动功能，保证此类功能完好。

（3）每半年对气体灭火系统进行一次全面检测和联动试验。在各防护区进行探测器模拟烟温报警联动，检查气体灭火系统自动和手动控制启、停的可靠性，报警及延时的准确性和各报警控制装置、电磁阀动作的灵活性以及消防控制室的反馈信号显示功能等，保障系统的正常运行。

（4）发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （三）、自动喷水灭火系统

- （1） 日常检查自动喷水灭火系统状态和使用环境，重点检查系统组件包括各类阀门、报警阀组、喷头、管道、供水设施等设备外观有无损坏、锈蚀、渗漏，系统工作环境或保护对象是否正常等；检查喷淋泵控制柜的控制方式是否为自动运行方式；检查末端试水装置的压力值是否满足设计要求。每半年完成对全部设备的查看，保障各系统的正常使用。

（2）每月检查报警阀组的排水功能，测试压力开关、水力警铃的报警功能；末端放水测试，检查系统工作压力及水质情况；测试水流指示器、压力开关动作信号反馈情况，确保此类功能正常使用。

（3）每季度应对自动喷水灭火系统的部分管网进行检查，通过末端试水装置进行放水试验，查看阀门的开启性能和密封性能，水流指示器、压力开关、延时器、水力警铃及喷淋泵的状态以及火灾报警控制器上显示的报警或动作响应，保障系统的正常运行。

（4）每年至少对自动喷水灭火系统进行一次全面检测，检测从供水管道至系统组件的全部功能。

（5）发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （四）、消火栓灭火系统

- （1） 日常查看室内消火栓、消火栓按钮、室外消火栓、消防水泵接合器及标志， 对被圈占、埋压、损坏、挪用的设备，一经发现及时恢复，每月完成对全部设备的查看，确保设备完好。

（2）每月检查消火栓有无生锈漏水现象，消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油；检查室内消火栓箱内的水枪、水带、启泵按钮等设备是否完好；对试验消火栓进行放水试验，测试出水压力、静压及水质；测试室内外消火栓的静压及出水压力；远程测试手动、自动消火栓泵是否运行正常。若发现有异常情况，应及时维修，保障各设备完好。

（3）每年检查各消火栓的出水情况，确保正常水压状态。

（4）发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （五）、防烟排烟与通风空调系统

- （1） 每月检查机械防、排烟系统组件有无损坏、锈蚀的现象，正压送风口、机械排烟风口及其现场手动开启装置是否被遮挡，每季度完成对全部设备的查看，保障设备完好。

（2）每月手动开启、关闭正压送风口、排烟风口，防火阀，对每个防烟（或正压送风）分区进行动作试验，检验其灵活性和密封性。

（3）每季度测试机械防、排烟系统手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，检测各组件的运行状态，保障运行良好。

（4）每年进行两次模拟报警试验，启动正压送风机、排烟风机，开启正压送风口和排烟风口，关闭空调和防火阀，确保此类设备功能正常使用。

（5）发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （六）、防火门及活动式防火分隔设施

- （1） 日常查看防火门、电动防火门、防火卷帘门是否处于正常的开启或闭合状态，外观是否完好，及时清除上述设备的灰尘和附近影响其正常关闭和开启的障碍物，每季度完成对全部设备的查看。若发现存在问题，应及时维修。

（2）每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器功能是否完好。每季度通过消防控制室进行联运试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常；查看信号反馈功能，保障功能正常使用。

（3）每年通过报警联动，检查电动防火门的开启或关闭功能、防火卷帘门的升降功能以及动作信号的反馈显示；对防火门的铰链、闭门器及防火卷帘的轨道、卷门机轴进行一次润滑保养。

（4）发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

（七）、火灾应急照明和疏散指示系统

（1）每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养及更换）。

（2）每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯工作照度和疏散照度功能是否正常且达到要求。

（3）每年通过报警联动对应急照明灯和疏散指示标志等进行功能和安全性检查，确保此类功能的正常使用。

（4）发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （八）、消防电梯、消防通讯设备及火灾应急广播系统

- （1） 日常查看消防电梯的紧急按钮外观；查看消防电话主机、座机和电话插孔以及对讲机外观有无拆卸、改动、破损和脱落；查看应急广播功放、音源及扬声器外观是否完好，接线有无松动、破损和脱落，若发现问题及时维修，确保各类功能的正常使用。

（2）每季度测试消防电梯迫降功能，查看消防电梯迫降反馈信号显示功能；使用消防电话主机、电话分机、电话插孔进行双向呼叫通话试验，检查电话主机功能和通话质量；测试消防广播系统手动选层广播和广播强制切换功能，检查扬声器广播质量和音量。

（3）每季度完成对全部设备的查看，记录台账，发现问题及时解决。

（4）每年通过报警联动，检查电梯迫降功能和消防广播自动切换功能；对消防通讯设备进行两次全面的通话检测。

（5）发现问题或出现故障，须即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （九）、消防供电系统

- （1） 日常查看消防专用配电柜、开关柜及消防用电设备双电源末端切换箱是否处于正常的工作状态；查看备用电源（EPS、UPS、自备发电机）的外观；查看自备发电机的储油量是否符合设计要求。每季度完成对全部设备的查看，确保设备的正常使用。

（2）每月试验消防配电柜的主、备电切换功能；模拟火灾报警测试系统非消防电源 切断和应急电源投入功能，检查应急电源的充、放电功能，保障此类功能正常使用。

（3）每季度检查消防用电设备处双电源末端切换装置能否正常自动切换。若不能应及时进行维修，保障此装置的正常使用。

（4）发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （十）、消防供水系统

- （1） 日常查看消防水池、消防水箱、水泵接合器外观有无损坏、锈蚀、渗漏，启闭位置是否正常，消防水泵、稳压泵、增压泵、气压水罐、管网控制阀门等工作状态是否正常。每月完成对全部设备的查看，保障设施设备的正常使用。

（2）每月检查消防水池、消防水箱的水位，查看液位检测装置；检查各类常开、常闭阀门的启闭状态是否正常，每台消防水泵应每月进行一次运转试验，检查消防水泵主、备泵切换的运行情况；每月测试一次稳压泵的启动和停止功能；试验控制阀门的启闭功能、减压装置的减压功能，确保此类功能正常使用。

（3）发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （十一）、建筑灭火器

- （1）日常查看灭火器的数量和位置有无改变，其外观有无损坏、锈蚀、标牌是否清晰，每周完成对全部灭火器的查看。

- （2）每月逐一检查灭火器压力值是否满足要求。

- （3）发现问题或出现故障，须即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （十二）、疏散楼梯、疏散走道、疏散门

- 日常查看疏散通道（含疏散楼梯间、前室、疏散走道、安全出口）是否畅通无阻挡物。发现问题或出现故障，即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （十三）、冬季室外消防井保温措施

- （1）冬季室外气温过低时，对室外的消防井进行保温，使用棉被、米草等使室外消防井的温度达标，避免因气温过低而冻坏相关设施。

- （2）定时检查消防井内情况，同时在冬季结束后及时清理井内杂物。

- （3）发现问题或出现故障，须即时维修维护，确保始终处于正常状态。

- （十四）、其他消防设施

每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常。检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常。检查并试验切断非消防电源功能是否正常。每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电；

- （十五）、维保单位的其他职责

- 根据规范要求及检查项目内容，对消防设施及运行情况每月进行一次例检，录入小蜜蜂系统，每季度综合检测一次，发现问题立即处理，每次检查结果如实记录，并由双方代表签字确认备案。协助学院向相关部门汇报本年度消防安全管理情况。每次维保测试事先通知甲方并会同甲方共同进行，非相关专业人员不可擅自动用消防设备，以免影响系统的正常运行。每次保养工作结束后将一切消防设备恢复到正常工作状态，确保系统正常运行。乙方管理好甲方提供的全部图纸及相关资料，认真进行检查维护并如实填写消防系统的检测记录。不定期培训、指导甲方消防值班人员学习消防规范，熟悉和正确使用、操作甲方的消防设施设备；

注：设施设备保养维护。维保单位承担单价在500元（含500元）以内消防设施设备、易耗品、零部件的维修和更换，全年用于消防设施设备、易耗品、零部件的维修和更换的开支不低于维保费用的10%。

# 三、消防系统年检：

消防年检需要聘请第三方专业专家库成员团队参考维保步骤对校园所有消防系统设备进行全面联动功能测试，并向甲方及维保单位提出合理合规的意见和建议（考虑到校园面积较大，年检周期不少于15天）；所有问题整改合格复查后，出具具备法律效力的《消防设施检测报告》，并提交相关消防部门备案；

四、消防控制室值班值守：

1、值班人员能够掌握火灾自动报警系统和消防设施联运控制系统的功能原理及操作规程熟悉，并熟练操作单位的消防设施设备；

2、每日深入各区域对消防设施设备和系统进行检查，规范完成交接班，如实填写火警、故障和值班记录。实时掌握消防设施设备和系统的运行状况，发现故障及时排除，对现场无法解决或适时内无法排除的，要立即向主管部门报告；

3、配合消防维保和检测人员，做好消防设施的维护和检测，保证消防控制室设施的完好有效；

4、熟练掌握火灾事故应急处理程序，发生火灾时，核实、确认火灾情况，火灾确认后立即报火警，并启动灭火和应急疏散预案；

5、组织开展消防应急疏散、逃生避险、灭火自救演练，常态化开展消防器材使用、消防知识宣传教育培训等活动；

6、结合学院消防管理要求和管理环境，制订安全规范、体系健全的消防安全管理制度、应急处置预案、宣传教育方案、人员培训计划等；

五、维护保养工作质量要求

（1）严格按照国家及陕西省现行消防规范、规程和双方确认的《延安职业技术学院消防设施维保服务项目》做好消防系统的维修保养工作。

（2） 接到甲方通知后5分钟派维保人员到达现场，2小时内处理完成。

（3）一般维保选择周末，节假日，下班后实施，避免影响采购人正常使用。

（4）保养人员进入作业现场应遵守采购人管理制度、安全规则，工作时设置围栏或告示牌，作业结束后及时解除。

（5）保养中确认需要更换的零部件，告知采购人现场验收后更换，向采购人提供零部件有合格证书、进口配件有海关相关证明。

（6）消防设施设备严格按照国标及采购人要求进维护保养，并且对其中的特定设备进行安全性检验。

（7）消防维保人员均具备相关资质并具备消防设施设备保养维修技能，持证上岗,有良好的服务从业意识。

（8）依据采购人要求和行业规范要求制定月维保计划并报采购人设备科同意后实施，严格按计划执行，并认真填写当月维保实施情况。

（9）日常维保：制定日常维保计划，并将相关维保计划上报延安市机关事务服务中心设备科审核，同时记录好维保台账以及更换台账，巡查中发现设施设备问题应及时记录并进行维保。

（10）设施设备维保：维保单位按照合同相关要求，做好每日、每周、每月、每季度的相关设施设备的维保工作。做到维修及时，养护到位，运转正常。

（11）设施设备日常检查：加强日常检查巡视，保证设备、设施系统正常运行使;建立设备、设施管理制度，严格按照操作规程操作、维修、养护、维护和保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行。

（12）突发事件的应急处理预案：建立突发事件应急预案，及时发现并解决故障，维修合格率100%。

# 六、采购项目商务主要条款及具体要求

- 根据《消防设施安装验收标准及规范》相关要求，对消防系统的维护保养、年检质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，保证消防系统正常工作。根据学院管理环境和管理要求，健全组织领导机构，建立消防安全管理规章制度。自觉接受消防、公安、教育、交通等部门的监督指导，服从学院的管理、检查和考核。

- 派驻一名一级注册消防工程师及两名消防设施操作员及以上巡检人员（需提供加盖公章的证书复印件及本人在本单位的社保缴纳证明或劳动合同）。

- 六名消防设施操作员及以上控制室值班值守人员（需提供加盖公章的证书复印件及本人在本单位的社保缴纳证明或劳动合同）组建的管理团队常驻校园，落实合同约定的有关条款。

- 拟派人员年龄必须在55周岁以下。政治合格，身体健康，无残疾、无基础或精神疾病、无违法犯罪前科。

- 保持消防维保、年检、消防控制室值班值守队伍的稳定性和专业化。消防维保、年检、消防控制室值班值守人员具有从事维保、年检、消防控制室值班值守服务工作经历，入职前经过严格的岗前培训且培训合格，做到“持证上岗、人岗相适”。每月向安保处报送消防维保、消防控制室值班值守人员花名册。需更换人员时，必须向安保处报备，并提供新上岗人员的资质证明（个人信息、劳务合同、从业资格证书等）。

- 消防控制室值班值守人员实行“三班倒”24小时工作制，确保消防控制室24小时有人值守。项目负责人手机24小时处于可接通状态，不得出现拒接或无法接通的状况。遇紧急情况集合时，在岗人员必须在5分钟内到达指定地点。

- 强化消防控制室值班队伍建设，定期在值班人员中进行政治理论、爱岗敬业、职业道德、遵章守纪教育活动。常态化开展消防救援的应急演练。能正确熟练使用各类消防器材器械。

- 能高效规范处置校园消防意外灾害事故，积极配合消防、公安、医疗等部门开展现场保护、调查取证、案件侦办和紧急救援等。

- 消防维保单位接到甲方故障通知时或电话通知时，半小时响应，应在2小时内派人员对该故障进行排出。一般故障立即排除，严重故障在24小时内修复。当需超24小时尚无法修复时，需书面通知甲方，增加日常消防控制室值班值守管理人员与维保工作人员一同做好维修期间的平安防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

- 履行消防监管责任，深入校园各区域和场所开展消防安全隐患排查，发现问题及时处置并报告。

- 维保、年检、消防控制室值班值守服务企业与其内部员工建立劳动合同关系，承担购买社会保险等法律规定的一切责任义务。维保、年检、消防控制室值班值守服务企业员工在上下班及工作过程中发生的本人及第三方人身伤害、财产损失等均与学院无任何责任。

- 每月维保记录经采购人签字形成书面报告和发票一同报送财务室。

七、采购人的权利和义务

（1）学院为维保、年检、消防控制室值班值守服务企业提供必要的办公场所，其它办公设施设备、家具用具、文印复印、易耗品及登记册、检查记录本、管理台账等全部由服务企业自行承担。

（2）服务企业在学院现有消防设施设备的基础上，配足配齐消防维保、年检、消防控制室值班值守装备，其费用包含在服务费中。

（3）学院有权责成维保、年检、消防控制室值班值守服务企业对违反学院规章制度、服务态度差、履职不到位或年龄、健康等条件不达标的人员予以处罚或清退。

（4）学院委托安全保卫处对消防维保、年检、消防控制室值班值守服务企业进行日常管理、监督和考核。安全保卫处根据管理环境和要求，制订考核指标体系定期考核。具体为：

1.学期奖励基金考核（附件2）：将中标价的5%作为奖励基金，每学期末由安保处考评一次。考核等次达到优秀的，支付100%费用；考核达到良好的，支付95%费用；考核达到合格的，支付90%费用；考核为不合格的，支付50%费用。

2.月考核（附件3）：每月月初，安保处对消防维保、消防控制室值班值守服务企业上月服务情况进行考核。考核等次达到优秀的，支付100%费用；考核达到良好的，支付95%费用；考核达到合格的，支付90%费用；考核为不合格的，支付50%费用。即：月服务费用支付额=年服务合同价×95%÷12×考核支付比例。扣除的服务费为质量保证金。学期末，按综合评定等次予以支付（与学期奖励基金考核内容一致）。

3.因消防维保、年检、消防控制室值班值守服务企业管理不严不细、工作渎职失责或处理不当，造成人员伤害、经济或声誉损失的，扣除部分或全部质保金，并责令服务企业限期整改，若整改无效可直接解除合同关系，由此造成的一切后果由服务企业承担。

4.服务企业根据考核结果，提供合法有效票据，学院以银行转账方式支付相应费用。

八、违约责任

按双方签订的合同和《中华人民共和国民法典》等法律法规执行。

附件1：岗位设置

附件2：学期奖励基金考核指标

附件3：月考核指标

附件1

岗位设置

| 序号 | 岗位设置 | 班次 | 人数 | 主要任务或区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白班监控人员 | 白班(8小时) | 2 | 白天校园消防监控管理、消防巡查、消防督查管理、突发事件应急处置等 |
| 2 | 夜班监控人员 | 小夜班(8小时) | 2 | 前半夜晚校园消防监控管理、消防巡查、消防督查管理、突发事件应急处置等 |
| 3 | 夜班监控人员 | 大夜班(8小时) | 2 | 后半夜晚校园消防监控管理、消防巡查、消防督查管理、突发事件应急处置等 |

附件2

学期奖励基金考核指标

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面贯彻落实《消防设施安装验收标准及规范》和学院消防安全稳定有关决策部署，校园总体消防安全状况良好，全年消防安全责任事故发生。 | 18 |  |
| 2 | 有健全的组织管理体系和安全规章制度。项目负责人、消防控制室值班值守人员、年检人员、维保人员分工明确、各司其职、配合紧密、主动补位。能根据学院管理环境和要求，制定切实可行的消防控制室值班值守、维保等管理制度并认真落实。能适应新时代对高校消防安全工作提出的新要求。 | 4 |  |
| 3 | 根据学院和安保处要求，建立相应的年度工作计划、重点任务分解安排、阶段性工作保障和特殊时期应急机制等。做到“事前有计划、事中能落实、事后要总结”。 | 3 |  |
| 4 | 自觉接受消防、公安、教育、交通等部门的监督指导，服从学院和安保处的安排、管理、检查和考核。全年未收到“不符合项告知函”或“限期整改通知书” | 3 |  |
| 5 | 消防维保、年检、消防控制室值班值守人员文明执勤、仪态端庄，着装整洁统一规范齐全。 | 4 |  |
| 6 | 严格落实“早点名、晚例会”和“早晚交接、记录在岗”制度，消防控制室值班值守人员能按认真履行职责，无失职、脱岗等现象。 | 6 |  |
| 7 | 每季度最少开展一次消防救援教育培训和业务技能提升活动。 | 4 |  |
| 8 | 消防维保、年检、消防控制室值班值守人员入职前经过严格的岗前培训且培训合格，持有有效从业资格证书，做到“持证上岗、人岗相适”。人员配备数量充足，年龄结构达到合同要求。确保主控室24小时有人值守。 | 20 |  |
| 9 | 校园内外消防通道秩序良好，无消防通道阻挡现象。消防维保、年检、消防控制室值班值守工作服务教育教学成效显著，全年无师生投诉。 | 10 |  |
| 10 | 坚持24小时主控室有人值守，消防安全隐患排查和“日检查、日通报”管理措施，工作联络单、安全检查、消防隐患排查、交接班记录齐全完整。 | 6 |  |
| 11 | 能强化重点区域、重要时段、节假日等期间的校园消防安全管理，统筹防火、防事故各项工作。全年无火灾事故发生。 | 18 |  |
| 12 | 配备消防维保设备数量充足，能满足日常需要。 | 4 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 注：考核得分90分（含）以上为优秀；80分（含）至89分为良好；70分（含）至79分为合格；69分（含）以下为不合格 |  |  |  |
| 服务企业负责人签字确认： 考核组签字确认（公章）： |  |  |  |

附件3

月考核指标            月

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自评 | 考核 |
| 1 | 认真落实上级和学院有关消防安全稳定决策部署，校园无消防安全责任事故发生。 | 12 | 发生一起扣3分 |  |  |
| 2 | 定期在消防维保、年检、消防控制室值班值守队伍中开展政治理论、职业道德、遵章守纪、文明执勤、爱岗敬业教育培训活动。消防维保、消防年检、消防控制室值班值守人员无违反校纪校规现象。 | 12 | 发生一起扣2分 |  |  |
| 3 | 每日对校园各区域的消防安全进行检查。各类工作记录、隐患排查 “二本台帐”齐全完整。 | 12 | 缺失一项扣3分 |  |  |
| 4 | 严格“工作联络单”推送制度，信息反馈准确高效，做到“事不过夜、日清日结”。 | 6 | 延误一起扣1分 |  |  |
| 5 | 坚持“早晚例会”制度，每月最少召开一次全体职工大会，总结上月工作，安排布置下月工作任务。每季度最少开展一次消防应急演练专项教育和业务技能培训活动。 | 8 | 缺失一项扣1分 |  |  |
| 6 | 消防维保年检消防控制室值班值守人员能认真履行岗位职责，按时上下班，不迟到、不早退，不擅离职守。上班期间不闲聊、不玩手机、不酗酒、不吸烟，不做与工作无关的事。 | 13 | 发现一起扣1分 |  |  |
| 7 | 消防维保年检消防控制室值班值守人员持有有效从业资格证书，人员配备数量充足，年龄结构达到合同要求。 | 8 | 一项不达标扣2分 |  |  |
| 8 | 消防维保年检消防控制室值班值守人员身体健康，形象好、气质佳，无残疾、无基础或精神疾病、无违法犯罪前科。着装整洁统一，仪态端庄，语言文明，师生无投诉 | 6 | 一项不达标扣1分 |  |  |
| 9 | 消防主控室24小时有人值班值守，能及时发现消防安全报警信息并接听师生涉及消防应急、求助电话。无脱岗、无人接听电话或突发事件处置不及时的现象 | 10 | 发现一起扣2分 |  |  |
| 10 | 所辖办公室卫生干净整洁，物品摆放整齐。无乱拉乱接电线，违规使用大功率电器、存放易燃易爆品等现象。 | 3 | 发现一起扣1分 |  |  |
| 11 | 对涉及校园安消防安全或潜在的消防风险能及时排除，并在第一时间报告处室和学院。无迟报、漏报、隐瞒不报现象。 | 10 | 发现一起扣2分 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |
| 注：考核得分90分（含）以上为优秀；80分（含）至89分为良好；70分（含）至79分为合格；69分（含）以下为不合格 |  |  |  |  |  |
| 服务企业负责人签字确认： |  | 考核组签字确认： |  |  |  |