采购需求

- 一、项目概况： 按照平安医院建设相关要求，需严格防范电井等重点区域的安全风险，通过安装安防报警系统实时监测特定区域内的烟雾浓度等指标情况，适时启动后续应急处置流程，进而保障医院安全。

- 二、采购内容： - 1.烟雾检测报警摄像头 63个 - 2.水浸探测器 3个 - 3.消防业务系统 1套 - 4.消防实时监测（业务组件） 1套 - 5.平台视频接入授权 200个 - 6.36盘位磁盘阵列 1台 - 7.16T企业级硬盘 4块 - 8.网线 4500米 - 9.24口POE交换机 16台

- 三、技术要求： - (一)烟雾检测报警摄像头 - 1.通讯方式：1个 (RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) - 2.指示灯：1个双色指示灯：正常状态60 s闪烁1次绿灯、报警状态1 s闪烁1次红灯、自检时1s闪烁1次红灯、欠压状态60s闪烁1次红灯 - 3.保护面积：30平方米～60平方米，具体请参考GB50116-2013 - 4.报警方式：声、光报警 - 5.工作电压：适配器工作电压：DC12V（±25%）；POE工作电压：POE(802.3af) - 6.工作电流：不启动视频模组≤30uA、启动视频模组后≤300mA - 7.电池寿命：内置锂电池可供烟感模块使用大于3年 - 8.报警音量：≥80dB，3米 (A计权) - 9.报警：支持 - 10.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；烟雾报警；传感器 - 11.★具备与原有大华平台及相关设备无缝对接 - 12.包含安装调试和相关的所有材料 - (二)水浸探测器 - 1.水感探头；灵敏度≤500kΩ - 2.工作电流≤30mA - 3.报警电流≤200mA - 4.报警声压85dB - 5.报警输出:继电器NC/NO（默认NC）;防拆报警常闭输出 - 6.供电方式：DC12V~24V - 7.安装方式：壁挂；净重：103.5g - (三)消防业务系统 - 1.消控室管理：支持配置消控室信息：消控室信息、所属组织、所属单位、地址、消控室电话、关联用传、关联视频、值班人员；值班人员≤10人 - 2.微型消防站管理：支持配置微型消防站基础信息；支持配置微型消防站资源；支持配置微型消防站值班人员≤10人 - 3.消防视频报警订阅管理：支持视频通道基于监测场景进行多个报警同时订阅；支持视频通道基于报警类型进行自定义报警订阅；支持视频报警合并配置，支持四合一烟感命令下发，配置下发 - 4.维保服务功能：支持对维保单位信息的管理 - 5.主机运行实时状态统计：支持主机运行实时状态统计：根据组织统计主机设备总数，统计正常设备、报警设备、故障设备、屏蔽设备、离线设备数量及占比，鼠标移入圆环显示百分占比值；点击对应状态设备数值后弹窗列表展示对应状态设备列表 - 6.探测器运行实时状态统计：支持探测器运行实时状态统计：1.支持显示探测器总数；2.支持分系统展示探测器数量，支持轮流显示分系统内正常设备、报警设备、故障设备、屏蔽设备、离线设备数量及占比，点击对应系统图标或对应状态数字后弹窗显示该系统内的探测器列表 - 7.报警总数趋势展：支持报警总数趋势展示根据组织及统计周期统计报警处置率及展示报警总数趋势 - 8.各系统报警占比统计：支持各系统报警占比统计：支持智慧用水、智慧用电、城市消防远程监控、智能预警、视频智能、充电桩系统、自动注册报警数量占比统计，鼠标移入对应环形图后显示对应系统报警数及占比；鼠标点击圆环对应系统后弹窗显示该系统对应报警日志列表 - 9.报警次数排名：支持报警次数排名：支持探测器，主机排名统计；点击排名列表弹窗显示该设备相关的所有报警日志 - 10.实时监测：支持窗口视频轮播和固定视频通道播放视频 - 11.设备，报警、火警统计：支持接入设备总数统计（设备包含探测器和主机）；支持报警总数统计（统计平台在选择时间段累计报警数）；支持确认火警数（统计平台在选择时间段累计确认火警数） - 12.地图显示：地图支持图层筛选：支持消防设备、视频设备、热区筛选；支持关闭设备点位名称；鼠标悬浮在设备点位时显示设备点位信息；设备报警时图标红色闪烁，点击设备点位图标显示设备详情和报警信息；支持点击视频通道点位弹窗播放视频；地图支持全屏展示；支持根据组织切换地图 - 13.报警记录：支持查看报警记录，可通过查询条件查询符合规则的报警日志，支持导出记录；支持查看合并报警详情；支持查看报警联动录像；故障记录：支持查看故障记录，可通过条件查询符合规则的故障日志，支持导出记录；联动记录：支持查看设备上报的联动记录，联动动作包括监管/无监管，启动/停止，反馈/无反馈，延时状态/未延时等 - 14.设备操作记录：支持查看平台下发的设备操作、设备上报的设备端操作；设备上报的操作包括设备端自行触发的复位、自检、手动火警、屏蔽等；平台下发的操作包括平台针对设备的命令下发、配置下发；支持对下发失败的命令或配置进行重新下发 - 15.工单记录：支持查看隐患工单和维修工单详情；工单详情中展示工单基本信息、工单处理结果、工单派发记录、工单催办记录；支持查看工单处理状态；支持工单转派和工单催办；维护保养提醒：支持根据消防设施，消防设备配置的开始维护日期、维护周期、维护到期提醒（提前提醒天天数）自动周期生成维护保养提醒记录 - 16.产品形态：纯软件 - 17.兼容现有软硬件设备 - (四)消防实时监测（业务组件） - 1.产品简介：消防实时监测业务组件是基于消防业务模块开发，支持实时展示各系统探测器运行状态 - 2.核心参数概述：实时监测，支持远程视频摄像机系统设备拓扑方式展示系统设备逻辑关系，设备状态以颜色区分标示；支持用电、用水、可燃气体等设备卡片式直观展示监测数；设备状态，支持消控室在岗监控和用传查岗、视频查岗 - (五)平台视频接入授权 （原有视频摄像机系统增加通道授权） - 1.功能参数： - 实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 - 报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 - 云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能 - 录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能 - 视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡 - 云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置 - 热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析 - 流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发 - ★须与原有大华平台无缝对接 - 2.性能参数： - 大华设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道 - 主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道 - GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道 - ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道 - 解码器：单节点最大支持接入解码设备200个 - 分布式最大数量：50个 - (六)36盘位磁盘阵列 - 1.单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存 - 2.4U机箱，36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护 - 3.默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡） - 4.可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB - 5.1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232 - 6.支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘 - 7.支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发 - 8.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； - 9、仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源 - 10.支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期 - 11.支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警 - 12.可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行 - 13.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台 - 14.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖 - 15.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断 - 16.采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高 - 17.▲支持 NL-SAS 硬盘、 空气硬盘、 14T、16T、 18T、 20T、 22T 氦气硬盘接入；支持接入容量为 1TB、 2TB、 3TB、 4TB、5TB、 6TB、 8TB、 10TB、 12TB、 14TB、16TB、 18T、 20T、 22T 的 SATA/SAS 磁盘；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - 18.▲默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - (七)16T企业级硬盘 - 1.单盘容量：16TB - 2.缓存：512MB - 3.转速：7200RPM - 4.硬盘接口：SATA - ★具备与原有大华平台及相关设备无缝对接 - (八)网线 - 1.导体直径：0.515±0.01mm (24AWG) - 2.绝缘材料：实心PE - 3.护套材料：PVC/LSZH - 4.电缆外径：6.0±0.3mm - 5.含实施相关材料及实施内容，满足医院布线规范和验收，材料包含且不限于KBG管，桥架等 - (九)24口POE交换机 - 1.为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥126Mpps/179Mpps，提供官网截图并加盖原厂公章 - 2.为保障足够的接入能力，24个千兆POE端口，4个1G/2.5G SFP光口 - 3.支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W； - 4.▲支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供功能截图证明 - 5.上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线；提供功能截图证明 - 6.▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明 - 7.▲支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供功能截图证明 - 8.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的 - 9.含实施相关材料及实施内容，满足医院布线规范和验收，材料包含且不限于配线架、跳线、光模块等

四、服务要求： 1.项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证系统正常运行。 2.在质保期内对售后服务需求提供10分钟内响应，1小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由供货商提供同类型备品、备件等。