- 招标内容及采购要求

## 一、项目概况

本项目为汉中市中心医院一号楼、二号楼电梯采购安装更换项目，为改善需求，减少故障发生，保证人员安全，达到国家行业标准，汉中市中心医院一号楼2部手术杂物梯、二号楼9#医用电梯需进行更换，其中2号楼9#电梯原为有机房电梯，为了满足输血科使用要求改造为无机房电梯。

- 供货要求

1、交货地点：医院指定地点。

2、质量要求：合格，符合国家相关行业标准，满足医院要求。

3、交货期：合同签订后60日内，完成供货、安装调试及验收工作，达到交付使用标准。

4、质保期：本项目质保期不低于1年，自货物供货、安装、调试完毕且经医院确认验收合格之日起算。

5、合同履行期限：交货期+质保期。

## 三、技术规格及要求

（一）电梯技术要求：

1.1、符合国家标准

符合国家电梯有关标准以及现行规范标准。

《电梯拆除施工安全规程》                T/SETA 0006-2025

《电梯工程施工质量验范》                  GB50310-2011

《电梯制造与安装安全规范》                GB 7588-2003

《电梯技术条件》                          GB/T10058-2009

《电梯试验方法》                          GB/T10059-2023

《电梯安装验收规范》                      GB/T10060-2023

《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》   TSG T7006-2012

本采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、 规范，如有涉及的相关品目未特别注明则统一执行最新标准、规范。如上述标准在开标截止时间有更新版本，以最新版本为准。

1.2、技术参数

1.2.1无机房医用电梯1台（2号楼）

| 序号 | 规格 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数及规格要求 |  |  |
| ★1 | 数量 | 1 |  |
| ★2 | 额定载重量（kg） | ≥1600 |  |
| 3 | 额定速度（m/s） | ≥1.5m/s |  |
| ★4 | 停层 | 1、2、3、4、5、6、7、8 |  |
| 5 | 站数 | 8/8/8 |  |
| 6 | 层高（mm） | 以实际测量为准 |  |
| 7 | 井道尺寸（mm） | 以实际测量为准 |  |
| 8 | 顶层净高 | 以实际测量为准 |  |
| ★9 | 轿厢尺寸 | 宽1500mm、深2300mm、高2600mm |  |
| 10 | 逻辑控制系统 | 全集选单控，并有全集选联控功能 |  |
|  |  | 32位及以上电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作功能。 |  |
| 11 | 驱动主机 | 采用永磁同步无齿轮曳引机 |  |
| 12 | 开门尺寸 | 1200mm*2100mm |  |
| 13 | 开门方式 | 旁开门 |  |
| 14 | 门保护 | 光幕门保护 |  |
| 15 | 门机 | 采用变频变压调速（VVVF） |  |
| 16 | 通讯系统（井道内） | 采用串行连接方式 |  |
| 17 | 平层精度 | ≤±3mm |  |
| 18 | 噪声指标 | 符合国家标准 |  |
| 19 | 振动加速度 | 符合国家标准 |  |
| 20 | 起制动加速度 | 符合国家标准 |  |
| 21 | 轿顶 | （包括LED 照明、低噪声通风扇、应急照明），轿顶需留有摄像孔，随行电缆中应预留高清视频电缆线 |  |
| 22 | 轿厢 | 发纹不锈钢 |  |
| ★23 | 厅门材质 | 发纹不锈钢(耐火等级2小时) |  |
| ★24 | 无障碍功能 | 残疾人操纵箱、盲文按钮、侧壁扁形扶手、语音报站 |  |
| 25 | 轿厢地面 | 耐磨橡胶地板 |  |
| 26 | 地坎 | 硬质铝合金 |  |
| 27 | 厅外召唤按钮和层站显示器 | 面板材料采用发纹不锈钢或玻璃材质，呼梯按钮为装有LED微动按钮，LED显示楼层位置及运行方向 |  |
| 28 | 轿厢操作盘和层站 显示器 | 轿厢操作盘：面板材料采用发纹不锈钢玻璃材质，内选楼层按钮为装有LED微动按钮，LED显示楼层位置及运行方向，盲文按钮 |  |
| ★29 | 曳引机、控制柜 | 为原厂原品牌（须在投标文件中附相关证明材料原件扫描件） |  |
| 二 | 功能要求 |  | 备注 |
| 30 | 全集选控制 楼层间距自学习 自动校正运行 速度异常检测功能 端站保护（限位） 超载报警 厅门自学习 五方对讲 轿内照明风扇自动控制 超速电气保护功能 超速机械保护功能 电机空转保护功能 位置异常自动校正功能 消防开关 满载直驶 故障自动存储功能 故障低速自救功能 接触器异常检测功能 轿厢开、关门延时保护 抗电磁干扰功能 按钮粘连自动识别 自动返回基站 错误指令取消 驱动设备过热保护 紧急消防返基站 光幕门保护 钢丝绳滑动自检功能 抱闸异常检测功能 轿厢内应急照明 轿门机械锁 |  |  |

- 1.2.2无机房杂物电梯2台（1#楼）

| 序号 | 规格 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数及基本要求 |  |  |
| ★31 | 数量 | 2台，其中一台为贯通门 |  |
| 32 | 额定载重量（kg） | ≥300 |  |
| 33 | 额定速度（m/s） | ≥0.4 |  |
| ★34 | 停层 | 1.2 |  |
| 35 | 站数 | 2/2, 2/2（贯通） |  |
| 36 | 层高（mm） | 以实际测量为准 |  |
| 37 | 井道尺寸（mm） | 以实际测量为准 |  |
| 38 | 顶层净高 | 以实际测量为准 |  |
| 39 | 轿厢尺寸 | 宽：1000mm、深1000mm、高1200mm |  |
| 40 | 逻辑控制系统 | 全集选单控 |  |
| 41 | 开门尺寸 | 宽900mm 高1000mm |  |
| 42 | 开门方式 | 推车式 |  |
| 43 | 门保护 | 手动开门 |  |
| 44 | 平层精度 | ≤±3mm |  |
| 45 | 称重装置 | 机械称重装置 |  |
| 46 | 轿厢 | 发纹不锈钢 |  |
| ★47 | 厅门材质 | 发纹不锈钢(耐火等级2小时) |  |
| ★48 | 底坑悬空 | 需要加装对重安全钳 |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |
| 49 | 逻辑控制 | 可编程控制器（PC 机） |  |
|  | 层门装置 | 层门装置配置主副双重锁紧功能 |  |
|  | 电动锁 | 电动锁紧门机系统功能 |  |
|  | 层门门机 | 厅门门机系统电动开锁功能 |  |
|  | 故障显示 | 故障显示功能 |  |
|  | 电气保护 | 接触器粘连保护功能 |  |
|  | 状态指示 | 开关门状态指示功能 |  |
|  | 运行保护 | 运行障碍保护功能 |  |
|  | 显示 | 显示运行方向及位置功能 |  |
|  | 按钮防水 | 呼梯盒按钮的防水、防油功能 |  |

“★”内容为实质性条款，不接受负偏差。投标人未逐条响应、有缺漏项或负偏差将被视为无效响应；

## 四、其他要求

1、提供资料时间

中标人须在合同签订前，制定出提交资料的进度表，此进度表应为医院所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

2、技术培训

（1）中标人须对每部电梯免费培训2名技术人员及操作人员。培训为现场培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

（2）中标人提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

3、需要完成的工作

3.1负责拆除原电梯设备

(1)中标人按照电梯拆除施工过程的技术要求和规范性要求。对原电梯进行整体拆除施工。

3.2制造、安装及协调

（1）中标人对安装、调试、运行等负责，直至拿到有关主管部门的验收证书。验收费用须包含在投标报价中。

（2）安装计划

中标人在货物运抵现场一个月前必须向医院提供安装、调试及运行的进度计划表和安装施工措施，以及工地现场负责人和具体安装人员名单。

（3）安装期

安装计划须经中标人与医院共同协商后确认，以确保电梯在中标人所要求的日期前通过验收并移交医院。

（4）设备的各个部件须满足防火、耐压、漏电保护，易清洗、易维修的技术要求，并符合有关规定。

（5）沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交医院认可，并配合土建施工人员及时进行。

（6）电梯井道基础总体要求

主结构及围护结构根据设计图纸及电梯制造商所提供电梯安装图纸，进行电梯安装方案设计规划，以满足电梯安装要求。

（7）安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有5年以上工作经验及有同等规模工程管理经验的工程师负责安装监督。

（8）认可

设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

（9）保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全

在安装期间，中标人负责运输、卸货、保管、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

（10）完工装修

安装完工后装修工程由院方负责，安装方全方位配合。

3.2测试和运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有5年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）测试

部分或全部测试须根据实际情况在安装期内或后进行。中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给医院。如医院对测试报告有疑问，中标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，并负责解决处理问题，直至合格。

（3）运行

设备运行及测试应在医院电梯管理人员的监督下进行。

3.3验收

（1）产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格后并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

a、运行结果符合产品标准和施工文件及合同要求。

b、所有合同中规定的货物和材料都已提交。

c、设备在交由医院使用之前已通过市场监督管理局及有关部门的验收并得到使用证书。

d、整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3.4商标与铭牌

中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚，并与投标文件一致。

4、质量保证

4.1中标人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是成熟稳定的产品，除合同另有规定，货物应含有设计和材料上的全部最新改进。中标人进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，并且没有因中标人的故意或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在医院现行条件下正常使用可能对医院产生实际或者潜在危害后果的。

4.2中标人提供的设备应满足国家标准的要求。

4.3中标人提供的设备，其技术配置应完全符合招标文件要求，其质量标准不低于投标文件所承诺的标准。

5、售后服务

（1）中标人的售后服务、维修保养机构，维修人员接到维修电话后须在20分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修保养机构须提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

（2）中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少1年的质保期及免费维修和保养，时间从通过市场监督管理局及有关部门的验收并取得使用证书、医院正式接受使用之日算起。

（3）在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次（间隔15天）的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

（4）在质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题及安装调试质量问题造成的损坏及故障。

（5）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得医院的同意。

（6）修好后，中标人应提供一式两份报告给医院，包括故障原因，解决措施，完成修理所用时间及恢复正常运行。

本项目核心产品明细表

| 名 称 | 无机房医用电梯 |
| --- | --- |