- 采购内容及要求

一、服务内容

未央校区电梯维保项目清单

| 序号 | 设备品种 | 品牌 | 型号 | 层站数 | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 日立 | MCA-B1600-2S60 | 4层4站4门 | 1 |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 蒂森克虏伯 | RF1 | 19层19站19门 | 21 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 通力 | KONE Monospace | 6层6站6门 | 2 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 广州日立 | NPH-B1600-2S60 | 5层5站5门 | 1 |

- 服务要求

（一）电梯维护保养内容

1、按国家标准系统检查设备，调整润滑各部件，并根据设备使用状态，对电梯以下部分进行巡检：

(1)机械部份：曳引机、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、电动和电机轴承、油封、刹车皮、轴承等；

(2)电气部分：控制柜、选层器和调速设备、平层设备、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、电控器、变压器、接触器、编码器等；

(3)井道部分：随行电缆、导向轮或复绕轮、钢丝绳、轿厢和对重导轨及缓冲器、上下限位开关、井道内开关、涨紧轮装配、补偿链装配、轿厢和对重导靴等；

(4)厅、轿门设备：轿厢和厅门机械锁、按钮、外召唤显示器、轿厢内方向指示器、门锁、门吊板、门导靴和强迫关门装置。自动开门机、轿厢门吊板、轿厢门触点称重设备，触板开关、光电、光幕、轿厢框架、风扇和照明设备、应急照明及对讲机等进行常规维修和保养。

（二）人员要求

1、乙方每天派驻1-2名有专业技术的保养人员，按国家及行业相关标准的规范，对设备进行调整、检查、润滑、清洁保养等工作，以保证设备正常运行。

2、乙方维保人员在维保电梯期间周期性检查所有安全装置，并作安全测试。

3、提供驻点人员的姓名、通讯号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证复印件。

（三）质量要求

必须根据《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及相关法律法规，进行电梯的日常管理工作。做好服务期间电梯维修、急修、紧急救援及采购人人员安全培训等工作，同时积极应对各安全机构的检查，确保电梯各类指标符合相关要求，确保服务区域内所有电梯顺利通过年检等。

1.保证电梯安全运行。

2.在保证电梯安全运行的前提下按照相关规范要求对电梯进行维护保养。

3.在保证电梯安全运行的前提下优化电梯维护保养及维修成本。

4.为本项目提供的电梯设备及零配件必须符合国家质量标准要求。

5.须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

三、维保方式及费用说明

维保方式：半包，单次/单项/单点位零配件价格在500元以内由维保单位承担，零配件价格在500元以上由甲方承担。维保服务期内，维保单位应配合使用单位进行定期检查工作。

检测费：电梯定期检验费、限速器校验费、电梯保险费、125%额定载重试验等相关费用由维保单位承担。

四、商务要求

1.服务期：两年。合同一年一签，服务满一年，经验收考核无重大质量及安全问题可续签一年。

2.服务地点：采购人指定地点；

3.服务质量要求：质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及采购文件规定标准要求；

4.付款方式：服务期满半年后无异议，甲方向乙方支付合同总额的50%，剩余款项在服务期满验收合格后十五个工作日内付清。