| 序号 | 参参数数性性质 | 技技术术参参数数与与性性能能指指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50g/h次酸钠发生器一套，共计6套，以下为1套设备参数： 1)次氯酸钠发生器主机（1台）：高度集成的次氯酸钠发生器，系统内所有工艺管道、电控线缆等均集成安装，整机集成于PVC耐腐蚀机箱内； 有效氯产量：50g/h；额定功率：0.5kW；外形尺寸：≥700*500*1260（mm）、进水口径：≥DN15（PVC承插）；加药口径：≥DN15（外螺纹连接）；排污口径：≥ DN15（PVC承插）；排氢口径：≥DN20（PVC承插）。 2)电解槽（1台）：板式电极箱式电解槽；有效氯产量：50g/h；盐水浓度：3~5%；电极垫层：PVDF；电极材质：TA1纯钛基材；表面经贵金属钌、铱氧化物颗粒涂层。 3)电解槽（1套）：保护系统，缺水保护、温度保护等。 4)电解电源（1台）：供电电源：≥220VAC；防腐、防潮、防尘处理；输入过压、欠压、缺相保护；工作温度：（-20~50）℃；电转换效率：≥92%；额定功率：≥0.25 kW直流电流调整率：1安培；直流电压调整率：0.1伏特； 5)控制系统（1台）：继电器、控制开关、接线端子等； 6)清水箱（1台）：为系统用水提供恒流恒压水源；容积：≥27L ；材质:PVC；低液位传感器，前置过滤、自动补水阀等。 7)溶盐箱（1台）：储存原料、溶解制备浓盐水；容积：≥34L；材质:PVC；一次最大盐储存量36kg；可连续运行≥180小时 8）盐水配比泵组（2台）：浓盐水和清水独立供水参与稀盐水配比耐腐蚀驱动泵；最大流量：≥25L/min；最大扬程：≥2m；额定功率：≥26W。 9）溶盐水流量计（1个）：量程：6~60ml/min；材质：PMMA；含安装附件。 10）稀释水流量计（1个）：量程：16~160ml/min；材质：PMMA；含安装附件。 11）次氯酸钠溶液储存箱：将制备好的成品消毒液储存备用；容积：≥44；材质:PVC；附件：高中低三液位控制次氯酸钠的自动生产及投加泵的缺液保护 12）加药计量泵：定量将次氯酸钠溶液输送至加药点；最大流量：≥9L/h；供电电压：≥220VAC 功率：≥40W。投加点压力小于3公斤使用。 13）阀门管件（1宗）：供货设备安装2米以内的UPVC阀门管件。 14）安装线缆（1宗）：次氯酸钠发生器集成系统内安装线缆及供货设备2米以内的供电线缆。 15）备品备件（1个）：PVC箱体液位开关。 16）提供所有设备施工安装。 |
| 2 |  | 100g/h次酸钠发生器一套，共计4套，以下为1套设备参数： 1)次氯酸钠发生器主机（1台）：高度集成的次氯酸钠发生器，系统内所有工艺管道、 电控线缆等均集成安装，整机集成于PVC耐腐蚀机箱内；有效氯产量：100g/h；额定功率：≥0.75kW；外形尺寸：≥700*500*1260（mm）；进水口径：≥DN15（PV C承插）；加药口径：≥DN15（外螺纹连接）；排污口径：≥DN15（PVC承插）；排氢口径：≥DN20（PVC承插） 2)电解槽（1台）：板式电极箱式电解槽；有效氯产量：100g/h；盐水浓度：3~5%；电极垫层：PVDF；电极材质：TA1纯钛基材；表面经贵金属钌、铱氧化物颗粒涂层。 3)电解槽（1套）：保护系统，缺水保护、温度保护等。 4)电解电源（1台）：供电电源：≥220VAC；防腐、防潮、防尘处理；输入过压、欠压、缺相保护；工作温度：（-20~50）℃；电转换效率：≥92%；额定功率：≥0.25 kW直流电流调整率：1安培；直流电压调整率：0.1伏特； 5)控制系统（1台）：继电器、控制开关、接线端子等； 6)清水箱（1台）：为系统用水提供恒流恒压水源；容积：≥27L ；材质:PVC；低液位传感器，前置过滤、自动补水阀等。 7)溶盐箱（1台）：储存原料、溶解制备浓盐水；容积：≥34L；材质:PVC；一次最大盐储存量36kg；可连续运行≥180小时 8）盐水配比泵组（2台）：浓盐水和清水独立供水参与稀盐水配比耐腐蚀驱动泵；最大流量：≥25L/min；最大扬程：≥2m；额定功率：≥26W。 9）溶盐水流量计（1个）：量程：6~60ml/min；材质：PMMA；含安装附件。 10）稀释水流量计（1个）：量程：16~160ml/min；材质：PMMA；含安装附件。 11）次氯酸钠溶液储存箱：将制备好的成品消毒液储存备用；容积：≥44；材质:PVC；附件：高中低三液位控制次氯酸钠的自动生产及投加泵的缺液保护 12）加药计量泵：定量将次氯酸钠溶液输送至加药点；最大流量：≥9L/h；供电电压：≥220VAC 功率：≥40W。投加点压力小于3公斤使用。 13）阀门管件（1宗）：供货设备安装2米以内的UPVC阀门管件。 14）安装线缆（1宗）：次氯酸钠发生器集成系统内安装线缆及供货设备2米以内的供电线缆。 15）备品备件（1个）：PVC箱体液位开关。 16）提供所有设备施工安装。 |
| 3 |  | 新建消毒间(砖混结构，单座面积8m) ；消毒设备间建设在原蓄水池池顶，基础为 C20砼浇筑长 3.1 米，宽 2.6 米，厚 0.15 米，M7.5 浆砌砖墙，厚 0.18 米，屋顶 C20钢筋砼浇筑，厚 0.12 米；内外墙均喷涂真石漆；按照要求装修；具体工程量详见附件 。共计9座。 |
| 4 |  | 铺设电线：符合国家标准供电电线 1630 米。 |

9间消毒间工程量清单

|  | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西乡县2025年供水工程水质提升项 目 |  |  |
| 1.1 | 两河口镇柏树垭村七组南沟供水工 程水质提升项目 |  |  |
| 1.1.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.1.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.1.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.1.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.1.1.4 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.1.1.5 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.1.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.1.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.1.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.1.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.1.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.1.1.11 | 内外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.1.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.1.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 600.00 |
| 1.1.1.14 | 砼转运500米 | m³ | 1.78 |
| 1.1.1.15 | 砂浆转运500米 | m³ | 1.51 |
| 1.1.1.16 | 砖转运500米 | m³ | 2.39 |
| 1.2 | 两河口镇柏树垭村九组北沟供水工 程水质提升项目 |  |  |
| 1.2.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.2.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.2.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.2.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.2.1.4 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.2.1.5 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.2.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.2.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.2.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.2.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.2.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.2.1.11 | 内外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.2.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.2.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 100.00 |
| 1.2.1.14 | 砼转运200米 | m³ | 1.78 |
| 1.2.1.15 | 砂浆转运200米 | m³ | 1.51 |
| 1.2.1.16 | 砖转运200米 | m³ | 2.39 |
| 1.3 | 两河口镇简槽村供水工程水质提升 项目 |  |  |
| 1.3.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.3.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.3.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.3.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.3.1.4 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.3.1.5 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.3.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.3.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.3.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.3.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.3.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.3.1.11 | 内外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.3.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.3.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 150.00 |
| 1.4 | 两河口社区供水工程水质提升项目 (刘家沟) |  |  |
| 1.4.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.4.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.4.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.4.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.4.1.4 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.4.1.5 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.4.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.4.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.4.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.4.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.4.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.4.1.11 | 内外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.4.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.4.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 300.00 |
| 1.4.1.14 | 砼转运500米 | m³ | 1.78 |
| 1.4.1.15 | 砂浆转运500米 | m³ | 1.51 |
| 1.4.1.16 | 砖转运500米 | m³ | 2.39 |
| 1.5 | 大河社区供水工程水质提升项目 |  |  |
| 1.5.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.5.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.5.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.5.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.5.1.4 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.5.1.5 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.5.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.5.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.5.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.5.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.5.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.5.1.11 | 内外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.5.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.5.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 200.00 |
| 1.5.1.14 | 砼转运300米 | m³ | 1.78 |
| 1.5.1.15 | 砂浆转运300米 | m³ | 1.51 |
| 1.5.1.16 | 砖转运300米 | m³ | 2.39 |
| 1.6 | 堰口镇司上社区供水工程水质提升 项目 |  |  |
| 1.6.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.6.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.6.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.6.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.6.1.4 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.6.1.5 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.6.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.6.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.6.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.6.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.6.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.6.1.11 | 内外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.6.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.6.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 120.00 |
| 1.6.1.14 | 砼转运200米 | m³ | 1.78 |
| 1.6.1.15 | 砂浆转运200米 | m³ | 1.51 |
| 1.6.1.16 | 砖转运200米 | m³ | 2.39 |
| 1.7 | 茶镇木竹坝村供水工程水质提升项 目 |  |  |
| 1.7.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.7.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.7.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.7.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.7.1.4 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.7.1.5 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.7.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.7.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.7.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.7.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.7.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.7.1.11 | 外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.7.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.7.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 40.00 |
| 1.8 | 堰口镇穿心店村陈家坪供水工程水 质提升项目 |  |  |
| 1.8.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.8.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.8.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.8.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.8.1.4 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.8.1.5 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.8.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.8.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.8.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.8.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.8.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.8.1.11 | 外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.8.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.8.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 50.00 |
| 1.8.1.14 | 砼转运50米 | m³ | 1.78 |
| 1.8.1.15 | 砂浆转运50米 | m³ | 1.51 |
| 1.8.1.16 | 砖转运50米 | m³ | 2.39 |
| 1.9 | 沙河镇茶条村供水工程水质提升项 目 |  |  |
| 1.9.1 | 新建消毒设备间 | 座 | 1.00 |
| 1.9.1.1 | C20砼地面浇筑 | m³ | 1.21 |
| 1.9.1.2 | M7.5浆砌砖墙面 | m³ | 3.19 |
| 1.9.1.3 | C20钢筋砼房顶 | m³ | 1.23 |
| 1.9.1.4 | 模板制安 | ㎡ | 11.78 |
| 1.9.1.5 | 满堂脚手架 | m² | 10.24 |
| 1.9.1.6 | 钢筋制安 | t | 0.07 |
| 1.9.1.7 | 照明灯及开关购安（含电线开关灯 罩线管） | 套 | 1.00 |
| 1.9.1.8 | 普通防盗钢门购安（1.2m*1.8m） | 套 | 1.00 |
| 1.9.1.9 | 塑钢窗购安（0.8*0.8） | 个 | 2.00 |
| 1.9.1.10 | M10砂浆抹墙面 | ㎡ | 35.48 |
| 1.9.1.11 | 外墙墙真石漆喷涂 | ㎡ | 35.48 |
| 1.9.1.12 | D25mm1.0MPaPE管购安 | m | 20.00 |
| 1.9.1.13 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 20.00 |
| 1.10 | 两河口镇高潮村供水工程水质提升 项目 |  |  |
| 1.10.1 | 电线(BLX-16导线、含电杆) | m | 50.00 |