一、项目概况：

勉县污水处理设施设备更新项目

- 采购清单：

- （一）勉县江北污水处理厂

| 1.1、勉县江北污水处理厂-工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 规格及参数 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  | 粗格栅及进水泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 机械粗格栅 |  |  |  |  |  |  |  | 链板回转式粗格栅，栅间隙≤20mm，安装角度60°-75°，渠宽1.2m，渠深6.1m，机架、耙齿：SS304 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 提升泵（评分项参数） |  |  |  |  |  |  |  | 潜污泵，Q≥700m³/h，H≥12m，壳体、叶轮：铸铁 |  |  |  | 台 |  | 4 |  | 2用1备1冷备，2定1变频 |  |
| 3 |  |  |  |  | 皮带输送机 |  |  |  |  |  |  |  | 皮带输送机，B≥800mm，L≥4.5m，输送能力Q≥10m³/d |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 配套不锈钢架 |  |
| 4 |  |  |  |  | 粗格栅配水渠闸阀 |  |  |  |  |  |  |  | 铸铁镶铜闸门,上开式，B×H≥1000mm×1000mm，中心至平台5.3m及5.6m，配套手电两用启闭机、现场控制箱 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 机械细格栅（评分项参数） |  |  |  |  |  |  |  | 转鼓式细格栅，Ø900mm，栅间隙≤1mm，设备长度≥1.5m，机架、耙齿：SS304 |  |  |  | 套 |  | 2 |  | 配套阀门、软接等 |  |
| 2 |  |  |  |  | 旋流除砂器 |  |  |  |  |  |  |  | 机械搅拌，Ø3.65m，池深4.21m，主体材质SS304 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  | 罗茨风机，Q≥2.08m³/min，P≥53.9KPa，n≤1640rpm，成套设备 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 旋流除砂器配套，1用1备 |  |
| 4 |  |  |  |  | 砂水分离器 |  |  |  |  |  |  |  | 处理能力：43-72m³/h，成套设备，主体材质SS304 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 强排泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 污水强排泵 |  |  |  |  |  |  |  | 轴流泵，Q≥950m³/h，H≥7.5m，壳体、叶轮：SS304 |  |  |  | 台 |  | 4 |  | 2用1备1冷备 |  |
| 2 |  |  |  |  | 雨水强排泵 |  |  |  |  |  |  |  | 潜污泵，Q≥700m³/h，H≥8.5m，壳体、叶轮：铸铁 |  |  |  | 台 |  | 3 |  | 1用1备1冷备 |  |
| 3 |  |  |  |  | 排水闸（雨水、污水） |  |  |  |  |  |  |  | 铸铁镶铜闸门≥1000mm×1000mm，池深8.4米，配套手电两用启闭机、现场控制箱 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  | 鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 螺杆鼓风机（关键设备） |  |  |  |  |  |  |  | Q≥98m³/h，P≥1.0bar，（配≥150kW重载变频器），成套设备 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  | 生化综合池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 厌氧池搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  | 潜水搅拌机，叶轮直径D≥620mm、n≤480r/min，叶轮：SS304 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 导轨利旧 |  |
| 2 |  |  |  |  | 缺氧池推流器 |  |  |  |  |  |  |  | 潜水推流器，叶轮直径D≥1800mm、n≤63r/min，叶轮：SS304 |  |  |  | 台 |  | 4 |  | 导轨利旧 |  |
| 3 |  |  |  |  | 综合池内回流泵 |  |  |  |  |  |  |  | 潜水回流泵，Q≥600m³/h，H≥10m，泵体：SS304，叶轮：SS304 |  |  |  | 台 |  | 3 |  | 2用1冷备，配套起吊系统、控制箱，导轨利旧 |  |
| 4 |  |  |  |  | 综合池行车式吸泥机（评分项参数） |  |  |  |  |  |  |  | 行车式吸泥机，池宽14m，行程55m，带吸泥泵，单台排泥量Q≥400m³/h，SS304 |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 配套行车及导轨，搭配4台吸泥泵（2用2备） |  |
| 5 |  |  |  |  | 综合池行车式吸泥机 |  |  |  |  |  |  |  | 行车式吸泥机，池宽14m，行程55m，带吸泥泵，单台排泥量Q≥1250m³/h，SS304 |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 配套行车及导轨，搭配4台吸泥泵（2用2备） |  |
| 6 |  |  |  |  | 曝气主风管及曝气器（关键设备） |  |  |  |  |  |  |  | 成套供货，主风管：φ160mm 15根,PE材质，配备封堵法兰，曝气器规格63*2000*4，材质EPDM/ABS/SS304，配备DN25高压软管3000m（三元乙丙橡胶）、DN25通气软接头1200套（三元乙丙橡胶）、DN150-25管箍座1200套（三元乙丙橡胶）、DN25材质SS304卡箍1200个、材质SS304钢丝绳3900m、材质SS304卡头1200个、材质SS304管卡DN150共60套、材质SS304螺丝120套、材质SS304钢丝绳380m、材质SS304卡箍100套、材质SS304膨胀螺栓30套等 |  |  |  | 套 |  | 300 |  | 成套可提升式曝气系统 |  |
| 六 |  |  |  |  | 反应沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 混合区搅拌机（评分项参数） |  |  |  |  |  |  |  | 桨式搅拌机，桨叶直径D≥1.50m，池深5.1m，SS304 |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 用于混合区 |  |
| 2 |  |  |  |  | 絮凝区搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  | 桨式搅拌机，桨叶直径D≥2.50m，池深5.1m，SS304 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 用于絮凝区 |  |
| 3 |  |  |  |  | 斜管填料 |  |  |  |  |  |  |  | 非标设备，高度：1000mm，倾角：60°，片材厚度：0.5mm，六角形斜管，直径≥80mm，材质：PP |  |  |  | m² |  | 94 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 水池清淤 |  |  |  |  |  |  |  | 淤泥清理、处理、运输与处置 |  |  |  | m³ |  | 500 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 七 |  |  |  |  | 纤维滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 纤维束滤料 |  |  |  |  |  |  |  | 聚酯复合材料，纤维径20~50um，孔隙率98%，束长0.5-1m |  |  |  | m³ |  | 160 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 反洗泵 |  |  |  |  |  |  |  | 卧式离心泵，Q≥300m³/h，H≥13m，铸铁 |  |  |  | 台 |  | 3 |  | 2用1备 |  |
| 3 |  |  |  |  | 反洗风机 |  |  |  |  |  |  |  | 罗茨风机，Qs≥26.8m³/min，ΔP≥50KPa，铸铁 |  |  |  | 台 |  | 3 |  | 2用1备 |  |
| 4 |  |  |  |  | 水池清淤 |  |  |  |  |  |  |  | 淤泥清理、处理、运输与处置 |  |  |  | m³ |  | 400 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 八 |  |  |  |  | 脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 调理池搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  | 框式搅拌机，D≥1.6m，液下SS304 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 配套800mm工作桥 |  |
| 2 |  |  |  |  | 进泥泵 |  |  |  |  |  |  |  | 柱塞泵，Q≥80m³/h，P≥2.0MPa，泵体：铸铁，柱塞：氧化铝陶瓷 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 1用1备，配自控柜 |  |
| 3 |  |  |  |  | 污泥压滤机滤板及滤布 |  |  |  |  |  |  |  | 过滤面积300m²，滤布材质：丙纶；滤板尺寸：1500*1500mm，材质：增强聚丙烯+TPE弹性体；配板尺寸：1500*1500mm，材质：增强聚丙烯 |  |  |  | 套 |  | 316 |  |  |  |
| 九 |  |  |  |  | 加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | PAM加药计量泵 |  |  |  |  |  |  |  | 机械隔膜计量泵，Q≥1500L/h，P≥3bar，PVC泵头 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 1用1备、配套Y型过滤器、压力表、阻尼器、背压阀、设备内部管路及支架、控制箱等 |  |
| 2 |  |  |  |  | 次氯酸钠加药计量泵 |  |  |  |  |  |  |  | 机械隔膜计量泵，Q≥500L/h，P≥5bar，PVC泵头 |  |  |  | 台 |  | 3 |  | 2用1备、配套Y型过滤器、压力表、阻尼器、背压阀、设备内部管路及支架、控制箱等 |  |
| 十 |  |  |  |  | 紫外消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  |  |  | 紫外消毒装置 |  |  |  |  |  |  |  | 满足处理量Q≥30000m³/d要求，有效使用寿命≥10000小时，灯管≥100支，单支强度30-100 mW/cm²，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18198-2002中的一级A标准，成套设备 |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 配套清洗装置、配电柜等运行全套设备 |  |
| 十一 |  |  |  |  | 运输车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 污泥运输车 |  |  |  |  |  |  |  | 总质量：≥30吨；额定载重量：≥15吨。排放标准：国Ⅳ；燃油类型：柴油；排量：≥7.0L，外廓尺寸：9500（±500）×2500（±100）×3200（±150）mm，轮胎数：≥12，轮距（前/后）：≥2000mm、≥1800mm，轴距：≥1800（±150）+3200（±150）+18000（±500），轴数：≥4；承载方式：前后双桥；控制方式：遥控+手动；车辆颜色：雾凇白/绿/白/其他；液压系统及各分支油路须设置双向过载保护 |  |  |  | 辆 |  | 1 |  |  |  |
| 十二 |  |  |  |  | 检修作业机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 皮卡车 |  |  |  |  |  |  |  | 能源类型：增程/插混式，排量：≥2.0L，驱动形式：后驱，外廓尺寸：5600（±150）×1900（±150）×1800（±150）mm，最大功率：≥120kW，轮胎数：≥4，轮距（前/后）：≥1600mm、≥1600mm，环保标准：国VI |  |  |  | 辆 |  | 1 |  |  |  |
| 十三 |  |  |  |  | 化验室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 电子天平 |  |  |  |  |  |  |  | 称量范围：0-200g，可读性：0.01/0.1mg，检测精度：万分之一；可实现克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 恒温鼓风干燥箱 |  |  |  |  |  |  |  | 控温范围：10~280℃，恒温波动度±1℃； 温度分辨率≤0.1℃；温度精度：±1℃。 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 水质多参数快速检测仪 |  |  |  |  |  |  |  | 主要检测指标：COD、氨氮、TP、TN等相关指标，波长范围 340~880 nm，波长精度 ±1 nm，配套双温区消解器，消解温度范围 60~165℃（精度 ±1℃），消解时间 0~120 分钟（可自定义），支持同时消解≥16 个样品，消解模块采用防腐蚀材质（PTFE 涂层）；重复性误差≤2%（同一样品连续测量 10 次）；配备 10 mm/20 mm/50 mm 标准比色皿接口；防护等级≥IP54；带数据无线远程传输功能。 测量范围COD：5~10000 mg/L，氨氮：0~100 mg/L；TN：0~300 mg/L；TP：0~50 mg/L等 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 高压灭菌锅 |  |  |  |  |  |  |  | 容量≥30L，灭菌温度、时间自由设置；LED数字显示灭菌温度、时间<显示的精度达到0.1℃>，全部采用（SUS304）不锈钢材料， ，具有特种设备(压力容器)制造许可证资质 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 实验室去离子纯水仪 |  |  |  |  |  |  |  | 自来水制水，产水量≥20L/h，产水水质符合实验室用水标准，配取样瓶等 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 酶底物法测粪大肠菌群仪器及试剂 |  |  |  |  |  |  |  | 配套程控封口机、紫外灯及灯箱、取样瓶、定量孔盘、试剂盒等 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 十四 |  |  |  |  | 施工临时措施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 沉淀池至滤池改线 |  |  |  |  |  |  |  | 倒水，配4台Q≥350m³/h，H≥20m临时潜污泵，从沉淀池至滤池输水，配套材质为Q235，3段L≥50m、管径≥DN300管阀件 |  |  |  | 项 |  | 1 |  | 以现场实际发生量为准 |  |
| 十五 |  |  |  |  | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |  | 改造过程清单外发生的其它不可预见费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  | 550000.00元 |  |
| 1.2、勉县江北污水处理厂-电气自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 一 |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 高压开关柜 |  |  |  |  |  |  | 800（±150）宽x1500（±150）深x2300（±150）高mm |  |  |  | 台 |  | 8 |  | AK01~AK08，新增 |  |
| 2 |  |  |  |  | 干式变压器（评分项参数） |  |  |  |  |  |  | 630/10/0.4 Dyn11，配套温控系统、不锈钢或铝合金保护外壳等 |  |  |  | 台 |  | 1 |  | TM2，新增 |  |
| 3 |  |  |  |  | 直流屏 |  |  |  |  |  |  | 100AH，AC380V/DC220V |  |  |  | 台 |  | 1 |  | AD |  |
| 4 |  |  |  |  | 0.38kV电源进线柜 |  |  |  |  |  |  | GGD(800x800x2200)mm |  |  |  | 面 |  | 1 |  | AN1，新增 |  |
| 5 |  |  |  |  | 0.38kV配电柜 |  |  |  |  |  |  | GGD(800x800x2200)mm |  |  |  | 面 |  | 3 |  | AN3~AN5，新增 |  |
| 6 |  |  |  |  | 0.38kV电容补偿柜 |  |  |  |  |  |  | GGD(800x800x2200)mm |  |  |  | 面 |  | 1 |  | AN2，新增 |  |
| 7 |  |  |  |  | 配电控制柜 |  |  |  |  |  |  | GGD(800x800x2200)mm |  |  |  | 面 |  | 2 |  | 1AN2~1AN3，新增 |  |
| 8 |  |  |  |  | 变频器成套控制柜 |  |  |  |  |  |  | 与螺杆鼓风机，配套重载变频器 |  |  |  | 面 |  | 3 |  | 安装位置鼓风机房，整柜更换2台，新增1台 |  |
| 9 |  |  |  |  | 密集型封闭母线槽 |  |  |  |  |  |  | 1250A，3P+N，配套始端箱和终端箱等 |  |  |  | 米 |  | 11 |  | 以实际发生为准 |  |
| 10 |  |  |  |  | 柜体安装底座 |  |  |  |  |  |  | 10#槽钢制作 |  |  |  | 米 |  | 32 |  | 以实际发生为准 |  |
| 11 |  |  |  |  | 绝缘橡胶垫 |  |  |  |  |  |  | ≥1000mm、≥厚5mm |  |  |  | 米 |  | 30 |  | 以实际发生为准 |  |
| 12 |  |  |  |  | 电缆沟盖板 |  |  |  |  |  |  | ≥5mm厚花纹钢板制作 |  |  |  | 平方米 |  | 18 |  | 以实际发生为准 |  |
| 13 |  |  |  |  | 电缆沟及盖板支架 |  |  |  |  |  |  | 40x40x4mm角钢制作 |  |  |  | 米 |  | 45 |  | 以实际发生为准 |  |
| 14 |  |  |  |  | 现场按钮箱（一控三） |  |  |  |  |  |  | 按要求制作，400宽x200深x500高mm，防护等级：IP55，材质：不锈钢，并提供配套安装支架 |  |  |  | 面 |  | 1 |  | 101AC |  |
| 15 |  |  |  |  | 现场按钮箱（一控一） |  |  |  |  |  |  | 防护等级：IP55材质：不锈钢，并提供配套安装支架 |  |  |  | 面 |  | 2 |  | 201AC~202AC |  |
| 16 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-8.7/15-3X70 |  |  |  | 米 |  | 30 |  | 以实际发生为准 |  |
| 17 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-3x185+2x95 |  |  |  | 米 |  | 140 |  | 以实际发生为准 |  |
| 18 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-3x150+2x70 |  |  |  | 米 |  | 150 |  | 以实际发生为准 |  |
| 19 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-3x35+1x16 |  |  |  | 米 |  | 114 |  | 以实际发生为准 |  |
| 20 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-5x6 |  |  |  | 米 |  | 171 |  | 以实际发生为准 |  |
| 21 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-4x2.5 |  |  |  | 米 |  | 45 |  | 以实际发生为准 |  |
| 22 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-4x16 |  |  |  | 米 |  | 120 |  | 以实际发生为准 |  |
| 23 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-4x6 |  |  |  | 米 |  | 745 |  | 以实际发生为准 |  |
| 24 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-3x35+2x16 |  |  |  | 米 |  | 68 |  | 以实际发生为准 |  |
| 25 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-3x25+2x10 |  |  |  | 米 |  | 68 |  | 以实际发生为准 |  |
| 26 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | 扁平行走电缆 3*16+2*10（带钢丝） |  |  |  | 米 |  | 166 |  | 以实际发生为准 |  |
| 27 |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  |  |  |  | YJV-0.6/1kV-3x6 |  |  |  | 米 |  | 10 |  | 以实际发生为准 |  |
| 28 |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  | KVVP-0.45/0.75kV-14X1.5 |  |  |  | 米 |  | 159 |  | 以实际发生为准 |  |
| 29 |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  | KVVP-0.45/0.75kV-7X1.5 |  |  |  | 米 |  | 390 |  | 以实际发生为准 |  |
| 30 |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  | KVVP-0.45/0.75kV-5X1.5 |  |  |  | 米 |  | 558 |  | 以实际发生为准 |  |
| 31 |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  | KVVP-0.45/0.75kV-3X1.5 |  |  |  | 米 |  | 180 |  | 以实际发生为准 |  |
| 32 |  |  |  |  | 仪表信号电缆 |  |  |  |  |  |  | DJYPVP-1x2x1.0 |  |  |  | 米 |  | 312 |  | 以实际发生为准 |  |
| 33 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  |  |  | SC100镀锌钢管 |  |  |  | 米 |  | 26 |  | 以实际发生为准 |  |
| 34 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  |  |  | SC50镀锌钢管 |  |  |  | 米 |  | 6 |  | 以实际发生为准 |  |
| 35 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  |  |  | SC32镀锌钢管 |  |  |  | 米 |  | 53 |  | 以实际发生为准 |  |
| 36 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  |  |  | SC25镀锌钢管 |  |  |  | 米 |  | 67 |  | 以实际发生为准 |  |
| 37 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  |  |  | SC20镀锌钢管 |  |  |  | 米 |  | 36 |  | 以实际发生为准 |  |
| 38 |  |  |  |  | 轴流排风机 |  |  |  |  |  |  | AC220V/0.37，Q≥3810m³/h，P≥83Pa |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 变配电室 |  |
| 39 |  |  |  |  | 外线、配套设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  | 新增架空外线（导线型号采用JKLYJ-10kV 1×70mm²绝缘线架设），距离2km，含电杆、横担、架空线、接地线等；原进厂段埋地线路更换为架空外线（导线型号采用JKLYJ-10kV 1×70mm²绝缘线架设），距离1km，含电杆、横担、架空线、接地线等； |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 照明配电箱1201AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | 自带备用电池单管LED灯 |  |  |  |  |  |  | LED光源，T8灯管，自带镍铬电池，应急时间≥30min |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 自带备用电池壁装单管LED灯 |  |  |  |  |  |  | LED光源，T8灯管，自带镍铬电池，应急时间≥30min |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 柜挂式空调插座 |  |  |  |  |  |  | AC250V/16A |  |  |  | 个 |  | 1 |  | 距地0.5米 |  |
| 44 |  |  |  |  | 暗装五孔插座 |  |  |  |  |  |  | AC220V/10A |  |  |  | 个 |  | 4 |  | 距地0.5米 |  |
| 45 |  |  |  |  | 二联翘板式暗开关 |  |  |  |  |  |  | AC250V/10A |  |  |  | 个 |  | 3 |  | 距地1.4米 |  |
| 46 |  |  |  |  | 电线 |  |  |  |  |  |  | BV-0.45/0.75-4.0 |  |  |  | 米 |  | 120 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 47 |  |  |  |  | 电线 |  |  |  |  |  |  | NHBV-0.45/0.75-2.5 |  |  |  | 米 |  | 180 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 48 |  |  |  |  | 电线 |  |  |  |  |  |  | BV-0.45/0.75-2.5 |  |  |  | 米 |  | 60 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 49 |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  |  |  |  | Φ20硬质PVC管 |  |  |  | 米 |  | 25 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 50 |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  |  |  |  | Φ25硬质PVC管 |  |  |  | 米 |  | 50 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 51 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  |  |  | SC20镀锌钢管 |  |  |  | 米 |  | 70 |  | 以实际发生为准 |  |
| 52 |  |  |  |  | A型应急照明箱ALE |  |  |  |  |  |  | A型，四回路输出，AC220V/DC36V、0.3，IP65 |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 201ALE |  |
| 53 |  |  |  |  | 壁装疏散照明灯 |  |  |  |  |  |  | DC36V/6W-LED光源，正常不点亮，停电点亮，应急时间≥30min，自带蓄电池、充电、检测电路，IP67 |  |  |  | 套 |  | 8 |  | 距地2.5m壁挂 |  |
| 54 |  |  |  |  | 安全出口标志灯 |  |  |  |  |  |  | LED光源， >20cd/m2， 自带蓄电池,应急时间≥30min |  |  |  | 套 |  | 2 |  | 门框上方0.2m壁挂 |  |
| 55 |  |  |  |  | 方向标志灯（向右） |  |  |  |  |  |  | LED光源， >20cd/m2， 自带蓄电池,应急时间≥30min |  |  |  | 套 |  | 4 |  | 距地0.5m壁挂 |  |
| 56 |  |  |  |  | 方向标志灯（向左） |  |  |  |  |  |  | LED光源， >20cd/m2， 自带蓄电池,应急时间≥30min |  |  |  | 套 |  | 2 |  | 距地0.5m壁挂 |  |
| 57 |  |  |  |  | 电线 |  |  |  |  |  |  | NHRYS-0.45/0.75-2x2.5 |  |  |  | 米 |  | 50 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 58 |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  |  |  |  | SC20镀锌钢管 |  |  |  | 米 |  | 45 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 59 |  |  |  |  | 防雷接地线 |  |  |  |  |  |  | -40x4不锈钢扁钢 |  |  |  | 米 |  | 80 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 60 |  |  |  |  | 防雷接地线 |  |  |  |  |  |  | -25x4不锈钢扁钢 |  |  |  | 米 |  | 25 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 61 |  |  |  |  | 避雷带支持卡子 |  |  |  |  |  |  | 标准产品 |  |  |  | 米 |  | 46 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 62 |  |  |  |  | 屋顶避雷带 |  |  |  |  |  |  | Φ10热镀锌圆钢 |  |  |  | 米 |  | 40 |  | 以实际发生量为准 |  |
| 63 |  |  |  |  | 接地极 |  |  |  |  |  |  | 不锈钢钢管 DN50，≥2.5m |  |  |  | 根 |  | 3 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 变电室控制站PLC1 |  |  |  |  |  |  | 更换现场控制柜，及柜内电缆接线调整，配套一套2KVA 60min |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 整柜更换 |  |
| 2 |  |  |  |  | 细格栅控制站PLC2 |  |  |  |  |  |  | 更换现场控制柜，及柜内电缆接线调整，配套一套2KVA 60min |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 整柜更换 |  |
| 3 |  |  |  |  | 提标改造 控制柜PLC3 |  |  |  |  |  |  | 柜内改造，及柜内电缆接线调整 |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 柜内改造 |  |
| 4 |  |  |  |  | 工控机 |  |  |  |  |  |  | 工控机CPU: 性能不低于I7-12700；内存：≥16G；硬盘：≥512G固态+2T机械；双网口；配套系统 ；带24寸液晶显示器，配套键盘、鼠标等 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | UPS 电源 |  |  |  |  |  |  | 2KVA 60min |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 安装位置：中控室 |  |
| 6 |  |  |  |  | UPS 电源 |  |  |  |  |  |  | 3KVA 6h |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 安装位置：出水在线监测间 |  |
| 7 |  |  |  |  | 软件编程 |  |  |  |  |  |  | 与PLC配套 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 专业控制应用软件 |  |  |  |  |  |  | 整个厂区：PLC系统编程、组态画面制作及调试 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 组态软件开发版 |  |  |  |  |  |  | 工业自动化监控软件，具备数据采集、过程监控、报警管理、报表生成等功能 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 组态软件运行版 |  |  |  |  |  |  | 工业自动化监控软件，具备数据采集、过程监控、报警管理、报表生成等功能 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 通信光缆 |  |  |  |  |  |  | 铠装4芯单模光纤 |  |  |  | 米 |  | 180 |  | 以实际发生为准 |  |
| 12 |  |  |  |  | 网线 |  |  |  |  |  |  | 超五类8芯网线 |  |  |  | 米 |  | 60 |  | 以实际发生为准 |  |
| 13 |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  |  |  |  | DN20镀锌钢管 |  |  |  | 米 |  | 29 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 防雷接地线 |  |  |  |  |  |  | -25x4不锈钢扁钢 |  |  |  | 米 |  | 6 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 工业光纤收发器 |  |  |  |  |  |  | 光电转换器 电信级SC接口自适应，一对及配套电源 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 协议转换器 |  |  |  |  |  |  | DP数据转以太网 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 仪表材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  |  | 预处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 手持式有毒有害气体检测仪 |  |  |  |  |  |  | 用于氧气（量程0~30%VOL,分辨率0.1%VOL）、可燃气体（量程0~1000%VOL,分辨率1%VOL）、一氧化碳（量程0~1000ppm,分辨率1ppm）、硫化氢（量程0~100ppm,分辨率1ppm）气体的检测 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| （二） |  |  |  |  | 生化综合池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ORP分析仪 |  |  |  |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：-2000mV~+2000mV，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 缺氧区 |  |
| 2 |  |  |  |  | 溶解氧分析仪 |  |  |  |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：0~20mg/L，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 好氧区 |  |
| 3 |  |  |  |  | 污泥浓度仪 |  |  |  |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：0~10g/L，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 好氧区 |  |
| （三） |  |  |  |  | 进水在线监测间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 进水PH/T分析仪 |  |  |  |  |  |  | 分体式，量程：0-14，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号和RS485接口（MODBUS通讯） |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 一用一备 |  |
| 2 |  |  |  |  | 进水COD分析仪 |  |  |  |  |  |  | 量程：5～10000mg/L，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号和RS485接口（MODBUS通讯） |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 进水氨氮分析仪 |  |  |  |  |  |  | 量程：0～100mg/L，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号和RS485接口（MODBUS通讯） |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 进水总磷分析仪 |  |  |  |  |  |  | 量程：0~50mg/L，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号和RS485接口（MODBUS通讯） |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 进水总氮分析仪 |  |  |  |  |  |  | 量程：0~200mg/L介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号和RS485接口（MODBUS通讯） |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 进水浊度仪 |  |  |  |  |  |  | 测量范围：0~400NTU、分 辨 率：≤ 0.01NTU、 4—20mA信号输出 、分体式，介质：污水，传感器防护等级IP65，电源：AC220V，输出信号：4-20mA及RS485 |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 一用一备 |  |
| 四 |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 一体化高倩彩色球型摄像机 |  |  |  |  |  |  | 电源AC220V，像素≥200万，日夜型，IP65，带以太网接口，配安装支架、电源适配器等 |  |  |  | 套 |  | 1 |  | 安装位置：高压配电间 |  |
| 2 |  |  |  |  | 电源电缆 |  |  |  |  |  |  | KVV22-0.45/0.75kv-3X1.5 |  |  |  | 米 |  | 50 |  | 以实际发生为准 |  |
| 3 |  |  |  |  | 网线 |  |  |  |  |  |  | 铠装超五类8芯网线 |  |  |  | 米 |  | 50 |  | 以实际发生为准 |  |
| 4 |  |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | SC25 |  |  |  | 米 |  | 20 |  | 以实际发生为准 |  |
| 1.3、勉县江北污水处理厂-管道阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 规格 |  | 材质 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |
| 一 |  |  |  |  |  | 自动阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  |  |  | 纤维滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 出水阀 |  |  |  |  | 对夹式电动蝶阀，DN450，PN1.0MPa、380V |  | 阀体铸铁、阀板铸铁尼龙涂层、阀座EPDM |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 反洗进水阀 |  |  |  |  | 对夹式电动蝶阀，DN350，PN1.0MPa、380V |  | 阀体铸铁、阀板铸铁尼龙涂层、阀座EPDM |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 反洗排水阀 |  |  |  |  | 对夹式电动蝶阀，DN450，PN1.0MPa、380V |  | 阀体铸铁、阀板铸铁尼龙涂层、阀座EPDM |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 反洗进气阀 |  |  |  |  | 对夹式电动蝶阀，DN300，PN1.0MPa、380V |  | 阀体铸铁、阀板铸铁尼龙涂层、阀座EPDM |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 初滤排水阀 |  |  |  |  | 对夹式电动蝶阀，DN350，PN1.0MPa、380V |  | 阀体铸铁、阀板铸铁尼龙涂层、阀座EPDM |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 滤池排气阀 |  |  |  |  | 对夹式电动蝶阀，DN80，PN1.0MPa、380V |  | 阀体铸铁、阀板铸铁尼龙涂层、阀座EPDM |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 沉砂池气提砂阀 |  |  |  |  | 对夹式电动蝶阀，DN65，PN1.0MPa、380V |  | 阀体铸铁、阀板铸铁尼龙涂层、阀座EPDM |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| （二） |  |  |  |  |  | 污泥调理池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 调理池进泥闸阀 |  |  |  |  | 对夹式电动蝶阀，DN200，PN1.0MPa，380V |  | 阀体铸铁，阀板铸铁尼龙涂层，阀座EPDM |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 污泥脱水间管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 直管 |  |  |  |  | DN100，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 米 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 直管 |  |  |  |  | DN200，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 90°短弯头 |  |  |  |  | DN100，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 等径三通 |  |  |  |  | DN200，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大小头 |  |  |  |  | DN200×DN100，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 手动闸阀 |  |  |  |  | DN200，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  |  |  | DN200，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 片 |  | 9 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  |  |  | DN100，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 片 |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 法兰盲板 |  |  |  |  | DN200，PN1.0MPa |  | Q235 |  | 片 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 直管 |  |  |  |  | DN100，PN2.5MPa |  | Q235 |  | 米 |  | 3 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 直管 |  |  |  |  | DN200，PN2.5MPa |  | Q235 |  | 米 |  | 9 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 90°短弯头 |  |  |  |  | DN200，PN2.5MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 90°短弯头 |  |  |  |  | DN100，PN2.5MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 等径三通 |  |  |  |  | DN200，PN2.5MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 大小头 |  |  |  |  | DN200×DN100，PN2.5MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 手动闸阀 |  |  |  |  | DN200，PN=2.5MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 手动闸阀 |  |  |  |  | DN100，PN=2.5MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 止回阀 |  |  |  |  | DN100，PN=2.5MPa |  | Q235 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 弹性接头 |  |  |  |  | DN100，PN=2.5MPa |  | EPDM |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  |  |  | DN200，PN=2.5MPa |  | Q235 |  | 片 |  | 3 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  |  |  | DN100，PN=2.5MPa |  | Q235 |  | 片 |  | 10 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 法兰盲板 |  |  |  |  | DN200，PN=2.5MPa |  | Q235 |  | 片 |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 污泥脱水间支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 加助板 |  |  |  |  | 尺寸见3S402图集91页 |  | Q235 |  | 块 |  | 8 |  |  | ZJ1（2套） |
| 2 |  |  |  |  |  | 柱脚板 |  |  |  |  | 220*220*12mm |  | Q235 |  | 块 |  | 2 |  |  | ZJ1（2套） |
| 3 |  |  |  |  |  | 管柱 |  |  |  |  | 79*4mm，H=670mm |  | Q235 |  | 件 |  | 2 |  |  | ZJ1（2套） |
| 4 |  |  |  |  |  | 顶板 |  |  |  |  | 100*180*8mm |  | Q235 |  | 块 |  | 2 |  |  | ZJ1（2套） |
| 5 |  |  |  |  |  | 圆钢管卡 |  |  |  |  | DN100，配螺栓、螺母、垫片 |  | 热镀锌 |  | 套 |  | 2 |  |  | ZJ1（2套） |
| 6 |  |  |  |  |  | 加助板 |  |  |  |  | 尺寸见03S402图集91页 |  | Q235 |  | 块 |  | 20 |  |  | ZJ2（5套） |
| 7 |  |  |  |  |  | 柱脚板 |  |  |  |  | 270*270*16mm |  | Q235 |  | 块 |  | 5 |  |  | ZJ2（5套） |
| 8 |  |  |  |  |  | 管柱 |  |  |  |  | 114*4mm，H=620mm |  | Q235 |  | 件 |  | 5 |  |  | ZJ2（5套） |
| 9 |  |  |  |  |  | 顶板 |  |  |  |  | 140*290*10mm |  | Q235 |  | 块 |  | 5 |  |  | ZJ2（5套） |
| 10 |  |  |  |  |  | 圆钢管卡 |  |  |  |  | DN200，配螺栓、螺母、垫片 |  | 热镀锌 |  | 套 |  | 5 |  |  | ZJ2（5套） |
| 四 |  |  |  |  |  | 室内给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 手提式灭火器 |  |  |  |  | MF/ABC5 |  | 成品 |  | 具 |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 雨水管道 |  |  |  |  | DN100，PN0.6MPa |  | UPVC |  | 米 |  | 5 |  |  | 粘接连接 |
| 3 |  |  |  |  |  | 直通式地漏 |  |  |  |  | DN50 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 04S301，页23，带P型存水弯 |
| 五 |  |  |  |  |  | 室外给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 雨水管道 |  |  |  |  | DN100，PN0.6MPa |  | UPVC |  | 米 |  | 5 |  |  | 粘接连接 |
| 2 |  |  |  |  |  | 雨水管道 |  |  |  |  | DN300，PN0.6MPa |  | HDPE |  | 米 |  | 14 |  |  | 环刚度≥8KN/m^U2 |
| 3 |  |  |  |  |  | 鸭嘴阀 |  |  |  |  | DN100 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 热熔连接 |
| - （二）勉县江南污水处理厂 2.1、勉县江南污水处理厂-工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |
| 一 |  |  | 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |
| 1 |  |  | 提升泵 |  |  |  |  |  |  |  | 潜污泵，Q≥420m³/h，H≥12m，配套冷却系统，壳体、叶轮：铸铁 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 3用1备，变频 |
| 二 |  |  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |
| 1 |  |  | 机械细格栅 |  |  |  |  |  |  |  | 旋转式细格栅，渠深1.45m，渠宽1450mm，设备宽1350mm，栅距≤5mm，安装角度60°-75°，排渣高度0.6-1.0m，机架、耙齿：SS304 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  | 旋流除砂器 |  |  |  |  |  |  |  | Ø2.43m，转速12~20r/min，池深3.7m，筒体：SS304 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  | 鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  | 罗茨风机，Q≥2.08m³/min，P≥53.9KPa，n≤1640rpm，配套止回阀、软连接、手动阀等，成套设备，机壳：铸铁 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 旋流除砂器配套，1用1备 |
| 三 |  |  | 鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |
| 1 |  |  | 空悬鼓风机（评分项参数） |  |  |  |  |  |  |  |  | 空悬鼓风机，Q≥55m³/min，P≥0.06MPa，配套止回阀、手动阀门、软连接等 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 四 |  |  | A/A/O微曝氧化沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  | 硝化液回流泵（评分项参数） |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道泵，Q≥417m³/h，H≥1.0m，泵体：SS304，叶轮：SS304 |  |  | 台 |  | 6 |  |  | 4用2备，设备参数与现场匹配 |  |
| 2 |  |  | 管式曝气器（关键设备） |  |  |  |  |  |  |  |  | H型管式曝气器，单个Ф65*750mm，设计通气量Q=4-4.5m³/h，单套配置4个Ф65*0.75m管式曝气器，池深6.5m，法兰距曝气器5.80m，管道材质：ABS |  |  | 套 |  | 384 |  |  | 配套支气管法兰、法兰以下管道及管式曝气器及配件 |  |
| 3 |  |  | 潜水推流器1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 叶轮直径D≥1100mm，叶轮：SS304 |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 4 |  |  | 潜水推流器2（评分项参数） |  |  |  |  |  |  |  |  | 叶轮直径D≥1800mm，叶轮：SS304 |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 5 |  |  | 潜水推流器3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 叶轮直径D≥2500mm，叶轮：SS304 |  |  | 台 |  | 11 |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 6 |  |  | 水池清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淤泥清理、处理、运输与处置 |  |  | m³ |  | 4800 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 五 |  |  | 二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  | 周边传动刮吸泥机导轨 |  |  |  |  |  |  |  |  | D×B×h≥Φ28200×180×15mm，材质：SS304 |  |  | 套 |  | 2 |  |  | 配套膨胀螺栓 |  |
| 六 |  |  | 污泥回流泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  | 剩余污泥泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 潜污泵，Q≥38m³/h，H≥15m，变频，壳体、叶轮：铸铁 |  |  | 台 |  | 3 |  |  | 1用1备1冷备，配套导轨、手动阀门及管件 |  |
| 2 |  |  | 污泥回流泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 潜污泵，Q≥420m³/h，H≥8m，变频，壳体、叶轮：铸铁 |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 2用1备1冷备，配套导轨、手动阀门及管件 |  |
| 3 |  |  | 水池清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淤泥清理、处理、运输与处置 |  |  | m³ |  | 130 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 七 |  |  | 高密度澄清池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  | 排泥泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺杆泵，Q≥20m³/h，H≥20m，变频可调，泵体：铸铁、转子：SS304 |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 2用2备 |  |
| 2 |  |  | 斜管填料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非标设备，高度：1000mm，倾角：60°，片材厚度：0.5mm，六角形斜管，直径≥80mm，材质：PP |  |  | m² |  | 76 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 水池清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淤泥清理、处理、运输与处置 |  |  | m³ |  | 370 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 八 |  |  | 脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  | 高压进料泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺杆泵，Q≥20m³/h，P≥1.2MPa，泵体材质：铸铁 |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 配套软连接DN100 |  |
| 2 |  |  | 低压进料泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺杆泵，Q≥60m³/h，P≥0.6MPa，泵体材质：铸铁 |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 配套软连接DN150 |  |
| 3 |  |  | 皮带输送机皮带 |  |  |  |  |  |  |  |  | 带宽1米，水平长度约8m，倾斜长度约8m，输送带材质：PU |  |  | 套 |  | 2 |  |  | 配备支架，水平的和倾斜的皮带分开 |  |
| 4 |  |  | PAC加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械隔膜计量泵，Q≥300L/h，P≥5bar，变频，PVC泵头 |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 1用1备、配套Y型过滤器、压力表、阻尼器、背压阀、设备内部管路及支架、控制箱等 |  |
| 5 |  |  | PAM加药螺杆泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺杆泵，Q≥1000L/h，P≥8bar，变频调速，SS304转子 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 清洗水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立式多级离心泵，Q≥20m³/h，H≥205m，变频调速，过流部件SS304 |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 1用1备 |  |
| 7 |  |  | 压榨水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立式多级离心泵，Q≥12m³/h，H≥162m，变频调速，过流部件SS304 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 污泥压滤机滤板及滤布 |  |  |  |  |  |  |  |  | 压滤机过滤面积250m²，滤板尺寸≥1500*1500mm，材质：增强聚丙烯+TPE弹性体；配板尺寸≥1500*1500mm，材质：增强聚丙烯。滤布材质：丙纶750B。 |  |  | 套 |  | 140 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 压榨胶管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 橡胶材质，1~12.5mm，PN2.0MPa |  |  | 套 |  | 70 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 脱水机房大门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5×3m，卷帘门，铝合金 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 气动阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  | PTFE，DN40，PN1.6MPa |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 气动阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  | PTFE，DN65，PN4.0MPa |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 九 |  |  | 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  | 纤维转盘（评分项参数） |  |  |  |  |  |  |  |  | 配套纤维转盘D≥3000mm、8个盘片，反洗泵Q≥50m³/h，H≥7m，旋转驱动电机。 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 水池清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淤泥清理、处理、运输与处置 |  |  | m³ |  | 60 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 十 |  |  | 污泥调理池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  | 石灰计量称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量称容量≥1m³，秤台尺寸≥600*800mm，测量精度≤200g，秤体碳钢材质，秤盘SS304材质 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 配套扶手 |  |
| 2 |  |  | 框式搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 直径≥3.0m，n≥17r/min，搅拌框材质：SS304 |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 变频调速，池深5.5m |  |
| 十一 |  |  | 施工临时措施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 临时除磷加药设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成套加药设备，配套混凝剂加药桶3m³、2个、PE材质，加药泵Q≥200L/h、P≥5bar、3台；絮凝剂加药桶3m³，2个、PE材质，加药泵Q≥500L/h、P≥5bar、3台，加药泵配备Y型过滤器、脉冲阻尼器、安全阀、背压阀、压力表、校正柱，加药平台，扶手等，控制箱，电缆等 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 临时一体化过滤设备（关键设备） |  |  |  |  |  |  |  |  | 成套过滤设备，配套设备本体、辅助设备、控制箱、电缆等，处理能力Q≥2.0万m³/d，出水满足SS≤10mg/L |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 临时加药管道改线 |  |  |  |  |  |  |  |  | DN25-DN50 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 沉淀池至临时一体化设备管道改线 |  |  |  |  |  |  |  |  | DN450-DN600 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 临时一体化沉淀设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成套沉淀设备，单套处理能力Q≥4000m³/d，配套设备本体、反应池、控制箱、电缆等 |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 十二 |  |  | 运输车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 污泥运输车 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总质量：≥18吨；额定载质量：≥10吨，排放标准：国Ⅳ；燃油类型：柴油；排量≥4.0L，外廓尺寸：7000（±500）×2500（±150）×2800（±150）mm，轮胎数：≥6，轮距（前/后）：≥2000mm、≥1800mm，轴距：≥1800+3200+18000mm，轴数：≥2；承载方式：前后双桥；控制方式：遥控+手动；卸车方式：后卸式；液压系统及各分支油路须设置双向过载保护 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 十三 |  |  | 紫外消毒池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备参数与现场匹配 |  |
| 1 |  |  | 紫外线消毒模块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效使用寿命≥10000小时，56支320w灯管，7个模块，8只灯/模块，冷备48个灯管，单支强度30-100 mW/cm²，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18198-2002中的一级A标准，成套设备 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 十四 |  |  | 实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 多参数测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要检测指标：COD、氨氮、TP、TN等相关指标，波长范围 340~880 nm，波长精度 ±1 nm，配套双温区消解器，消解温度范围 60~165℃（精度 ±1℃），消解时间 0~120 分钟（可自定义），支持同时消解≥16 个样品，消解模块采用防腐蚀材质（PTFE 涂层）；重复性误差≤2%（同一样品连续测量 10 次）；配备 10 mm/20 mm/50 mm 标准比色皿接口；防护等级IP54；带数据无线远程传输功能。 测量范围COD：5~10000 mg/L，氨氮：0~100 mg/L；TN：0~300 mg/L；TP：0~50 mg/L等 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | BOD培养箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制冷制热稳定不结霜，温度范围4-60℃，有效容积≥240L，隔板数量：3 - 4 层（间距可调≥30mm），BOD 接口≥4 个，样品承载量 24 - 48 个 BOD 培养瓶，温度波动度≤±1（℃），温度分辨率≥0.1℃，电源电压：AC 220V±10%，50/60Hz |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 便携式溶解氧检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配套PH 、溶解氧探头 溶解氧：0 -20 mg/L；温度：0-40℃ 测量精度：溶解氧：±0.3mg/l；温度：±0.5℃； 分辨率：0.1%/0.01mg/l |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 超声波清洗机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声频率33/40kHz，时间可调1-99min，温度可调0-80℃ |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 分析天平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 称量范围：0-200g，可读性：0.01/0.1mg，检测精度：万分之一 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 污泥浓度计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围：0~10000mg/L，测量精度：±5%，工作温度：0-50℃；相对湿度0-95% |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 带数显，标配物镜（4X、10X、40X ( spring )、100X( spring,oil )（标配），目镜（大视场目镜WF10X和WF16X各两个），三目头，四孔，调焦范围20mm，带上限位、LED 照明，100-230V宽电压 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 药品阴凉柜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量：≥1500L，制温范围：8-20℃，玻璃门 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 玻璃干燥器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 内部瓷板孔数8个，孔内径≥30mm，瓷板直径≥340mm |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 十五 |  |  | 新增加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | PAC加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成套设备，储罐V≥2.5m³，2个，PE材质，配备磁翻板液位计（高液位报警、低液位停泵）、搅拌机，2个； 机械隔膜计量加药泵Q≥450L/h，P≥5bar，泵头：PVC，隔膜PTFE ，配备Y型过滤器、脉冲阻尼器、安全阀、背压阀、压力表、校正柱，加药平台，扶手等，2台，1用1备 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 配套控制柜 |  |
| 2 |  |  | PAM加药计量泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺杆泵，Q≥450L/h，P≥5bar，转子：SS304 |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 1用1备 |  |
| 3 |  |  | 碳源加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成套设备，V≥10m³，PE材质，配备液位计（高液位报警、底停泵）、搅拌机，1个 机械隔膜计量加药泵Q≥310L/h，P≥5bar，泵头：PVC，隔膜PTFE ，配备脉冲阻尼器、安全阀、背压阀、压力表、校正柱，加药平台，扶手等，3台，2用1备 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 配套控制柜 |  |
| 4 |  |  | 电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 起吊重量≥1T，起吊高度≥5.0m，成品，配备导轨 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 轴流风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | Q≥2300m³/h，P≥266Pa，n≥2900r/min，AC220V，玻璃钢 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 十六 |  |  | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 改造过程清单外发生的其它不可预见费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  | 400000.00元 |  |
| 2.2、勉县江南污水处理厂-电气自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 现场配电箱2001AP |  |  |  | ≥800宽x250深x600高mm 防护等级：IP55 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 新增 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆桥架150x75 |  |  |  | 不锈钢材质，中间带隔板，带盖板及安装支架 |  |  | 米 |  | 18 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  | YJV22-0.6/1kV-5x16 |  |  | 米 |  | 62 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  | YJV-0.6/1kV-5x4 |  |  | 米 |  | 48 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  | KVV22P-0.45/0.75kV-8X1.5 |  |  | 米 |  | 715 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 网线 |  |  |  | 铠装超五类网线 |  |  | 米 |  | 70 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  | SC100镀锌钢管 |  |  | 米 |  | 12 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  | SC40镀锌钢管 |  |  | 米 |  | 3 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  | SC32镀锌钢管 |  |  | 米 |  | 24 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  | SC20镀锌钢管 |  |  | 米 |  | 63 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 三防工厂吊灯 |  |  |  | AC220V/40W-LED |  |  | 套 |  | 12 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 二联翘板式暗开关 |  |  |  | AC250V/10A |  |  | 个 |  | 5 |  |  | 距地1.4米 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 电线 |  |  |  | BV-0.45/0.75-2.5 |  |  | 米 |  | 300 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | Φ20硬质PVC管 |  |  | 米 |  | 80 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | Φ25硬质PVC管 |  |  | 米 |  | 30 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | A型应急照明箱ALE |  |  |  | A型，四回路输出，AC220V/DC36V，IP65 |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 2001ALE |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 壁装疏散照明灯 |  |  |  | DC36V-LED光源，正常不点亮，停电点亮，应急时间≥30min，自带蓄电池、充电、检测电路，IP67 |  |  | 套 |  | 4 |  |  | 距地2.5m壁挂 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 电线 |  |  |  | NHBV-0.45/0.75-2.5 |  |  | 米 |  | 90 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | SC20镀锌钢管 |  |  | 米 |  | 30 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 总等电位箱 |  |  |  | 选用标准产品 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 据地0.3m暗装 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷接地线 |  |  |  | -40x4不锈钢扁钢 |  |  | 米 |  | 52 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷接地线 |  |  |  | -25x4不锈钢扁钢 |  |  | 米 |  | 30 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 避雷带支持卡子 |  |  |  | 标准产品 |  |  | 米 |  | 58 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 屋顶避雷带 |  |  |  | Φ10热镀锌圆钢 |  |  | 米 |  | 52 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | 配电室配电柜元器件更换 |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25.1 |  |  |  |  |  |  |  | 交流塑壳断路器 |  |  |  | CDM3-100S/33002 80A |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25.2 |  |  |  |  |  |  |  | 交流塑壳断路器 |  |  |  | CDM3-100S/33002 63A |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25.3 |  |  |  |  |  |  |  | 交流塑壳断路器 |  |  |  | CDM3-100S/3300 32A |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25.4 |  |  |  |  |  |  |  | 交流塑壳断路器 |  |  |  | CDM3-100S/3300 25A |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 25.5 |  |  |  |  |  |  |  | 交流塑壳断路器 |  |  |  | CDM3-100S/3300 16A |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 25.6 |  |  |  |  |  |  |  | 小型断路器 |  |  |  | DZ47s 3P C型 32A |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.7 |  |  |  |  |  |  |  | 小型断路器 |  |  |  | DZ47s 3P C型 25A |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.8 |  |  |  |  |  |  |  | 小型断路器 |  |  |  | DZ47s 3P C型 10A |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.9 |  |  |  |  |  |  |  | 小型断路器 |  |  |  | DZ47s 2P C型 10A |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.10 |  |  |  |  |  |  |  | 小型漏电断路器 |  |  |  | DZ47sLE-2P C型 16A |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.11 |  |  |  |  |  |  |  | 交流接触器 |  |  |  | CJX2-0910 AC220V+F4-22 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.12 |  |  |  |  |  |  |  | 热继电器 |  |  |  | JRS1Ds-25/Z 6 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.13 |  |  |  |  |  |  |  | 中间继电器 |  |  |  | MY4NJ AC220V |  |  | 台 |  | 6 |  |  |  |  |
| 25.14 |  |  |  |  |  |  |  | LAY5sZS指示灯 |  |  |  | LAY5s-ZS AC 220V 白 指示灯 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.15 |  |  |  |  |  |  |  | LAY5sZS指示灯 |  |  |  | LAY5s-ZS AC 220V 绿 指示灯 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.16 |  |  |  |  |  |  |  | LAY5sZS指示灯 |  |  |  | LAY5s-ZS AC 220V 黄 指示灯 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.17 |  |  |  |  |  |  |  | LAY5sBA LAY5sEA自复平钮 |  |  |  | LAY5s-BA 绿 1NO 标准型平钮 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.18 |  |  |  |  |  |  |  | LAY5sBA LAY5sEA自复平钮 |  |  |  | LAY5s-BA 绿 1NC 标准型平钮 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.19 |  |  |  |  |  |  |  | LAY5sBD LAY5sED系列旋钮 |  |  |  | LAY5s-BD 三位自锁 2NO 标准型旋钮 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25.20 |  |  |  |  |  |  |  | 复位急停钮 |  |  |  | LAY5s-BT 红 1NC 标准型拍拉式φ40急停钮 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  | 自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | UPS 电源 |  |  |  | 配电间PLC1站\中控室\污泥脱水间PLC3站的UPS：3KVA，≥30min; |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 变电室控制站PLC1更新 |  |  |  | 1、更新部分接入原自控系统，涉及：PLC系统编程、触摸屏画面制作及调试，配套及柜内电缆接线调整 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 柜内改造 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 高密度澄清池 加药间控制站 PLC3更新 |  |  |  | 1、更新部分接入原自控系统，涉及：PLC系统编程、触摸屏画面制作及调试，配套及柜内电缆接线调整 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 柜内改造 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 中控室上位机软件更换 |  |  |  | 整个厂区：组态画面制作及调试 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 组态软件开发版 |  |  |  | 工业自动化监控软件，具备数据采集、过程监控、报警管理、报表生成等功能 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 组态软件运行版 |  |  |  | 工业自动化监控软件，具备数据采集、过程监控、报警管理、报表生成等功能 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 打印系统 |  |  |  | 自动双面复印，彩色打印，支持有线和无线网络打印，纸宽幅面A3/A4 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 工控机 |  |  |  | 工控机CPU: 性能不低于I7-12700；内存：16G；硬盘：512G固态+2T机械；双网口；配套系统 ；带24寸液晶显示器，配套键盘、鼠标等 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 电控设备维修 |  |  |  | 详见清单 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  | 粗格栅及进水泵无法远程自动控制 |  |  |  | 1、粗格栅进水泵控制柜维修； 2、更换1台超声波液位计差计和1台超声波液位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  | 细格栅无法正常显示与远程自动控制 |  |  |  | 1、细格栅现场操作箱维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |  |  |  |  | 旋流沉砂池设备无法正常显示与远程自动控制 |  |  |  | 1、旋流沉砂池现场操作箱维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  |  |  |  |  | 氧化沟#1#2部分显示，中控不能实现远程 |  |  |  | 1、线路在电缆沟发生烧毁，需重新接线，校线，开关信号增加继电器柜，不然会发生强电进入PLC卡件现象，使PLC卡件烧毁； 2、更换电缆YJV-0.6/1kV-4x2.5 300m; 3、更换电缆YJV-0.6/1kV-4x2.5 200m; 2、更换电缆KVV-0.6/1kV-8x1.5 300m; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  |  |  |  |  |  |  | 现场操作箱1维修 |  |  |  | 二沉池一个显示正常，一个无显示无法远程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  |  |  |  |  |  |  | 现场控制柜维修 |  |  |  | 分配井设备无法显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 |  |  |  |  |  |  |  | 现场操作箱2维修 |  |  |  | 剩余污泥泵无法远控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  |  |  |  |  |  |  | 现场操作箱3维修 |  |  |  | 远控检修，污泥浓缩池，中控显示设备无法远控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  |  |  |  |  |  |  | 现场操作箱维4维修 |  |  |  | 远控检修，污泥调理池显示无法远控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 |  |  |  |  |  |  |  | 现场脱水控制柜维修 |  |  |  | 脱水机房部分显示无法远控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  |  |  |  |  |  |  | 变电室控制站PLC1维修 |  |  |  | 1个隔离继电器 4-20MA 一进一出，进出水流量中控显示有时显示异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 |  |  |  |  |  |  |  | 变电室控制站PLC1维修 |  |  |  | 4个隔离继电器 4-20MA 一进一出，出水COD、氨氮、总磷总氮中控显示有时显示异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  | 仪表材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  | 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 超声波液位差计 |  |  |  | 分体式，配套一个变送器和两个传感器，量程：0~2m，介质：污水，传感器防护等级IP65，配套提供传感器安装支架，电源：AC220V，输出信号：4-20mA |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 超声波液位计 |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：0-10米，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mA |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| （二） |  |  |  |  |  |  |  | AAO微曝氧化沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ORP分析仪 |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：-2000mV~+2000mV，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号 |  |  | 套 |  | 2 |  |  | 缺氧区 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 溶解氧分析仪 |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：0~20mg/l，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号 |  |  | 套 |  | 6 |  |  | 具备溶解氧，氨氮，硝态氮监测 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 污泥浓度仪 |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：0~10g/l，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mADC信号 |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 好氧区 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 进水流量计 |  |  |  | 0-450m3/h，分体式，管径：DN600，介质：污水，传感器防护等级IP65，电源：AC220V，输出信号：4-20mA |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| （三） |  |  |  |  |  |  |  | 污泥回流泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 电磁流量计 |  |  |  | DN150，0-50m3/h，分体式，介质：污水，传感器防护等级IP65，电源：AC220V，输出信号：4-20mA |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 剩余污泥泵 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 电磁流量计 |  |  |  | DN350，0-420m3/h，分体式，介质：污水，传感器防护等级IP65，电源：AC220V，输出信号：4-20mA |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 污泥回流泵 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 超声波液位计 |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：0-10米，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mA |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| （四） |  |  |  |  |  |  |  | 紫外消毒池及巴氏计量槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 出水流量计 |  |  |  | 分体式，随巴氏计量槽配套提供，液位：0.25～6米，气温：-40～80℃，介质：尾水，传感器防护等级IP65，提供传感器安装支架，变送器电源：AC220V，输出4-20mA信号和RS485接口（MODBUS通讯） |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| （五） |  |  |  |  |  |  |  | 污泥调理池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 超声波液位计 |  |  |  | 分体式，传感器配套安装支架，传感器防护等级IP68，量程：0-5米，介质：污水，电源：AC220V，输出：4-20mA |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| （六） |  |  |  |  |  |  |  | 出水在线监测间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 出水自动采样器 |  |  |  | 电压AC220V，全天候使用 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 出水PH计 |  |  |  | 分体式，量程：0-14，介质：尾水，传感器防护等级IP65，电源：AC220V，输出信号：4-20mA及RS485 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 出水浊度计 |  |  |  | 测量范围：0~400NTU、分 辨 率：≤ 0.01NTU、 4—20mA信号输出 、分体式，介质：污水，传感器防护等级IP65，电源：AC220V，输出信号：4-20mA及RS485 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 一体化高倩彩色球型摄像机 |  |  |  | 电源AC220V，像素≥200万，日夜型，IP65，带以太网接口，配安装支架、电源适配器等 |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 安装位置：新增加药间 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 电源电缆 |  |  |  | KVV22-0.45/0.75kv-3X1.5 |  |  | 米 |  | 60 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 网线 |  |  |  | 铠装超五类8芯网线 |  |  | 米 |  | 60 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢管 |  |  |  | SC25 |  |  | 米 |  | 20 |  |  | 以实际发生为准 |  |
| 2.3、勉县江南污水处理厂-管道阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 材质 | 单位 |  | 数量 |  |  | 备 注 |  |
| 一 | A/A/O微曝氧化沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |  | DN250，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 米 |  | 125 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |  | DN150，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 米 |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |  | DN80，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 米 |  | 442 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 米 |  | 2240 |  |  |  |  |
| 5 | 异径管 |  |  |  |  |  |  |  | DN250×150，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 只 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN250，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 手动蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN80，PN1.0MPa |  |  |  |  | 成品 | 只 |  | 64 |  |  |  |  |
| 8 | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  | DN80，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 片 |  | 194 |  |  |  |  |
| 9 | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 片 |  | 396 |  |  |  |  |
| 10 | 法兰盲板 |  |  |  |  |  |  |  | DN80，PN1.0MPa |  |  |  |  | SS304 | 片 |  | 64 |  |  |  |  |
| 11 | 支撑槽钢 |  |  |  |  |  |  |  | 20a |  |  |  |  |  | 米 |  | 210 |  |  |  |  |
| 二 | 高密度澄清池斜管支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌圆钢 |  |  |  |  |  |  |  | Ф12，L=6m |  |  |  |  |  | 根 |  | 48 |  |  | 以现场实际发生为准 |  |
| 2 | 不等边角钢 |  |  |  |  |  |  |  | 80X50X5，L=3.15m |  |  |  |  |  | 根 |  | 8 |  |  | 以现场实际发生为准 |  |
| 3 | 槽钢 |  |  |  |  |  |  |  | C12，L=3.15m |  |  |  |  |  | 根 |  | 12 |  |  | 以现场实际发生为准 |  |
| 4 | 膨胀螺栓 |  |  |  |  |  |  |  | M10×100 |  |  |  |  | SS304 | 个 |  | 16 |  |  | 以现场实际发生为准 |  |
| 三 | 新增加药间（PAC加药管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN50，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 27.8 |  |  |  |  |
| 4 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN50，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 13 |  |  |  |  |
| 5 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 14 |  |  |  |  |
| 7 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN15，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 等径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN50，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 等径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 等径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 等径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN15，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 同心异径管 |  |  |  |  |  |  |  | DN20×15，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 同心异径管 |  |  |  |  |  |  |  | DN50×25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 同心异径管 |  |  |  |  |  |  |  | DN25×20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN50，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN15，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  | DN50，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 片 |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 片 |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 外丝连接 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 管道支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 20 |  |  | 详见25S402，具体以现场施工为准 |  |
| 四 | 新增加药间（PAM加药管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 4.2 |  |  |  |  |
| 2 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 7 |  |  |  |  |
| 4 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 等径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 等径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 异径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN20×15，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 同心异径管 |  |  |  |  |  |  |  | DN25×20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN15，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 双由令止回阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 内丝连接 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 隔膜压力表 |  |  |  |  |  |  |  | 0~0.6Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 管道支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 20 |  |  | 详见25S402，具体以现场施工为准 |  |
| 五 | 碳源加药管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN50，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 4.2 |  |  |  |  |
| 3 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 10.9 |  |  |  |  |
| 4 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 7 |  |  |  |  |
| 5 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 等径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 等径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 异径三通 |  |  |  |  |  |  |  | DN20×15，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 同心异径管 |  |  |  |  |  |  |  | DN25×20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN50，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 双由令球阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN15，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 外丝连接 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0Mpa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 管道支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 20 |  |  | 详见25S402，具体以现场施工为准 |  |
| 六 | 污泥回流泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN350，PN1.0MPa |  |  |  |  | Q235 | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 手动蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN150，PN1.0MPa |  |  |  |  | Q235 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 手动止回阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN350，PN1.0MPa |  |  |  |  | Q235 | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 手动止回阀 |  |  |  |  |  |  |  | DN150，PN1.0MPa |  |  |  |  | Q235 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 塑料阀门井 |  |  |  |  |  |  |  | ø1000，H=1000mm |  |  |  |  | 成品 | 座 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 弹性接头 |  |  |  |  |  |  |  | DN350，PN1.0MPa |  |  |  |  | EPDM | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 弹性接头 |  |  |  |  |  |  |  | DN150，PN1.0MPa |  |  |  |  | EPDM | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 直管 |  |  |  |  |  |  |  | DN350，PN1.0MPa |  |  |  |  | Q235 | 米 |  | 26 |  |  |  |  |
| 9 | 直管 |  |  |  |  |  |  |  | DN150，PN1.0MPa |  |  |  |  | Q235 | 米 |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  | DN150，PN1.0MPa |  |  |  |  | Q235 | 片 |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 法兰 |  |  |  |  |  |  |  | DN350，PN1.0MPa |  |  |  |  | Q235 | 片 |  | 10 |  |  |  |  |
| 七 | 室内给排水（加药间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN25， PN1.0MPa |  |  |  |  | PP-R | 米 |  | 4 |  |  | 热熔连接 |  |
| 2 | 给水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN50， PN1.0MPa |  |  |  |  | PP-R | 米 |  | 6 |  |  | 热熔连接 |  |
| 3 | 手提式灭火器 |  |  |  |  |  |  |  | MF/ABC4 |  |  |  |  | 成品 | 具 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 排水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN100 ，PN0.6MPa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 2 |  |  | 粘接连接 |  |
| 5 | 排水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN50， PN0.6MPa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 3 |  |  | 粘接连接 |  |
| 6 | 雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN100， PN0.6MPa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 15 |  |  | 粘接连接 |  |
| 7 | 侧入式雨水斗 |  |  |  |  |  |  |  | DN100 |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  | 安装详见图集09S302，36-II |  |
| 8 | 直通式地漏 |  |  |  |  |  |  |  | DN50 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 04S301，页23，带P型存水弯 |  |
| 9 | 普通龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陶瓷 | 个 |  | 1 |  |  | 09S304-017 |  |
| 11 | 洗手盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陶瓷 | 个 |  | 1 |  |  | 09S304-037 |  |
| 12 | 倒流防止器 |  |  |  |  |  |  |  | DN50 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 做法详见图集12S108-1、页9，带水表，配套图中所有材料 |  |
| 13 | 倒流防止器 |  |  |  |  |  |  |  | DN25 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 做法详见图集12S108-1、页9，带水表，配套图中所有材料 |  |
| 八 | 室外给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN100， PN0.6MPa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 8 |  |  | 粘接连接 |  |
| 2 | 污水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN300， PN0.6MPa |  |  |  |  | HDPE | 米 |  | 21 |  |  | 环刚度≥8KN/m^U2 |  |
| 3 | 给水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN25，PN1.0MPa |  |  |  |  | PE100 | 米 |  | 21 |  |  | 热熔连接 |  |
| 4 | 给水管道 |  |  |  |  |  |  |  | DN50，PN1.0MPa |  |  |  |  | PE100 | 米 |  | 22 |  |  | 热熔连接 |  |
| 九 | 工艺管线总图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0MPa |  |  |  |  | UPVC | 米 |  | 370 |  |  |  |  |
| 2 | 90°弯头 |  |  |  |  |  |  |  | DN20，PN1.0MPa |  |  |  |  | UPVC | 个 |  | 42 |  |  |  |  |
| - （三）勉县江南污水提升泵站 3.1、勉县江南污水提升泵站-工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 一 |  | 江南提升泵站（改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 机械格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 链板回转式粗格栅，栅间隙≤20mm，渠宽1.7m，渠深6.78m，机架、耙齿：SS304 |  |  | 套 |  | 2 |  |  | 雨水格栅 |  |
| 2 |  | 手推垃圾车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸900（±100）×900（±100）×650（±100）mm，总高度≥650mm，带4个万向轮，材质：PP |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 用于接运栅渣 |  |
| 3 |  | 提升泵（关键设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潜污泵，Q≥630m³/h，H≥34m，壳体、叶轮：铸铁 |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 3用1备，变频，带耦合及导链、导轨，支架等 |  |
| 4 |  | 潜水搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潜水搅拌机，叶轮直径≥400mm，转速≥740rpm，材质SS304 |  |  | 台 |  | 4 |  |  | 配套提升装置，设备参数与现场匹配 |  |
| 5 |  | 进水总闸门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铸铁镶铜闸门，B×H≥1500×1500mm，配手电两用启闭机，闸门中心到池顶高度5.58m，铸铁镶铜 |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 手电两用启闭机 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 分配闸门 |  |  |  | 铸铁镶铜闸门，B×H≥1500×1500mm，配手电两用启闭机，进闸门中心到池顶高度6.85m，铸铁镶铜 |  |  | 台 |  | 2 |  |  | 手电两用启闭机，设备参数与现场匹配 |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 临时停水抽水措施 |  |  |  | 1、泵站院子加2台临时潜污泵至污水提升管倒水，水泵参数Q≥350m³/h，H≥30m，铸铁材质，配套DN500蝶阀2个、软接2个、止回阀2个，管道长度100m，Q235材质，临时性停水，通风安全，枯水期施工 |  |  | 项 |  | 1 |  |  | 以现场实际发生量为准 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 现状水池清淤 |  |  |  | 淤泥清理、处理、运输与处置 |  |  | m³ |  | 450 |  |  | 以现场实际发生量为准 |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  | 自动阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰式电动蝶阀 |  |  |  | DN1200，PN1.0MPa、380V，阀体：球墨铸铁，阀板：球墨铸铁 + 橡胶衬里 |  |  | 套 |  | 2 |  |  | 1用1备 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰式电动蝶阀 |  |  |  | DN600，PN1.0MPa、380V，阀体：球墨铸铁，阀板：球墨铸铁 + 橡胶衬里 |  |  | 套 |  | 2 |  |  | 1用1备 |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |  | 工艺管线 （总图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰 |  |  |  | DN600，PN1.0MPa，Q235 |  |  | 片 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 碳钢管道 |  |  |  | DN600，PN1.0MPa，Q235 |  |  | 米 |  | 2 |  |  | 以实际发生量为准 |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |  | 暂列金 |  |  |  | 改造过程清单外发生的其它不可预见费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  | 50000.00元 |  |
| 3.2、勉县江南污水提升泵站-电气自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  | 规格 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 箱式变电站（评分项参数） |  | 室外防雨型产品，外形尺寸≥4400长x2300宽x2650高（mm），配套一台变压器（400kVA-10/0.4kV）、高低压配电系统（配备低压无功补偿）和箱体等，防护等级IP55 |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 | 新增 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 柴油发电机组 |  | 机组常用功率：350kW，配备一套≥0.95的储油箱及配套设备。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 低压配电柜 |  | GGD(800宽x600深x2200高)mm |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 2 | AP01~AP02，整柜更换 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 低压变频柜 |  | GGD(800宽x600深x2200高)mm |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 4 | AP03~AP06，整柜更换 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 电动阀控制箱101AP |  | 非标，箱体为不锈钢材质，内门安装操作按钮、指示灯等，防护等级IP44 |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 现场按钮箱（一控四） |  | 按要求制作，400宽x200深x400高mm，防护等级：IP44，材质：不锈钢，挂墙安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2 | 101AC、202AC |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 现场按钮箱（一控二） |  | 按要求制作，500宽x200深x500高，防护等级：IP44，材质：不锈钢，挂墙安装 |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 | 201AC |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 柜体安装底座 |  | ≥10#槽钢 |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 36 | 以实际发生量为准 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘橡胶垫 |  | ≥1000mm、厚≥5mm |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 6 | 以实际发生量为准 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 电源电缆 |  | YJV22-8.7/15kV-3x70 |  |  |  |  | 米 |  |  |  | 70 | 以实际发生为准 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  | YJV22-0.6/1kV-3x300+2x150 |  |  | 米 |  |  |  | 40 | 以实际发生为准 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  | YJV22-0.6/1kV-4x185+2x95 |  |  | 米 |  |  |  | 262 | 以实际发生为准 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  | YJV-0.6/1kV-3x95+1x50 |  |  | 米 |  |  |  | 44 | 以实际发生为准 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  | YJV-0.6/1kV-5x6 |  |  | 米 |  |  |  | 35 | 以实际发生为准 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  | YJV22-0.6/1kV-5x6 |  |  | 米 |  |  |  | 64 | 以实际发生为准 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 动力电缆 |  |  |  | YJV-0.6/1kV-4x2.5 |  |  | 米 |  |  |  | 181 | 以实际发生量为准 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  | KVVP-0.45/0.75kV-14x1.5 |  |  | 米 |  |  |  | 195 | 以实际发生量为准 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  | KVVP-0.45/0.75kV-7x1.5 |  |  | 米 |  |  |  | 122 | 以实际发生量为准 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  | KVVP-0.45/0.75kV-5x1.5 |  |  | 米 |  |  |  | 152 | 以实际发生量为准 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  | KVVP-0.45/0.75kV-3x1.5 |  |  | 米 |  |  |  | 60 | 以实际发生量为准 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 信号电缆 |  |  |  | DJYPVP-1x2x1.0 |  |  | 米 |  |  |  | 48 | 以实际发生量为准 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | SC125 |  |  | 米 |  |  |  | 64 | 以实际发生量为准 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | SC100 |  |  | 米 |  |  |  | 42 | 以实际发生量为准 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | SC32 |  |  | 米 |  |  |  | 81 | 以实际发生量为准 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | SC25 |  |  | 米 |  |  |  | 120 | 以实际发生量为准 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | SC20 |  |  | 米 |  |  |  | 12 | 以实际发生量为准 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷接地线 |  |  |  | -40x4不锈钢扁钢 |  |  | 米 |  |  |  | 70 | 以实际发生量为准 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷接地线 |  |  |  | -25x4不锈钢扁钢 |  |  | 米 |  |  |  | 25 | 以实际发生量为准 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆桥架200x150 |  |  |  | 不锈钢材质，中间带隔板，带盖板及安装支架 |  |  | 米 |  |  |  | 20 | 以实际发生量为准 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 接地极 |  |  |  | 不锈钢钢管 DN50，≥2.5m |  |  | 根 |  |  |  | 4 | 以实际发生为准 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  | 轴流排风机 |  |  |  | AC220V/0.18，Q≥1700m³/h，P≥50Pa |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  | 二联翘板式暗开关 |  |  |  | AC250V/10A |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  | 三防工厂防爆吊灯 |  |  |  | AC220V/16W-LED ，防护等级：IP55，防爆介质：柴油 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  | 电线 |  |  |  | NHBV-0.45/0.75-2.5 |  |  | 米 |  |  |  | 30 | 以实际发生量为准 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  | 原有设备拆除 |  |  |  | 1、控制室7台控制柜及配套电缆管线拆除； 2、柴油发电机房，现有柴油发电机及配套设备拆除 |  |  | 项 |  |  |  | 1 | 以实际发生量为准 |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  | 自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制柜 |  |  |  | 800宽x600深x2200高mm，R7032，碳钢喷塑，设置触摸屏、PLC系统、柜体、微断、中间继电器、信号隔离器、以太网交换机（2光口10电口）、UPS电源等 |  |  | 套 |  |  |  | 1 | 整柜更换 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 工控机 |  |  |  | 工控机CPU: 性能不低于I7-12700；内存：≥16G；硬盘：≥512G固态+2T机械；双网口；配套系统 ；带24寸液晶显示器，配套键盘、鼠标等 |  |  | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 组态软件开发版 |  |  |  | 工业自动化监控软件，具备数据采集、过程监控、报警管理、报表生成等功能 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 组态软件运行版 |  |  |  | 工业自动化监控软件，具备数据采集、过程监控、报警管理、报表生成等功能 |  |  | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 软件编程 |  |  |  | 与PLC配套 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 计算机操作台 |  |  |  | 标准产品（尺寸≥1200长x800宽x960高）mm），配椅子 |  |  | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 打印系统 |  |  |  | 自动双面复印，彩色打印，支持有线和无线网络打印，纸宽幅面A3/A4 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 网络机柜NET1 |  |  |  | 喷塑，尺寸600宽x600深x1800高mm，柜内安装以硬盘录像机、及配套的电气元件、机架、端子等 |  |  | 套 |  |  |  | 1 | 新增 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 专业控制应用软件 |  |  |  | 整个厂区：PLC系统编程、组态画面制作及调试 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢气体检测仪 |  |  |  | H2S气体，0-100ppm，超标声光报警，配传感器安装支架，防护等级IP65，电源：DC24V，输出：4-20mA |  |  | 台 |  |  |  | 1 | AIT01 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 超声波液位计 |  |  |  | 分体式，量程： 0~15m，介质：污水，防护等级IP65，提供仪表安装支架，电源：AC220V，输出信号：4-20mA |  |  | 台 |  |  |  | 1 | LIT01 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 电磁流量计 |  |  |  | 分体式，DN600，0-1000m3/h，介质：污水，传感器防护等级IP65，电源：AC220V，输出信号：4-20mA |  |  | 台 |  |  |  | 1 | FIT01 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 浮球液位开关 |  |  |  | 触点容量AC250V/1A，自带防水电缆20米，配套重锤等安装附件 |  |  | 套 |  |  |  | 2 | LS01 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 仪表保护箱 |  |  |  | 不锈钢，400宽x300深x400高mm，内装电源、信号防雷器及端子等，防护等级IP55，安装支架高度≥1.2米 |  |  | 个 |  |  |  | 2 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 仪表信号电缆 |  |  |  | 铠装8芯超五类网线 |  |  | 米 |  |  |  | 60 | 以实际发生为准 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 仪表电源电缆 |  |  |  | KVV-0.45/0.75kV-3x1.5 |  |  | 米 |  |  |  | 45 | 以实际发生为准 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 仪表电源电缆 |  |  |  | KVV-0.45/0.75kV-5x1.5 |  |  | 米 |  |  |  | 26 | 以实际发生为准 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 仪表信号电缆 |  |  |  | DJYPVP-1x2x1.0 |  |  | 米 |  |  |  | 45 | 以实际发生为准 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  | SC20镀锌钢管 |  |  | 米 |  |  |  | 46 | 以实际发生为准 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷接地线 |  |  |  | -25x4不锈钢扁钢 |  |  | 米 |  |  |  | 6 | 以实际发生为准 |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 网络枪机摄像机 |  |  |  | 电源AC220V，像素≥200万，日夜型，IP65，带以太网接口，配安装支架、电源适配器等 |  |  | 套 |  |  |  | 4 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 全球带云台网络摄像机 |  |  |  | 电源AC220V，像素≥300万，日夜型，IP65，带以太网接口，配安装支架、电源适配器等 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 摄像机安装立柱 |  |  |  | 碳钢喷塑制作，杆高≥3.5米，105#摄像头配安装立柱，配套提供避雷针、控制箱等 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 电源电缆 |  |  |  | KVV-0.45/0.75kV-3x1.5 |  |  | 米 |  |  |  | 20 | 以实际发生为准 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 电源电缆 |  |  |  | KVV22-0.45/0.75kV-3x1.5 |  |  | 米 |  |  |  | 155 | 以实际发生为准 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 超五类网线 |  |  |  | 8芯网线 |  |  | 米 |  |  |  | 20 | 以实际发生为准 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 铠装超五类网线 |  |  |  | 8芯网线 |  |  | 米 |  |  |  | 155 | 以实际发生为准 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 电线保护管 |  |  |  | SC20 |  |  | 米 |  |  |  | 54 | 以实际发生为准 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 接地线 |  |  |  | -25x4不锈钢扁钢 |  |  | 米 |  |  |  | 5 | 以实际发生为准 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 硬盘录像机 |  |  |  | 8路网络硬盘录像机，配套监控硬盘，存储容量：6T，满足视频存储时间≥30d； |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 监控显示器 |  |  |  | 显示器：液晶显示器≥24寸，显示器分辨率：1920x1080 |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |

备注：本项目核心产品为：综合池行车式吸泥机。

1、如通过初审的有效供应商拟供核心产品的品牌相同，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(第87号令)规定，提供相同核心品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以“售后服务及培训方案、服务承诺及保障措施”得分高的优先，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 2、供应商拟供车型必须在国家工业和信息化部发布的《车辆生产企业及产品》公告内，须提供查询截图，未提供按无效投标处理。

- 3、本项目所涉及的所有车辆报价须包含车辆购置税、交强险及车辆上户的所有费用，供应商自行考虑计入投标报价中，采购人不再单独支付。

三、商务要求

1.交货及安装调试时间：合同签订后180个日历天。

2.付款方式：本项目为固定总价包干

（1）合同签订后向供应商支付合同总金额30%预付款;
（2）每月20日供应商向采购人通报当月完成工作量，由采购人审核认定。

（3）本项目的进度款按每月完成工程量的80%支付进度款（应扣除预付款），项目验收合格后，支付至合同总价款的90%时，暂停支付。待结算审计后除扣除工程总价款的3%作为质量保证金外，余款一次付清。质量保证金在缺陷责任期满、无质量保修缺陷后30日内一次性不计息返还（辅料根据实际发生提供，费用计入总价，采购人不再单独支付费用）。

3.质保期：自验收合格之日起2年。

4.质量标准：符合国家及行业质量验收合格标准

5.交货及安装调试地点：勉县污水处理设施设备更新项目项目现场